Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

Задание №1 РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	3

Задание №2 РАСЧЕТ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА	3

Задание №3 РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ	4

Задание №4  РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА	4

Задание №5 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА	8

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ №5	9

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи студентам при выполнении курсовой работы по курсу «Электроснабжение зданий и населенных мест с основами электротехники и электроники»

Курсовая работа выполняется в течение 4-го семестра и включает четыре основных расчетно-графических задания: «Анализ электрических цепей постоянного тока», «Анализ цепей синусоидального тока», «Анализ трехфазных цепей», «Расчет мощности и выбор двигателя электропривода», «Расчет электроснабжения микрорайона города».

Перед выполнением каждого задания студенты обязаны приобрести умения и навыки решения задач на указанные темы, ознакомиться с теоретическими положениями соответствующих разделов курса.

Варианты и примеры выполнения основных расчетных заданий приведены в данных методических указаниях.

Номер варианта расчетного задания для первых трех заданий – последние две цифры в номере зачетной книжки. Номер варианта для 4 задания определяется исходя из цифр номера группы и порядкового номера по списку в журнале. Задание на пятую задачу выдается преподавателем.

Рекомендуемая литература, полезная при выполнении курсовой работы, приведена в конце данных указаний.

Задание №1 РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема замещения цепи постоянного тока и ее параметры (приложение 1). Выполнить следующие действия по ее расчету:

- Составить систему расчетных уравнений для определения токов в ветвях схемы, используя оба закона Кирхгофа непосредственно (метод законов Кирхгофа);

- Рассчитать токи в ветвях схемы, используя метод контурных токов;

- Составить и проверить баланс мощностей.

- На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты.

При выполнении задания №3 можно воспользоваться рекомендуемой литературой [1,2, 6, 7].

Задание №2 РАСЧЕТ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задана эквивалентная схема цепи синусоидального тока  и ее параметры (приложение 2). Выполнить следующие действия:

- Рассчитать токи в ветвях и напряжения на элементах схемы;

- Составить и проверить баланс полных, активных и реактивных мощностей.

- На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты

При выполнении задания №2 можно также воспользоваться рекомендуемой литературой [2, 3, 4].

Задание №3 РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ

Заданы эквивалентная схема замещения трехфазного приемника и ее параметры, а также задано линейное напряжение со стороны приемника (приложение 3)

Выполнить следующие действия:

1. Определить линейные токи, фазные токи и фазные напряжения;

2. Рассчитать активную, реактивную мощность на всем приемнике и на каждой фазе в отдельности;

3. Построить на комплексной плоскости векторную диаграмму токов и напряжений.

На лабораторных работах смоделировать схему в программе WORK BEANCH и сравнить результаты

При выполнении задания №3 можно воспользоваться рекомендуемой литературой [2, 3, 7,8].

Задание №4  РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

1) Для заданного группового варианта (табл. 4.1) и индивидуального варианта (табл. 4.2) начертить в масштабе нагрузочную диаграмму двигателя, рассчитать мощность, выбрать тип двигателя для режима с длительной переменно-периодической нагрузкой (табл. 4.3).

2) Для заданного группового варианта (табл. 4.4) и индивидуального варианта (табл. 4.5) начертить в масштабе нагрузочную диаграмму двигателя рассчитать мощность, выбрать тип двигателя для повторно-кратковременного режима работы (табл. 4.6).

3) Выбранные двигатели проверить по перегрузочной способности и условиям пуска.

4) Построить естественную механическую характеристику двигателя п. 1 по его паспортным данным.

Таблица 4.1

| № группы | 3208… | 3209… | 3210… | 3211… | 3212… | 3217… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N, об¦мин | 1400 | 2800 | 920 | 2400 | 920 | 2800 |

Таблица 4.2

Таблица 4.3

Таблица 4.4

| № группы | 3208… | 3209… | 3210… | 3211… | 3212… | 3217… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N, об¦мин | 100 | 860 | 670 | 1000 | 100 | 1000 |

Таблица 4.5

Таблица 4.6

Задание №5 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА

Объектом электроснабжения является микрорайон. Электроснабжение района будет осуществляться от шин 10 кВ одного источника питания. Подача горячей хозяйственной воды и отопление зданий осуществляется от ТЭЦ. Задание является схема застройки типового микрорайона и экспликация нагрузок жилых и общественных зданий. Выполнить следующие действия:

- Дать краткое описание района электроснабжения

- Определить расчетные электрические нагрузки жилых зданий микрорайона

  - Определить расчетные электрические нагрузки квартир

  - Определить расчетные электрические нагрузки силовых электроприемников

  - Определить расчетные электрические нагрузки на вводе жилых зданий

  - Описать электроснабжение жилого здания и выбрать ВРУ

- Определить расчетные электрические нагрузки общественных зданий микрорайона

- Определить расчетные электрические нагрузки освещения микрорайона

- Определить расчетные электрические нагрузки трансформаторной подстанции на шинах низшего напряжения.

- Выбрать количество и мощность понижающих трансформаторов на трансформаторной подстанции  микрорайона.

- Определить место расположения трансформаторной подстанции микрорайона.

- Выбрать схемы распределительной электрической сети 380 В.

- Выбрать сечения кабельных линий 380 В.

При выполнении задания №5 можно воспользоваться рекомендуемой литературой [5,12,13.13].

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ №5

1. Определение расчетных электрических нагрузок жилых зданий микрорайона

Нагрузка жилых зданий складывается из нагрузок квартир и силовых электроприемников (лифтовых установок и двигателей санитарно-технических устройств).

1.1 Определение расчетных электрических нагрузок квартир

Расчетная активная нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого здания, определяется по формуле:

Pр.кв=pкв.уд∙nкв 						(1.1)

где pкв.уд -удельная расчетная нагрузка электроприемников квартир, зависящая от комфортности квартир, типа применяемых кухонных плит и числа квартир в здании. кВт/квартиру, определяется по [15,16]; nкв - количество квартир в здании.

Количество квартир в жилом здании при заданной этажности здания nэ количестве секций (подъездов) здания nсекц и количества квартир на одном этаже nкв.э определяется по формуле:

nкв=nэnсекцnкв.э                                                                                                               (1.2)

Расчетная реактивная нагрузка квартир, приведённая к вводу жилого здания, определяемся по формуле:

Qр.кв = Рр.кв ∙ tgφкв 					(1.3)

где tgφкв - коэффициент реактивной мощности квартир, зависящий от типа применяемых кухонных плит. определяется по [15,16]. В расчетах используются таблицы С1, С2 Приложения 7.

Пример

Схема застройки типового микрорайона приведена на рис. 1. В состав типового микрорайона входят три шестисекционных семнадцати этажных типовых жилых здания (№ 1, 3, 4), детское дошкольное учреждение (№ 2), рассчитанное на 140 мест, центр социального обеспечения населения (№ 5) площадью 380 м2 и поликлиника (№ 6), рассчитанная на 300 посещений в смену. В каждой секции жилых зданий устанавливается одна пассажирская и одна грузовая лифтовая установка.

Здания микрорайона в целом относятся ко второй категории  надежности электроснабжения. Однако электроприемники противопожарных устройств (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре ). лифты. аварийное освещение, они светового ограждения жилых  зданий высотой 17 этажей и более относятся к первой категории надежности электроснабжения.

Рисунок 1 - Схема застройки типового микрорайона

Пример расчета жилого здания №1

По формуле (1.2) в соответствии с заданной экспликацией нагрузок количество квартир в жилом здании:

nкв=nэnсекцnкв.э=17*6*4=408кв

По справочным данным (таблица С.1) удельная расчетная нагрузка электроприемников квартир при 408 квартирах в жилом здании:

ркв.уд=1,27кВт

По формуле (1.1) расчетная активная нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого здания:

Pр.кв=pкв.уд∙nкв = 1,27*408=518,2кВт

По справочным данным (таблица С.2) коэффициент реактивной мощности квартир с электрическими плитами:

tgφкв=0,2

По формуле (1.3) расчетная реактивная нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого здания:

Qр.кв = Рр.кв ∙ tgφкв=5182۰0,2=1036 кВар

Аналогично определяется расчетная нагрузка квартир всех жилых зданий микрорайона. Результаты расчетов приведены в таблице 1.1

| Таблица 1.1 - Расчётная нагрузка квартир жилых зданий микрорайона, приведённая к вводу жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № здания | nэт | nсекц | nкв.эт | nкв | ркв.уд, кВт/кв | Рр.кв, кВт | tgφхн | Qр.кв, квар |
| 1 | 17 | 6 | 4 | 408 | 1,27 | 518,2 | 0,2 | 103,6 |
| 3 | 17 | 6 | 4 | 408 | 1,27 | 518,2 | 0,2 | 103,6 |
| 4 | 17 | 6 | 4 | 408 | 1,27 | 518,2 | 0,2 | 103,6 |

1.2 Определение расчетных электрических нагрузок силовых злектроприемников

Расчётная активная нагрузка лифтовых установок, приведённая к вводу жилого здания, определяется по формуле:

Pр.л=kс'∙i=1mлPлi						(1.4)

где kс' - коэффициент спроса лифтовых установок, зависящий от числа лифтовых установок в жилом здании тД, и этажности дома, определяется по [15,16];  Pлi - установленная мощность i-ого электродвигателя лифтовой установки кВт.

Расчетная реактивная нагрузка лифтовых установок, приведённая к вводу жилого здания, определяется по формуле:

Qр.л=Pр.л∙tgφл						(1.5)

где tgφд, - коэффициент реактивной мощности лифтовых установок, определяется по [15,16].

Расчётная активная нагрузка двигателей санитарно-технических устройств, приведённая к вводу жилого здания, оценочно определяется по формуле:

Pр.сту=0,05∙nкв						(1.6)

Расчетная реактивная нагрузка лифтовых установок, приведённая к вводу жилою здания, определяется по формуле:

Qр.сту=Pр.сту∙tgφсту					(1.7)

где tgφсту - коэффициент реактивной мощности двигателей санитарнотехнических устройств, определяется по [15,16].

Расчётная активная нагрузка силовых электроприемников определяется но формуле:

Pр.с=Pр.с+Pр.сту						(1.8)

Расчётная реактивная нагрузка силовых электроприемников определяется по формуле:

Qр.с=Qр.л+Qр.сту					(1.9)

В расчетах используются таблицы С2, С3, С4 Приложения 7

Пример расчета для жилого здания №1

В соответствии с заданной экспликацией нагрузок количество пассажирских и грузовых лифтовых установок в жилом здании и их суммарное количество, соответственно:

mл.пасс=6,   mл.груз=6,   mл=12

По справочным данным (таблица С.3) установленная мощность электродвигателей пассажирской и грузовой лифтовой установки:

Pл.пасс=7 кВт,   Pл.груз=7 кВт

По справочным данным (таблица С.4) коэффициент спроса лифтовых установок при 12 лиф установок в жилом здании:

kс'=0,58

По формуле (1.4) расчётная активная нагрузка лифтовых установок, приведённая к вводу жилого здания:

Pр.л=kс'∙i=1mлPлi=kс'∙mл.пасс∙Pл.пасс+mл.груз∙Pл.груз=0,58∙6∙7+6∙7=48,7 кВт

По справочным данным (таблица С.2) коэффициент реактивной мощности лифтовых установок:

tgφл=1,17

По формуле (1.5) расчётная реактивная нагрузка лифтовых установок, приведённая к вводу жилого здания:

Qр.л=Pр.л∙tgφл=48,7∙1,17=57,0 квар

По формуле (1.6) расчётная активная нагрузка двигателей санитарнотехнических устройств, приведённая к вводу жилого здания:

Pр.сту=0,05∙nкв=0,05∙408=20,4 кВт

По справочным данным (таблица С.2) коэффициент реактивной мощности двигателей санитарно-технических устройств:

tgφсту=0,75

По формуле (1.7) расчётная реактивная нагрузка двигателей санитарнотехнических устройств, приведённая к вводу жилого здания:

Qр.сту=Pр.сту∙tgφсту=20,4∙0,75=15,3 квар

По формуле (1.8) расчётная активная нагрузка силовых электроириемни- ков, приведённая к вводу жилого здания:

Pр.с=Pр.с+Pр.сту=48,7+20,4=69,1 кВт

По формуле (1.9) расчётная реактивная нагрузка силовых электроприемников, приведённая к вводу жилого здания:

Qр.с=Qр.л+Qр.сту57,0+15,3=72,3 квар

Аналогично определяются расчетные нагрузки силовых электроприемников всех жилых зданий микрорайона. Результаты расчётов приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

- Расчётная нагрузка силовых электроприемников жилых зданий микрорайона, приведённая к вводу жилых зданий

| № здания | mл |  | kс' | Pр.л, кВт |  | Pр.л | Qр.л | Pр.сту | Qр.сту | Pр.с | Qр.с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пас. | груз. |  | пас. | руз.. | кВт | квар | кВт | квар | кВт | квар |
| 1 | 6 | 6 | 0.58 | 7 | 7 | 48,7 | 57,0 | 20,4 | 15,3 | 69,1 | 72,3 |
| 3 | 6 | 6 | 0,58 | 7 | 7 | 48,7 | 57,0 | 20,4 | 15,3 | 69,1 | 72,3 |
| 4 | 6 | 6 | 0,58 | 7 | 7 | 48,7 | 57,0 | 20,4 | 15,3 | 69.1 | 72,3 |

1.3 Определение расчетных электрических нагрузок на вводе жилых зданий

Расчетная активная нагрузка на вводе жилого здания определяется по формуле:

Pр.ж.зд=Pр.кв+kу∙Pр.с					(1.10)

где ky - коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников, по [15,16] ky=0,9

Расчетная реактивная нагрузка на вводе жилого здания определяется по формуле:

Qр.ж.зд=Qр.кв+kу∙Qр.с					(1.11)

Расчетная полная нагрузка на вводе жилого здания определяется по формуле:

Sр.ж.зд=Pр.ж.зд2+Qр.ж.зд2 					(1.12)

Пример расчета для жилого здания №1

По формуле (1.10) расчётная активная нагрузка на вводе жилого здания:

Pр.ж.зд=Pр.кв+kу∙Pр.с=518,2+0.9∙69,1=580,4 кВт

По формуле (1.11) расчётная реактивная нагрузка на вводе жилого здания:

Qр.ж.зд=Qр.кв+kу∙Qр.с=103,6+0,9∙72,3=168,7 квар

По формуле (1.12) расчётная полная нагрузка на вводе жилого здания:

Sр.ж.зд=Pр.ж.зд2+Qр.ж.зд2=580,42+168,72=604,4 кВ∙А

Аналогично определяются расчетные нагрузки всех жилых зданий микрорайона. Результаты расчётов приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

- Расчётная нагрузка жилых зданий микрорайона, приведённая к вводу жилых зданий

| № | Pр.кв | Pр.с | Pр.ж.зд | Qр.кв | Qр.с | Qр.ж.зд | Sр.ж.зд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| здания | кВт | кВт | кВт | квар | квар | квар | кВ∙А |
| 1 | 518,2 | 69,1 | 580,4 | 103,0 | 72.3 | 168,7 | 604,4 |
| 3 | 518,2 | 69,1 | 580,4 | 103,6 | 72,3 | 168,7 | 604,4 |
| 4 | 518,2 | 69,1 | 580.4 | 103,6 | 72,3 | 168,7 | 604,4 |

2. Определение расчетных электрических нагрузок общественных зданий микрорайона

Расчётная активная нагрузка на вводе общественного здания оценочно определяется по формуле:

Pр.общ.зд=Pобщ.зд.уд∙M 					(2.1)

где Pобщ.зд.уд - удельная расчётная активная нагрузка единицы количественного показателя (рабочее место, плошадь торгового зала, килограмм продукции и т.п.) кВт/показатель, определяется но [15, 16]; М - количественный показатель.

Расчетная реактивная нагрузка на вводе общественного здания определяется по формуле:

Qр.общ.зд=Pр.общ.зд∙tgφобщ.зд 				(2.2)

где tgφобщ.зд - коэффициент реактивной мощности общественного здания, определяется по [15,16].

Расчетная полная нагрузка на вводе общественного здания определяется по формуле:

Sр.общ.зд=Pр.общ.зд2+Qр.общ.зд2 				(2.3)

В расчетах используется таблица С5 Приложения 7.

Пример расчёта для детского дошкольного учреждения № 2.

По справочным данным (таблица С.5) удельная расчетная нагрузка для детского дошкольного учреждения:

Pобщ.зд.уд = 0,46 кВт/место.

По формуле (2.1) расчетная активная нагрузка на вводе детского дошкольного учреждения:

Pр.общ.зд=Pобщ.зд.уд∙M=0,46∙140=64,4 кВт

По справочным данным (таблица С.5) коэффициент реактивной мощности детского дошкольного учреждения:

tgφобщ.зд=0,25

По формуле (2.2) расчётная реактивная нагрузка на вводе детского дошкольного учреждения:

Qр.общ.зд=Pр.общ.зд∙tgφобщ.зд=64,4∙0,25=16,1 квар

По формуле (2.3) расчётная полная нагрузка на вводе детского дошкольного учреждения:

Sр.общ.зд=Pр.общ.зд2+Qр.общ.зд2=64,42+16,12=66,4 кВ∙А

Аналогично определяются расчетные нагрузки всех общественных зданий микрорайона. Результаты расчетов приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

- Расчётная нагрузка общественных зданий микрорайона, приведённая к вводу общественных зданий

| № здания | Наименование здания | Число ед. измер. |  | Pобщ.зд.уд, кВт/ед. | Pр.общ.зд кВт | tgφобщ.зд | Qр.общ.зд квар | Sр.общ.зд кВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | 140 | мест | 0,46 | 64,4 | 0,25 | 16,1 | 66,4 |
| 5 | Центр соц. обеспечения | 380 | м2 | 0,054 | 20,5 | 0,57 | 11,7 | 23,6 |
| 6 | Поликлиника | 300 | посещ. | 0,2 | 60 | 0,25 | 15 | 61,8 |

3. Определение расчетной электрической нагрузки освещения микрорайона

Расчетная активная нагрузка освещения микрорайона складывается из нагрузки освещения внутриквартальных территорий микрорайона и освещения прилегающих улиц:

Pр.осв=Pосв.вн+Pосв.ул 					(3.1)

Электрическая нагрузка освещения внутриквартальных территорий микрорайона определяется по формуле:

Pосв.вн=Pосв.вн.ул∙Fмкр					(3.2)

где Pосв.вн.ул - удельная нагрузка освещения внутриквартальных территорий микрорайона, по [17] Pосв.вн.ул-1,2 кВт/га, Fмкр - площадь микрорайона.

Электрическая нагрузка освещения прилегающих улиц определяется по формуле:

Pосв.ул=Pосв.ул.уд∙Lул 					(3.3)

где Pосв.ул.уд∙ - удельная нагрузка освещения прилегающих улиц, по [17] Pосв.ул.уд∙ = 40 кВт/км, Lул - длина прилегающих улиц.

Расчетная реактивная нагрузка освещения микрорайона определяется по формуле:

Qр.осв=Pр.осв∙tgφосв 					(3.4)

где tgφосв - коэффициент реактивной мощности освещения микрорайона, по [17] tgφосв= 1,6.

Пример расчёта.

По плану застройки микрорайона с учётом масштаба площадь микрорайона:

Fмкр= 25200 м2 = 2,52 га.

По формуле (3.2) электрическая нагрузка освещения внутриквартальных территорий микрорайона:

Pосв.вн=Pосв.вн.ул∙Fмкр=1,2∙2,52=3,0 кВт

По плану застройки микрорайона с учётом масштаба длина прилегающих улиц:

Lул = 360 м = 0,36 км.

По формуле (3.3) электрическая нагрузка освещения прилегающих улиц:

Pосв.ул=Pосв.ул.уд∙Lул=40∙0,36=14,4 кВт

По формуле (3.1) расчетная активная нагрузка освещения микрорайона:

Pр.осв=Pосв.вн+Pосв.ул = 3.0+14,4 = 17,4 кВт.

По формуле (3.4) расчетная реактивная нагрузка освещения микрорайона:

Qр.осв=Pр.осв∙tgφосв=17,4∙1,6=27,8 квар

4. Определение расчетной электрической нагрузки трансформаторной подстанции на шинах низшего напряжения

Электрическая нагрузка микрорайона определяется нагрузкой жилых и общественных зданий и освещения микрорайона.

Расчетные электрические нагрузки микрорайона, включающего группу зданий, следует определять по суммарному количеств) квартир и лифтовых установок жилых зданий и общественных зданий определенного назначения с учетом соответствующих коэффициентов, характеризующих несовпадение максимумов нагрузок потребителей.

Как правило, максимум нагрузки микрорайона формируют жилые здания. Тогда расчётная активная нагрузка микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции, определяется по формуле:

Pр.тп=Pр.кв+ky∙Pр.с+tkyi∙Pр.общ.здi+Pр.осв			(4.1)

где Pр.кв - расчётная активная нагрузка квартир микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции, определяется по формуле (1.1) при суммарном количестве квартир в микрорайоне nквƩ; Pр.с - расчётная активная нагрузка силовых электроприемников микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции, определяется по формуле (1.8) при суммарном количестве лифтовых установок в микрорайоне mnƩ, Pр.общ.здi - расчётная активная нагрузка на вводе общественного здания, определенная в п. 1.2; kуi, - коэффициент участия в максимуме нагрузки жилых зданий, формирующей максимум нагрузки микрорайона, нагрузки i-ого общественного здания, определяется по [15,16].

Расчётная реактивная нагрузка микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции, определяется по формуле:

Qр.тп=Qр.кв+ky∙Qр.с+tkyi∙Qр.общ.здi+Qр.осв 			(4.2)

Расчётная полная нагрузка микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции, определяется по формуле:

Sр.тп=Pр.тп2+Qр.тп2 					(4.3)

Поверхностная плотность электрической нагрузки в рассматриваемом жилом микрорайоне, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции, определяется по формулам:

σр.тп=Pр.тпFмкр						(4.4)

σs.тп=Sр.тпFмкр 						(4.5)

В расчетах используется таблица С6 Приложения 7.

Пример расчёта

По данным таблицы 1.1 суммарное количество квартир в жилых зданиях микрорайона:

nквƩ=1224

По справочным данным (таблица С.1) удельная расчётная нагрузка электроприёмников квартир при 1224 квартирах в жилых зданиях микрорайона:

Ркв.уд =1,19 кВт/кв.

По формуле (1.1) расчётная активная нагрузка квартир, приведённая к шинам низшею напряжения трансформаторной подстанции:

Pр.кв=pкв.уд∙nкв = 1,19 ∙ 1224 = 1456,6 кВт.

По формуле (1.3) расчётная реактивная нагрузка квартир, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Qр.кв = Рр.кв ∙ tgφкв = 1456,6 ∙ 0.2 = 291,3 квар.

По данным таблицы 1.2, суммарное количество пассажирских, грузовых лифтовых установок в жилом здании и их суммарное количество, соответственно:

mл.пасс=18,   mл.груз=18,   mл=36

По справочным данным (таблица С.4) коэффициент спроса лифтовых установок при 36 лифтовых установках в жилых зданиях микрорайона:

k'с = 0,4.

По формуле (1.4) расчётная активная нагрузка лифтовых установок, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Pр.л=kс'∙i=1mлPлi=kс'∙mл.пасс∙Pл.пасс+mл.груз∙Pл.груз=0.4∙18∙7+18∙7=100,8 кВт

По формуле (1.5) расчётная реактивная нагрузка лифтовых установок, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Qр.л=Pр.л∙tgφл = 100,8 ∙ 1,17 = 1179 квар.

По формуле (1.6) расчётная активная нагрузка двигателей санитарнотехнических устройств, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Рр.сту = 0,05 ∙ nкв =0,05 ∙ 1224 = 61,2 кВт.

По формуле (1.7) расчётная реактивная нагрузка двигателей санитарнотехнических устройств, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Qр.сту=Pр.сту∙tgφсту = 61,2 ∙  0,75 = 45,9  квар.

По формуле (1.8) расчётная активная нагрузка силовых электроприемников, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Pр.с=Pр.с+Pр.сту = 100,8 + 61,2 = 162 кВт.

По формуле (1.9) расчётная реактивная нагрузка силовых электроприемников, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Qр.с=Qр.л+Qр.сту = 117,9 + 45,9 = 163.8 квар.

По справочным данным (таблица С.6) коэффициент участия в максимуме нагрузки жилых зданий, формирующей максимум нагрузки микрорайона, нагрузки детского дошкольного учреждения, нагрузки центра социального обеспечения населения и нагрузки поликлиники, соответственно:

kу2=0,4,   kу5=0,6,   kу6=0,7

По формуле (4.1) расчётная активная нагрузка микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Pр.тп=Pр.кв+ky∙Pр.с+tkyi∙Pр.общ.здi+Pр.осв==1456,6+0,9∙162+0,4∙64,4+0,6∙20,5+0,7∙60+17,4=1699,9 кВт

По формуле (4.2) расчётная реактивная нагрузка микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Qр.тп=Qр.кв+ky∙Qр.с+tkyi∙Qр.общ.здi+Qр.осв==291,3+0,9∙163,8+0,4∙16,1+0,6∙11,7+0,7∙15+27,8=491,5 квар

По формуле (4.3) расчётная полная нагрузка микрорайона, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

Sр.тп=Pр.тп2+Qр.тп2=1699,92+491,52=1769,5 кВ∙А

По формулам (4.4) и (4.5) поверхностная плотность электрической нагрузки в рассматриваемом жилом микрорайоне, приведённая к шинам низшего напряжения трансформаторной подстанции:

σр.тп=Pр.тпFмкр=1699,925200=0,0675кВтм2=67,5МВтм2

σs.тп=Sр.тпFмкр=1769,525200=0,0702кВтм2=70,2МВтм2

5. Выбор мощности и количества понижающих трансформаторов на трансформаторной подстанции микрорайона

По требованиям надежности электроснабжения однотрансформаторные трансформаторные подстанции (ТГ1) могут применяться для электроснабжения потребителей второй категории надежности [15]. С другой стороны, в [1] приведены экономически целесообразные мощности TП (экономически целесообразная мощность трансформаторов и их количество) в зависимости от поверхностной плотности нагрузки. Так в районах многоэтажной застройки (9 этажей и выше) при поверхностной плотности нагрузки 8 МВт/км2 и более рекомендуется применение двухтрансформаторных ТП. Таким образом, двухтрансформаторные ТП могут применяться не только по требованиям надежности для потребителей первой категории, но и по условиям экономической целесообразности.

Мощность трансформаторов на двухтрансформаторной подстанции выбирается из условия допустимой перегрузки в послеаварийных режимах по формуле (5.1):

Sт.ном≥Sр.тпkав						(5.1)

где Sр.тп - расчетная нагрузка ТП, MB∙А; kав - коэффициент допустимой аварийной перегрузки трансформаторов в послеаварийном режиме работы, kав-1,4.

Мощность трансформатора на однотрансформаторной подстанции выбирается из условия допустимой систематической перегрузки трансформатора по формуле (5.2):

Sт.ном≥Sр.тпkпер						(5.2)

где kпер - коэффициент допустимой систематической перегрузки трансформаторов в нормальном режиме работы, kпер-1,1.

В городских распределительных сетях следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-звезда или треугольник-звезда. Трансформаторы 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток звезда-звезда допускается применять в сетях с преобладанием трехфазных электроприемников и в сетях 6 кВ, переводимых на напряжение 10 кВ, с соответствующим переключением обмоток для возможности применения трансформаторов в сети 6 кВ.

Пример расчёта.

Поскольку поверхностная плотность нагрузки в рассматриваемом микрорайоне высокоэтажной застройки равна 67,5 МВт/км2 и отдельные электроприемники относятся к первой категории надежности и электроснабжения, то по условиям экономической целесообразности и требованиям надежности электроснабжения на ТП необходимо устанавливать два трансформатора.

По формуле (5.1) мощность трансформаторов на П1:

Sт.ном≥Sр.тпkав=1769,51,4=1264 кВ∙А≈1250 кВ∙А.

Выбираем трансформаторы мощностью 1 250 кВ А.

6. Определение места расположения трансформаторной подстанции микрорайона

Обычно ТП сооружаются в виде отдельно стоящих зданий, расположенных на внутренней территории микрорайона. Экономически целесообразное расположение ТП на территории микрорайона приблизительно соответствует центру электрических нагрузок микрорайона. ТП должна располагаться вблизи внутриквартальных проездов на расстоянии не менее 10 м от зданий, но не должна сооружаться в центральных частях зон озеленения, отдыха, спорт- и детских площадок и т.п. так же, как и на “красной линии ” квартала. Если одно из зданий рассматриваемой зоны имеет существенно большую расчетную нагрузку, то ТП следует располагать вблизи такого здания.

При определении центра электрических нагрузок на план микрорайона произвольно наносят оси координат. Координаты центра электрических нагрузок микрорайона соответственно по горизонтальной и вертикальной осям координат определяются по формулам (6.1) и (6.2):

XТП=iSi∙XiiSi						(6.1)

YТП=iSi∙YiiSi 						(6.2)

где Si - полная мощность i-ого потребителя; Xi, и Уi, — координаты центра электрической нагрузки i-ого потребителя, соответственно по горизонтальной и вертикальной осям координат.

Центр электрической нагрузки потребителей определяется аналогично центру тяжести, например, для прямоугольников центр тяжести находится на пересечении диагоналей.

Если по каким-либо причинам ТП нельзя разместить в центре электрических нагрузок (например, месторасположение ТП попадает на здание или находится ближе 10 м от него, или же попадает в зеленую зону), то окончательно местоположение ТП выбирается исходя из плана проектируемого микрорайона.

Пример расчёта

Примем начало координат в левом нижнем углу плана микрорайона (рис. 6.1) и определим координаты центра электрических нагрузок каждого потребителя.

По формулам (6.1) и (6.2) координаты центра электрических нагрузок микрорайона:

XТП=iSi∙XiiSi=604,4∙23+66,4∙62+604,4∙112+604,4∙62+23,6∙48+61,8∙78604,4+66,4+604,4+604,4+23,6+61,8=65,7 мм

YТП=iSi∙YiiSi=604,4∙60+66,4∙68+604,4∙60+604,4∙33+23,6∙25+61,8∙25604,4+66,4+604,4+604,4+23,6+61,8=50,4 мм

Рисунок 2 - План микрорайона

Нанесем полученные координаты на план микрорайона (рис. 6.1). Центр электрических нагрузок микрорайона находится на расстоянии 10 м от здания детского дошкольного учреждения, что не допустимо. Поэтому необходимо изменить местоположение ТП: передвинем TП ближе к жилому зданию № 4. Окончательно примем:

XТП=65,7 мм,   YТП=42 мм

7. Выбор схемы распределительной электрической сети 380 В

Проектируемые городские электрические сети до 1000 В согласно [15] должны выполняться с глухим заземлением нейтрали напряжением 380 В.

В зависимости от заданной планировки, размеров и суммарной нагрузки рассматриваемого микрорайона намечаются принципиальные схемы сетей, удовлетворяющие поставленным требованиям надежности электроснабжения.

В состав потребителей электроэнергии микрорайона входят в основном электроприемники II категории надежности, а также и электроприёмники I категории. Поэтому для обеспечения требуемой надежности, а также с учетом того, что в современных микрорайонах устанавливаются двухтрансформаторные ТП необходимо применять двухмагистральные автоматизированные сети с резервированием линий и трансформаторов. Применение магистральных сетей ограничено мощностью отдельных потребителей и максимальным номинальным сечением кабелей. Применение двух параллельных радиальных или магистральных линий обеспечивает надёжность питания, необходимую для потребителей II категории только в сочетании с секционированием шин вводного распределительного устройства (ВРУ) 380 В здания. Надёжность, необходимая для потребителей I категории, при данной схеме обеспечивается лишь при условии установки ЛВР на вводе к электроприемнику.

При применении радиально-магистральных резервированных схем сетей 380 В следует стремиться к равномерной загрузке параллельных линий в нормальных режимах работы сети, что обеспечивает экономически целесообразный режим работы сети. Такой режим достигается соответствующим распределением нагрузки каждого из зданий между секциями ВРУ.

Линии электропередачи до 1000 В на селитебной территории городов, в районах застройки зданиями высотой 4 этажа и выше должны выполняться, как правило, кабельными. В районах застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи следует, как правило, выполнять воздушными.

Как правило, кабельные линии должны прокладываться непосредственно в земле, в траншеях.

Внутриквартальные трассы линий намечаются с учётом выбранного расположения ТП расположения зданий микрорайона. Эти трассы должны в основном располагаться вдоль контуров зданий, под пешеходными дорожками, по возможности, не пересекать зоны озеленения, спортивные и детские площадки и т.п.

Здания в непосредственной близости, от которых располагается ТП, следует питать отдельными линиями и не включать эти здания в магистральные схемы.

В многосекционных жилых зданиях обычно от одного ВРУ 380 В питается 2-4 секции здания в зависимости от его этажности.

Экономически оправдано осуществление ВРУ 380 В в первой встречающейся секции здания.

Пример.

Схема спроектированной сет и 380 В представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема сети 380 В микрорайона. Все кабельные линии двухцепные

Жилые здания № 1, 3, 4 состоят из шести секций, поэтому в них сооружается два ВРУ, каждое из которых запитывается по своей кабельной линии (рис.7.1).

При питании общественных зданий по радиальным кабельным линиям их трассы будут практически совпадать с трассами кабельных линий, питающих жилые здания, поэтому с учетом того нагрузка общественных зданий относительно небольшая, целесообразно осуществить питание общественных зданий по магистральным линиям (рис. 3).

8. Выбор сечений кабельных линий 380 В

Сечения жил кабелей линий 380 В должны выбираться по соответствующим расчётным электрическим нагрузкам линий в нормальных и послеаварийных режимах работы на основе технических ограничений допустимого нагрева и допустимых потерь напряжения [15].

Выбор сечений жил кабелей по длительно допустимому нагреву сводится к сравнению расчетного тока в нормальном и послеаварийных режимах с длительно допустимым значением с учетом условий их прокладки.

Выбор по допустимому длительному нагреву в нормальном и послеаварийном режиме производится по условиям:

Iнб≤Iдоп.норм'						(8.1)

Iп/ав≤Iдоп.п/ав'						(8.2)

где Iнб, Iп/ав - наибольший ток соответственно в нормальном и послеаварийном режимах, протекающий по кабелю, определяется по формуле (8.3); Iдоп.норм', Iдоп.п/ав'- длительно допустимый ток, который может протекать по кабелю соответственно в нормальном и послеаварийном режимах с учетом условий прокладки кабеля, определяется по формулам (8.4) и (8.5).

I=S3∙Uном∙nк						(8.3)

где S - полная мощность, протекающая по кабельной линии; Uном - номинальное напряжение кабельной линии; nк, количество кабелей в кабельной линии.

Iдоп.норм'=Iдоп∙kn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр 				(8.4)

Iдоп.п/ав'=Iдоп∙kn∙kθ∙kσ∙kдоп.пер 				(8.5)

где Iдоп - табличное значение длительно допустимого тока, определяется по [4]; kn - поправочный коэффициент на число кабелей, параллельно проложенных в одной траншее, определяется по [18]; kθ - поправочный коэффициент на температуру почвы, определяется по [18]; kσ поправочный коэффициент на тепловое сопротивление грунта, определяется по [18]; kдоп.загр,  kдоп.пер,— коэффициент соответственно допустимой загрузки в нормальном режиме и перегрузки в послеаварийном режиме кабеля, определяется по [18].

Для удобства первоначального выбора сечений жил кабелей по допустимому длительному нагреву в нормальном режиме целесообразно выражение (8.1) с учетом выражения (8.4) представить в следующем виде:

Iнkn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр≤Iдоп.норм'					 (8.6)

Выбор сечений жил кабелей по допустимым потерям напряжения сводится к сравнению расчетных потерь напряжения с допустимыми значениями.

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме в сетях 380 В (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %. Большие значения относятся к линиям, питающим здания с меньшей потерей напряжения во внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционкые здания), меньшие значения - к линиям, питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).

Выбор по допустимым потерям напряжения производится по условию:

∆Uнб≤∆Uдоп						 (8.7)

где ∆Uнб - потери напряжения в кабеле от шин ТП до ВРУ здания, определяется по формуле (8.8); ∆Uдоп - допустимая потеря напряжения.

∆Uнб=P∙r+Q∙xUном 						(8.8)

где Р, Q - соответственно активная и реактивная мощность протекающая по кабелю; r, x - соответственно активное и реактивное сопротивления кабеля, определяется по формулам (8.9) и (8.10).

r=r0∙Lnк							(8.9)

x=x0∙Lnк 						          (8.10)

где r0, x0 - соответственно удельное активное и реактивное сопротивления кабеля, определяется но [19]; L - длина кабельной линии.

Если условия (8.1), (8.2) и (8.7) не выполняются, то необходимо увеличивать сечение кабеля.

Не рекомендуется для прокладки в земле выбирать сечения кабелей 380 В менее 35 мм2.

При параллельной прокладке силовых кабелей 380 В расстояние но горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее 100 мм.

Для кабелей 380 В прокладываемых в земле, в траншеях, независимо от степени коррозионной активности грунта и грунтовых вод, рекомендуется кабель марки АПвзБбШн - четырехжильный силовой кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из двух стальных оцинкованных лент и защитным покровом в виде шланга из полиэтилена, с герметизирующим заполнением междужильного пространства.

Из-за различий электрических нагрузок отдельных линий, выбранные сечения жил кабелей охватывают значительную часть шкалы стандартных номинальных сечений. Такое многообразие сечений в пределах электрических сетей одной ТП, одного района и т. п. затрудняет и удорожает монтажные и эксплуатационные работы. Поэтому целесообразно осуществить унификацию (ограничение количества) применяемых сечений жил кабелей. При поверхностной плотности нагрузки более 10 МВт/км2 рекомендуется использование одного или двух сечений.

В расчетах используются таблицы С9, С10, С11, С12, С13, С16  Приложения 7

Пример расчёта для кабельной линии от ТП до ВРУ1 жилого здания № 3 и детского дошкольного учреждения № 2.

Сначала выбираем сечение жил кабеля на головном участке кабельной линии (от ТП до ВРУ1 жилого здания № 3). Для этого определим расчетную нагрузку, протекающую но головному участку кабельной линии.

Расчетная нагрузка трех секций жилого здания № 3 рассчитывается по формулам (1.1) - (1.12):

Pр.ж.зд3.вру1=314,9 кВт,   Qр.ж.зд3.вру1=95,6 квар,   Sр.ж.зд3.вру1=329,1 кВ∙А

Расчетная нагрузка, протекающая но головному участку кабельной линии, рассчитывается по формулам (4.1) - (4.3):

Pр.л=Pр.ж.зд3.вру1+ky2∙Pр.общ.зд2=314,9+0,4∙64,4=340,7 кВт

Qр.л=Qр.ж.зд3.вру1+ky2∙Qр.общ.зд2=95,6+0,4∙16,1=102,0 квар

Sр.л=Pр.кл2+Qр.кл2=340,72+102,02=355,6 кВ∙А

По формуле (8.3) наибольший ток в нормальном режиме, протекающий по кабелю на головном участке:

Iнб=Sр.л3∙Uном∙nк=355,63∙0,38∙2=270,2 А

По справочным данным (таблица С.И) поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих в одной траншее, при прокладке в одной траншее 4 кабелей (см. рис. 3):

kn=0,80

По справочным данным (таблица С.10) поправочный коэффициент на температуру земли при фактической температуре земли + 5°С:

kθ=1,06

По справочным данным (таблица С.12) поправочный коэффициент на тепловое сопротивление грунта при нормальной почве:

kσ=1,0

По справочным данным (таблица С.13) коэффициент допустимой загрузки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в нормальном режиме:

kдоп.загр=0,7

Тогда

Iнбkn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр=270,20,8∙1,06∙1,0∙0,7=455,1 А

Используя соотношение (8.6), определяем по справочным данным (таблица С.9) сечение жил кабеля.

Для максимально возможного сечения жил кабелей 380 В 240 мм2 табличное значение длительно допустимого тока составляет 401 А, следовательно сечение 240 мм не удовлетворяет условиям длительного нагрева в нормальном режиме. Поэтому необходимо увеличить количество кабелей до четырех.

По формуле (8.3) наибольший ток в нормальном режиме, протекающий по кабелю:

Iнб=Sр.л3∙Uном∙nк=355,63∙0,38∙4=135,1 А

По справочным данным (таблица С. 11) поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих в одной траншее, при прокладке в одной траншее 4 кабелей (максимальное количество кабелей в одной траншее 6, для прокладки 8 кабелей (по 4 кабеля к ВРУ1 и ВРУ2 жилого здания № 3) используют 2 траншеи, в каждой из которых будет по 4 кабеля:

kn=0,80

Тогда

Iнбkn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр=135,10,8∙1,06∙1,0∙0,7=227,6 А

Используя соотношение (8.6), определяем по справочным данным (таблица С.9) сечение жил кабеля.

Для сечения жил кабелей 95 мм2 табличное значение длительно допустимого тока составляет 240 А, следовательно сечение 95 мм2  удовлетворяет условиям длительного нагрева в нормальном режиме.

Проверим выбранное сечение по условию допустимого длительного нагреву в послеаварийном режиме. Расчетным послеаварийным режимом для этой проверки является отключение половины кабелей.

По формуле (8.3) наибольший ток в послеаварийном режиме (отключение половины кабелей), протекающий по кабелю:

Iп/ав=Sр.л3∙Uном∙nк=355,63∙0,38∙2=270,2 А

По справочным данным (таблица С.11) поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих в одной траншее, при работе в одной траншее в послеаварийном режиме 4 кабелей (см. рис. 7.1):

kn=0,80

По справочным данным (таблица С. 13) коэффициент допустимой перегрузки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в послеаварийном режиме:

kдоп.загр=1,17

По формуле (8.5) длительно допустимый ток, который может протекать по кабелю в послеаварийном режиме с учетом условий прокладки кабеля:

Iдоп.п/ав'=Iдоп∙kn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр=240∙0,8∙1,06∙1∙1,17=238,1 А

Тогда:

Iп/ав=270,2 А>238,1 А=Iдоп.п/ав'

Следовательно условие (8.2) не выполняется, т.е. сечение 95 мм2 не удовлетворяет условиям длительного нагрева в послеаварийном режиме.

Увеличим сечение жил кабеля на одну ступень до 120 мм2, табличное значение длительно допустимого тока для которого составляет 272 А.

По формуле (8.5) длительно допустимый ток, который может протекать по кабелю в послеаварийном режиме с учетом условий прокладки кабеля:

Iдоп.п/ав'=Iдоп∙kn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр=272∙0,8∙1,06∙1∙1,17=269,9 А

Тогда:

Iп/ав=270,2 А>269,9 А=Iдоп.п/ав'

Следовательно условие (8.2) не выполняется, т.е. сечение 120 мм2 не удовлетворяет условиям длительного нагрева в послеаварийном режиме.

Увеличим сечение жил кабеля на одну ступень до 150 мм2, табличное значение длительно допустимого тока для которого составляет 310 А.

По формуле (8.5) длительно допустимый ток, который может протекать по кабелю в послеаварийном режиме с учетом условий прокладки кабеля:

Iдоп.п/ав'=Iдоп∙kn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр=310∙0,8∙1,06∙1∙1,17=307,6 А

Тогда:

Iп/ав=270,2 А≤307,6 А=Iдоп.п/ав'

Следовательно условие (8.2) выполняется, т.е. сечение 150 мм2 удовлетворяет условиям длительного нагрева в послеаварийном режиме.

Перейдем к выбору сечения жил кабеля на втором участке кабельной линии (от ВРУ 1 жилого здания № 3 до ВРУ детского дошкольного учреждения № 2).

По формуле (8.3) наибольший ток в нормальном режиме, протекающий по кабелю:

Iп/ав=Sр.кл3∙Uном∙nк=66,43∙0,38∙2=50,4 А

где расчетная нагрузка, протекающая по кабельной линии, равна расчетной нагрузке детского дошкольного учреждения № 2 (см. таблицу 1.4).

По справочным данным (таблица С.11) поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих в одной траншее, при прокладке в одной траншее 2 кабелей (см. рис. 7.1):

kn=0,90

Тогда:

Iнбkn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр=50,40,9∙1,06∙1,0∙0,7=75,5 А

Используя соотношение (8.6), определяем по справочным данным (таблица С.9) сечение жил кабеля.

Для сечения жил кабелей 35 мм2 табличное значение длительно допустимого тока составляет 137 А, следовательно сечение 35 мм2 удовлетворяет условиям длительного нагрева в нормальном режиме.

Проверим выбранное сечение по условию допустимого длительного нагреву в послеаварийном режиме. Расчетным послеаварийным режимом для этой проверки является отключение половины кабелей.

По формуле (8.3) наибольший ток в послеаварийном режиме (отключение половины кабелей), протекающий по кабелю:

Iп/ав=Sр.кл3∙Uном∙nк=66,43∙0,38∙1=100,9 А

По справочным данным (таблица С.11) поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих в одной траншее, при работе в одной траншее в послеаварийном режиме 1 кабеля (см. рис. 7.1):

kn=1,0

По справочным данным (таблица С.13) коэффициент допустимой перегрузки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в послеаварийном режиме:

kдоп.загр =1,17

По формуле (8.5) длительно допустимый ток, который может протекать по кабелю в послеаварийном режиме с учетом условий прокладки кабеля:

Iдоп.п/ав'=Iдоп∙kn∙kθ∙kσ∙kдоп.загр=137∙1,0∙1,06∙1∙1,17=169,9 А

Тогда:

Iп/ав=100,9 А≤169,9 А=Iдоп.п/ав'

Следовательно условие (8.2) выполняется, т.е. сечение 35 мм2 удовлетворяет условиям длительного нагрева в послеаварийном режиме.

Проверим выбранные сечения участков кабельной линии ТП - общ.зд2 по условию допустимых потерь напряжения.

По рис. 7.1 длина участков кабельной линии:

Lтп-ж.зд3.вру1=012 км,   Lж.зд3.вру1-общ.зд2=0,045 км

По справочным данным (таблица С. 16) удельное активное и реактивное сопротивления кабеля сечением жил 150 мм2 и 35 мм2, соответственно:

r0 150=0,206 Омкм,   r0 35=0,868 Омкм,   x0 150=0,077 Омкм,   x0 35=0,082 Омкм.

По формулам (8.9) и (8.10) активное и реактивное сопротивления участков кабельной линии, соответственно:

rтп-ж.зд3.вру1=r0 150∙Lтп-ж.зд3.вру1nк=0,206∙0,124=0,00618 Ом

xтп-ж.зд3.вру1=x0 150∙Lтп-ж.зд3.вру1nк=0,077∙0,124=0,00231 Ом

rж.зд3.вру1-общ.зд2=r0 35∙Lж.зд3.вру1-общ.зд2nк=0,868∙0,0452=0,0195 Ом

xж.зд3.вру1-общ.зд2=x0 35∙Lж.зд3.вру1-общ.зд2nк=0,868∙0,0452=0,00185 Ом

По формуле (8.8) потери напряжения в кабельной линии от шин ТП до ВРУ1 жилого здания № 3:

∆Uтп-ж.зд3.вру1=Pр.кл∙rтп-ж.зд3.вру1+Qр.кл∙xтп-ж.зд3.вру1Uном=340,7∙0,00618+102,0∙0,002310,38=6,16 В

По формуле (8.8) потери напряжения в кабельной линии от шин ВРУ1 жилого здания № 3 до ВРУ детского дошкольного учреждения № 2:

∆Uж.зд3.вру1-общ.зд2=Pр.кл∙rж.зд3.вру1-общ.зд2+Qр.кл∙xж.зд3.вру1-общ.зд2Uном=64,4∙0,0195+16,1∙0,001850,38=3,39 В

где расчетная нагрузка, протекающая по кабельной линии, равна расчетной нагрузке детского дошкольного учреждения № 2 по таблице 1.4.

Суммарные потери напряжения в кабельной линии от шин ГП до ВРУ детского дошкольного учреждения № 2:

∆Uтп-общ.зд2=∆Uтп-ж.зд3.вру1+∆Uж.зд3.вру1-общ.зд2=6,16+3,39=9,55 В

или в %

∆Uтп-общ.зд2=9,55380∙100=2,51 %

Тогда:

∆Uтп-общ.зд2=2,51 %≤6 %= ∆Uдоп

Следовательно условие (8.7) выполняется, т.е. сечения участков кабельной линии 150 мм2 и 35 мм2 удовлетворяют условию допустимых потерь напряжения.

Аналогично выбираются и проверяются сечения жил всех кабелей 380 В. Результаты расчётов приведены в таблицах 8.1 - 8.3.

| Таблица 8.1 - Выбор сечений кабелей 380 В по нагреву в нормальном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельная линия | Pр.л | Qр.л | Sр.л | nк | Iнб.л | kn | kθ | kσ | kдоп.загр | Iнб/knkθkσkдоп.загр | Iдоп | Fл |
| ТП - ж.зд1 ВРУ1 | 314,9 | 95,6 | 329,1 | 2 | 250,0 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 421,2 | - | - |
|  |  |  |  | 4 | 125,0 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 210,6 | 240 | 95 |
| ТП - ж.зд1 ВРУ2 | 327,2 | 102,6 | 342,9 | 2 | 260,5 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 438,8 | - | - |
|  |  |  |  | 4 | 130,2 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 219,4 | 240 | 95 |
| ж.зд1.ВРУ2 - общ.зд5 | 20,5 | 11,7 | 23,6 | 2 | 17,9 | 0,9 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 26,9 | 137 | 35 |
| ТП - ж.здЗ.ВРУ1 | 340,7 | 102,0 | 355,6 | 2 | 270,2 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 455,1 | - | - |
|  |  |  |  | 4 | 135,1 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 227,6 | 240 | 95 |
| ж.зд3.ВРУ1 - общ.зд2 | 64,4 | 16,1 | 66,4 | 2 | 50,4 | 0,9 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 75,5 | 137 | 35 |
| ТП - ж.зд3.ВРУ2 | 356,9 | 106,1 | 372,3 | 2 | 282,9 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 476,5 | - | - |
|  |  |  |  | 4 | 141,4 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 238,3 | 240 | 95 |
| ж.зд3.ВРУ2 - общ.зд6 | 60,0 | 15,0 | 61,8 | 2 | 47 | 0,9 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 70,4 | 137 | 35 |
| ТП - ж.зд4.ВРУ1 | 314,9 | 95,6 | 329,1 | 2 | 250,0 | 0,9 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 374,4 | 401 | 240 |
| ТП - ж.зд4.ВРУ2 | 314,9 | 95,6 | 329,1 | 2 | 250,0 | 0,9 | 1,06 | 1,0 | 0,7 | 374,4 | 401 | 240 |

| Таблица 8.2 -- Проверка выбранных сечений кабелей 380 В по нагреву в послеаварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельная линия | Pр.л | Qр.л | Sр.л | nк | Iп/ав | kn | kθ | kσ | kдоп.загр | Fл | Iдоп | Iдоп.' |
| ТП - ж.зд1.ВРУ1 | 314,9 | 95,6 | 329,1 | 2 | 250,0 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 95 | 240 | 238,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 272 | 269,9 |
| ТП - ж.зд1.ВРУ2 | 327,2 | 102,6 | 342,9 | 2 | 260,5 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 95 | 240 | 238,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 272 | 269,9 |
| ж.зд1 .ВРУ2 - общ.зд5 | 20,5 | 11,7 | 23,6 | 1 | 35,9 | 1,0 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 35 | 137 | 169,9 |
| ТП - ж.зд3.ВРУ 1 | 340,7 | 102,0 | 355,6 | 2 | 270,2 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 95 | 240 | 238,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 272 | 269,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 310 | 307,6 |
| ж.зд3.ВРУ1 -общ.зд2 | 64,4 | 16,1 | 66,4 | 1 | 100,9 | 1,0 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 35 | 137 | 169,9 |
| ТП - ж.зд3.ВРУ 2 | 356,9 | 106,1 | 372,3 | 2 | 282,9 | 0,8 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 95 | 240 | 238,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 272 | 269,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 310 | 307,6 |
| ж.зд3.ВРУ2 - общ.зд6 | 60,0 | 15,0 | 61,8 | 1 | 94,0 | 1,0 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 35 | 137 | 169,9 |
| ТП - ж.зд4.ВРУ1 | 314,9 | 95,6 | 329,1 | 1 | 500,0 | 1,0 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 240 | 401 | 497,3 |
|  |  |  |  | 2 | 250,0 | 0,9 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 95 | 240 | 267,9 |
| ТП - ж.зд4.ВРУ2 | 314,9 | 95,6 | 329,1 | 1 | 500,0 | 1,0 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 240 | 401 | 497,3 |
|  |  |  |  | 2 | 250,0 | 0,9 | 1,06 | 1,0 | 1,17 | 95 | 240 | 267,9 |

| Таблица 8.3 Проверка выбранных сечений кабелей 380 В по потерям напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельная линия | Pр.л | Qр.л | nк | Fл | Lл | r0 | x0 | rл | xл | ∆Uп | ∆Uл | ∆UƩ |
| ТП - ж.зд1.BPУ1 | 314.9 | 95,6 | 4 | 120 | 0,13 | 0,253 | 0,078 | 0,00822 | 0,00254 | 7,45 | 1,96 | 1,96 |
| TП - ж.зд1.ВРУ 2 | 327.2 | 102,6 | 4 | 120 | 0,08 | 0,253 | 0,078 | 0.00506 | 0,00156 | 4,78, | 1.26 | 1,52 |
| ж.зд1.ВРУ2 - общ.зд5 | 20,5 | 11,7 | 2 | 35 | 0.04 | 0,868 | 0,082 | 0.01736 | 0.00164 | 0,99 | 0,26 |  |
| ТП - ж.зд3.ВРУ 1 | 340,7 | 102,0 | 4 | 150 | 0,12 | 0,206 | 0,077 | 0,00618 | 0,00231 | 6,16 | 1,62 | 2.51 |
| ж.зд3.ВРУ 1 - общ.зд2 | 64,4 | 16,1 | 2 | 35 | 0.045 | 0,868 | 0,082 | 0.01953 | 0,00185 | 3.39 | 0,89 |  |
| ТП - ж.зд3.ВРУ2 | 356,9 | 106,1 | 4 | 150 | 0,07 | 0,206 | 0,077 | 0,00361 | 0,00135 | 3,76 | 0,94 | 1,73 |
| ж.здЗ.ВРУ2- общ.зд6 | 60,0 | 15,0 | 2 | 35 | 0.04 | 0,868 | 0,082 | 0,01736 | 0,00164 | 2.81 | 0,74 |  |
| ТП - ж.зд4.ВРУ1 | 314,9 | 95,6 | 4 | 95 | 0,01 | 0,32 | 0,079 | 0,0008 | 0.0002 | 0,711 | 0.19 | 0,19 |
| ТП - ж.зд4.ВРУ2 | 314,9 | 95.6 | 4 | 95 | 0,02 | 0,32 | 0,079 | 0,0016 | 0.0004 | 1,43 | 0,38 | 0,38 |

Для проведения унификации применяемых сечений жил кабелей определим длину кабелей (Lк) каждой кабельной линии, которая определяется по формуле:

Lк=Lкл ∙ nк					(8.11)

где Lкл - длина кабельной линии; nк - количество кабелей в кабельной линии. Результаты расчетов сведем в таблицу 8.4.

Таблица 8.4

- Длина кабельных линий и кабелей

| Кабельная линия | nк | Fк | Lкл | Lк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП - ж.зд1 .ВРУ1 | 4 | 120 | 0,13 | 0,52 |
| ТП - ж.зд1 .ВРУ2 | 4 | 120 | 0,08 | 0,32 |
| ж.зд 1.ВРУ2 - общ.зд5 | 2 | 35 | 0,04 | 0,08 |
| ТП - ж.зд3.ВРУ1 | 4 | 150 | 0.12 | 0,48 |
| ж.зд3.BPV 1 - общ.зд2 | 2 | 35 | 0,045 | 0,09 |
| ТП - ж.зд3.ВРУ 2 | 4 | 150 | 0,07 | 0,28 |
| ж.зд3.ВРУ2 - общ.зд6 | 2 | 35 | 0,04 | 0,08 |
| ТП - ж.зд4.ВРУ1 | 4 | 95 | 0.01 | 0,04 |
| ТП - ж.зд4.ВРУ2 | 4 | 95 | 0,02 | 0,08 |

По данным таблицы 8.4 определим суммарную длину кабелей каждого сечения:

L150 = 0,76 км;  L120 = 0,84 км;  L95 = 0,12 км; L35 = 0,25 км.

Поскольку длина кабелей сечением 150 мм2 и 120 мм2 примерно одинакова, а длина кабелей 95 мм2 и 35 мм2 существенно меньше, то окончательно примем сечение всех кабелей - 150 мм2. При этом кабели сечением менее 150 мм2 заменяются на кабели сечением 150 мм2.

Таким образом, после осуществления унификации все кабели 380В в микрорайоне прокладываются с сечением жил 150 мм2.

Приложение 1

Схема замещения цепей постоянного тока

(для первого расчетного задания)

Рис. 1. 					Рис. 2.

Рис. 3. 				Рис. 4.

Рис. 5. 				Рис. 6.

Продолжение прил. 1

Рис. 7. 				Рис. 8.

Рис. 9. 				Рис. 10.

Рис. 11. 				Рис. 12.

Продолжение прил. 1

Рис. 13. 				Рис. 14.

Рис. 15. 				Рис. 16.

Рис. 17. 				Рис. 18.

Продолжение прил. 1

Рис. 19. 				Рис. 20.

Рис. 21. 				Рис. 22.

Рис. 23. 				Рис. 24.

Продолжение прил. 1

Рис. 25. 				Рис. 26.

Рис. 27. 				Рис. 28.

Рис. 29. 				Рис. 30.

Продолжение прил. 1

Рис. 31. 				Рис. 32.

Рис. 33. 				Рис. 34.

Рис. 35. 				Рис. 36.

Продолжение прил. 1

Рис. 37. 				Рис. 38.

Рис. 39. 				Рис. 40.

Рис. 41. 				Рис. 42.

Продолжение прил. 1

Рис. 43. 				Рис. 44.

Рис. 45. 				Рис. 46.

Рис. 47. 				Рис. 48.

Окончание  прил. 1

Рис. 49. 				Рис. 50.

Приложение 2

Параметры схем замещения ( для первого расчетного задания)

| Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | рисунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | В | В | В | Ом | ОМ | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 5 | 25 | 35 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 2 | 2 | 40 | 100 | 60 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 3 | 15 | 35 | 5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | 80 | 10 | 10 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 5 | 100 | 100 | 120 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | 30 | 5 | 7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 20 | 20 | 25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 8 | 8 | 15 | 150 | 10 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 9 | 9 | 30 | 15 | 75 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | 16 | 24 | 15 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 3,5 | 4,5 | 5,8 | 9,5 | 10,1 | 12 |
| 11 | 50 | 8 | 7,4 | 6,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
| 12 | 49 | 95 | 8 | 16 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 13 | 48 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 47 | 4 | 6 | 8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 15 | 46 | 6 | 5 | 8 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 10 | 11 | 14 | 15 | 25 | 27 |
| 16 | 45 | 100 | 5 | 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 17 | 44 | 55 | 45 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 2 | 2 |
| 18 | 43 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| 19 | 42 | 2,5 | 2,5 | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 25 | 26 | 27 | 35 | 36 | 37 |
| 20 | 41 | 17 | 17 | 17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 3,4 | 3,7 | 5,5 | 8,2 | 9,1 |
| 21 | 40 | 100 | 10 | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | 11 | 30 | 5 | 85 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 23 | 12 | 8 | 16 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | 13 | 50 | 45 | 12 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 25 | 14 | 14 | 16 | 24 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 26 | 15 | 35 | 30 | 10 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| 27 | 16 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 15 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 28 | 17 | 45 | 45 | 45 | 0,2 | 1,3 | 2,3 | 100 | 25 | 45 | 65 | 75 | 85 |

Продолжение прил. 2

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | 18 |  | 12 |  | 15 |  | 14 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |
| 30 |  | 19 |  | 5 |  | 120 |  | 50 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  | 7 |  | 8 |
| 31 |  | 39 |  | 27 |  | 35 |  | 5 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| 32 | 38 |  | 28 |  | 5 |  | 95 |  | 1,1 |  | 1,4 |  | 1,7 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |
| 33 | 37 |  | 29 |  | 115 |  | 110 |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 2 |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 2,4 |  |
| 34 | 36 |  | 24 |  | 12 |  | 12 |  | 0,1 |  | 1,1 |  | 0,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |
| 35 | 35 |  | 8 |  | 16 |  | 45 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 1,1 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 36 | 34 |  | 100 |  | 95 |  | 95 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  |
| 37 | 33 |  | 45 |  | 25 |  | 20 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 8 |  | 7 |  |
| 38 | 32 |  | 5 |  | 5 |  | 120 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 1,1 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  | 7 |  |
| 39 | 31 |  | 100 |  | 100 |  | 110 |  | 1,1 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  |
| 40 | 30 |  | 50 |  | 40 |  | 20 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 20 |  | 25 |  | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  |
| 41 | 20 |  | 12 |  | 8 |  | 10 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 12 |  | 15 |  | 16 |  | 8 |  | 4 |  | 5 |  |
| 42 | 21 |  | 6 |  | 36 |  | 50 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 10 |  | 11 |  | 3 |  |
| 43 | 22 |  | 36 |  | 95 |  | 85 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  |
| 44 | 23 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  | 9 |  |
| 45 | 24 |  | 20 |  | 10 |  | 44 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,5 |  | 2,3 |  | 2,1 |  | 2,5 |  | 3,1 |  | 2,8 |  | 2,9 |  |
| 46 | 25 |  | 12 |  | 10 |  | 15 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 5 |  | 4 |  | 7 |  | 8 |  | 5 |  | 10 |  |
| 47 | 26 |  | 8 |  | 8 |  | 16 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 55 |  | 50 |  | 60 |  |
| 48 | 27 |  | 12 |  | 45 |  | 58 |  | 1,4 |  | 1,2 |  | 2,1 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |
| 49 | 28 |  | 8 |  | 16 |  | 36 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2,1 |  | 2,5 |  | 2,8 |  |
| 50 | 29 |  | 0,9 |  | 1,5 |  | 2,5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 30 |  | 35 |  | 20 |  | 25 |  | 28 |  | 50 |  |
| 51 | 50 |  | -12 |  | -8 |  | 25 |  | 0 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
| 52 | 49 |  | 5 |  | 25 |  | -45 |  | 0,1 |  | 0 |  | 0,3 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 12 |  | 8 |  | 7 |  |
| 53 | 48 |  | -4 |  | -2 |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 4 |  | 5 |  | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 7 |  |
| 54 | 47 |  | 12 |  | -16 |  | 48 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 0,4 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  |
| 55 | 46 |  | 8 |  | 4 |  | -24 |  | 0 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 12 |  | 24 |  | 8 |  | 5 |  | 1,9 |  | 0,7 |  |
| 56 | 45 |  | 4 |  | 14 |  | -4 |  | 0,5 |  | 0 |  | 1,1 |  | 20 |  | 30 |  | 50 |  | 40 |  | 60 |  | 70 |  |
| 57 | 44 |  | -9 |  | 10 |  | 40 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 7,2 |  | 9,3 |  |
| 58 | 43 |  | -4 |  | -8 |  | -50 |  | 0 |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 14 |  | 8 |  | 16 |  | 24 |  | 20 |  | 6 |  |
| 59 | 42 |  | -8 |  | -4 |  | -45 |  | 1,1 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 50 |  | 55 |  | 45 |  | 56 |  | 60 |  | 90 |  |
| 60 | 41 |  | 20 |  | -8 |  | 50 |  | 1,3 |  | 0 |  | 2,1 |  | 10 |  | 8 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |

Продолжение прил. 2

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 40 |  | 12 |  | 20 |  | 25 | 0 |  | 1,2 | 2,3 |  | 8 |  |  | 4,2 |  | 3,5 | 4,6 | 7,8 | 9 |
| 62 | 39 |  | 14 |  | -8 |  | -3 | 1,1 |  | 2,1 | 3,2 |  | 6 |  |  | 4,2 |  | 5,1 | 3,8 | 3,7 | 7 |
| 63 | 38 |  | 5 |  | 4 |  | -6 | 0,8 |  | 1,4 | 1,6 |  | 5 |  |  | 4,3 |  | 2,5 | 2,7 | 9 | 8 |
| 64 | 37 |  | 4 |  | 8 |  | -90 | 1,4 |  | 1,5 | 1,7 |  | 5 |  |  | 6 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65 | 36 |  | 12 |  | 15 |  | -80 | 0 |  | 1,5 | 2,4 |  | 40 |  |  | 45 |  | 55 | 62 | 90 | 80 |
| 66 | 35 |  | 72 |  | 12 |  | 4 | 0,7 |  | 1,5 | 0 |  | 6 |  |  | 1 |  | 10 | 4 | 12 | 4 |
| 67 | 34 |  | 9 |  | 6 |  | 27 | 1,2 |  | 1,3 | 1,5 |  | 20 |  |  | 25 |  | 55 | 36 | 3 | 21 |
| 68 |  | 33 |  | -8 |  | -4 | -52 |  | 0 | 0,2 |  | 0,5 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 3 | 13 | 33 |
| 69 |  | 32 |  | 12 |  | -9 | -4 |  | 0,2 | 0,3 |  | 0,4 |  | 4 | 2 |  | 5 |  | 8 | 7 | 7 |
| 70 |  | 31 |  | 20 |  | -8 | -4 |  | 1,1 | 1,5 |  | 2,1 |  | 4 | 8 |  | 6 |  | 2 | 7 | 2 |
| 71 |  | 30 |  | 100 |  | -9 | -4 |  | 1,1 | 0,3 |  | 0,2 |  | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 | 5 | 3 |
| 72 |  | 29 |  | 35 |  | -9 | 10 |  | 2,3 | 0 |  | 1,1 |  | 4 | 8 |  | 5 |  | 3 | 2 | 7 |
| 73 |  | 28 |  | 15 |  | -5 | 40 |  | 0 | 2,5 |  | 1,5 |  | 4,2 | 5,1 |  | 6,3 |  | 7 | 7,8 | 9 |
| 74 |  | 27 |  | 8 |  | -5 | -6 |  | 1,2 | 0 |  | 2,1 |  | 5,1 | 2,3 |  | 3,4 |  | 4 | 4 | 5 |
| 75 |  | 26 |  | 5 |  | -4 | -50 |  | 0 | 0,2 |  | 0,3 |  | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 | 10 | 12 |
| 76 |  | 25 |  | 4 |  | -5 | -6 |  | 1,2 | 2,1 |  | 3,2 |  | 5 | 6 |  | 8 |  | 10 | 12 | 8 |
| 77 |  | 24 |  | 20 |  | 8 | -4 |  | 0 | 0,3 |  | 0,5 |  | 4 | 6 |  | 2 |  | 8 | 7 | 9 |
| 78 |  | 23 |  | 4 |  | -4 | 8 |  | 1,1 | 1,2 |  | 2,5 |  | 5 | 4 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 79 |  | 22 |  | 5 |  | -5 | 6 |  | 1,1 | 1,5 |  | 1,3 |  | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 | 9 | 7 |
| 80 |  | 21 |  | 4 |  | -5 | -6 |  | 2,1 | 1,3 |  | 1,4 |  | 4 | 8 |  | 7,2 |  | 5,6 | 9,3 | 10 |
| 81 |  | 20 |  | 72 |  | 20 | -90 |  | 1,8 | 2,8 |  | 0,2 |  | 5 | 6 |  | 3,2 |  | 2,7 | 4,1 | 5,5 |
| 82 |  | 19 |  | 12 |  | 8 | 9 |  | 0 | 2,1 |  | 0,3 |  | 4 | 8 |  | 6 |  | 10 | 8,5 | 9,1 |
| 83 |  | 18 |  | 14 |  | -2 | -8 |  | 0 | 2 |  | 3 |  | 5 | 8 |  | 6 |  | 7 | 10 | 18 |
| 84 |  | 17 |  | 20 |  | 25 | 28 |  | 1,1 | 1,2 |  | 2,1 |  | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 | 5 | 10 |
| 85 |  | 16 |  | -10 |  | 19 | 120 |  | 0,2 | 0,3 |  | 0,4 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 3 | 4 | 2 |
| 86 |  | 15 |  | 5 |  | -8 | 36 |  | 0,5 | 0,5 |  | 1,5 |  | 20 | 30 |  | 25 |  | 45 | 55 | 63 |
| 87 |  | 14 |  | 30 |  | -9 | -5 |  | 0,1 | 0,2 |  | 1,5 |  | 5 | 6,2 |  | 5,4 |  | 3,7 | 4,9 | 5,8 |
| 88 |  | 13 |  | 2 |  | 25 | -16 |  | 1,2 | 0,2 |  | 0,8 |  | 6 | 5 |  | 3 |  | 8 | 7,2 | 5,1 |
| 89 |  | 12 |  | -4 |  | 1,8 | -2,1 |  | 0 | 0,1 |  | 0,2 |  | 2,1 | 2,4 |  | 2,5 |  | 2,7 | 3,2 | 3,5 |
| 90 |  | 11 |  | 50 |  | 10 | -90 |  | 0,2 | 0,3 |  | 0,5 |  | 2,1 | 3,2 |  | 4,3 |  | 5 | 6 | 7 |
| 91 |  | 10 |  | 25 |  | -8 | -4 |  | 0,1 | 0,5 |  | 1,1 |  | 3 | 6 |  | 5 |  | 4 | 4 | 5 |
| 92 |  | 9 |  | 10 |  | 25 | 20 |  | 0 | 0,5 |  | 0,5 |  | 20 | 25 |  | 28 |  | 30 | 35 | 38 |

Окончание прил. 2

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 8 |  | 2 |  | 4 |  | -15 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 94 | 7 |  | -5 |  | 35 |  | 98 |  | 0 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 4 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5,1 |  | 2,3 |  | 3,6 |
| 95 | 6 |  | 20 |  | 12 |  | 100 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,4 |  | 3,5 |  | 3,6 |  | 3,7 |
| 96 | 5 |  | 25 |  | -8 |  | 105 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 2,7 |  | 2,9 |  | 3,1 |  | 3,3 |
| 97 | 4 |  | 12 |  | 8 |  | -50 |  | 1,1 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 16 |  | 6 |
| 98 | 3 |  | 8 |  | -8 |  | 6 |  | 0 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 4,2 |  | 4,3 |  | 4,1 |  | 3,2 |  | 2,1 |  | 2,5 |
| 99 | 2 |  | 1,7 |  | -2 |  | -15 |  | 0 |  | 0,1 |  | 0,2 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,7 |
| 100 | 1 |  | 10 |  | 90 |  | -5 |  | 1,2 |  | 1,5 |  | 1,9 |  | 90 |  | 85 |  | 78 |  | 69 |  | 74 |  | 92 |

Приложение 3

Схема замещения цепей однофазного синусоидального тока ко второму расчетному заданию

Рис. 7.                                                 Рис. 8.

Рис. 5.                                                 Рис. 6.

Рис. 3.                                                 Рис. 4.

Рис. 1.                                                 Рис. 2.

Продолжение  прил. 3

Рис. 13.                                                 Рис. 14.

Рис. 11.                                                 Рис. 12.

Рис. 9.                                                 Рис. 10.

Рис.153.                                                 Рис. 16.

Рис. 23.                                                 Рис.24.

Рис. 21.                                                 Рис. 22.

Рис. 19.                                                 Рис. 20.

Рис. 17.                                                 Рис. 18.

Продолжение  прил. 3

Рис. 31.                                                 Рис. 32.

Рис. 29.                                                 Рис. 30.

Рис. 27.                                                 Рис. 28.

Рис. 25.                                                 Рис. 26.

Продолжение

прил. 3

Рис. 39.                                                 Рис. 40.

Рис. 37.                                                 Рис. 38.

Рис. 35.                                                 Рис. 36.

Рис. 33.                                                 Рис. 34.

Продолжение  прил. 3

Рис.473.                                                 Рис. 48.

Рис. 45.                                                 Рис. 46.

Рис. 43.                                                 Рис. 44.

Рис. 41.                                                 Рис. 42.

Продолжение  прил. 3

Рис. 49.                                                 Рис. 50.

Рис. 55.                                                 Рис. 56.

Рис. 53.                                                 Рис. 54.

Рис. 51.                                                 Рис. 52.

Продолжение  прил. 3

Рис. 63.                                                 Рис. 64.

Рис. 61.                                                 Рис. 62.

Рис. 59.                                                 Рис. 60.

Рис. 57.                                                 Рис. 58.

Продолжение  прил. 3

Рис. 71.                                                 Рис. 72.

Рис. 69.                                                 Рис. 70.

Рис. 67.                                                 Рис. 68.

Рис.653.                                                 Рис. 66.

Окончание  прил. 3

Рис. 73.                                                 Рис. 74.

Приложение 4

Таблицы данных ко второму расчетному заданию

Параметры источников ЭДС

| Номер |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вариант | рисунок | В | Гц |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 |  | 50 |
| 2 | 2 |  | 100 |
| 3 | 3 |  | 150 |
| 4 | 4 |  | 50 |
| 5 | 5 |  | 100 |
| 6 | 6 |  | 150 |
| 7 | 7 |  | 50 |
| 8 | 8 |  | 100 |
| 9 | 9 |  | 150 |
| 10 | 10 |  | 50 |
| 11 | 11 |  | 100 |
| 12 | 12 |  | 150 |
| 13 | 13 |  | 150 |
| 14 | 14 |  | 50 |
| 15 | 15 |  | 100 |
| 16 | 16 |  | 150 |
| 17 | 17 |  | 50 |
| 18 | 18 |  | 100 |
| 19 | 19 |  | 150 |
| 20 | 20 |  | 50 |
| 21 | 21 |  | 100 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 22 |  | 150 |
| 23 | 23 |  | 50 |
| 24 | 24 |  | 100 |
| 25 | 25 |  | 50 |
| 26 | 26 |  | 50 |
| 27 | 27 |  | 50 |
| 28 | 28 |  | 50 |
| 29 | 29 |  | 50 |
| 30 | 30 |  | 50 |
| 30 | 31 |  | 50 |
| 32 | 32 |  | 50 |
| 33 | 33 |  | 50 |
| 34 | 34 |  | 100 |
| 35 | 35 |  | 150 |
| 36 | 36 |  | 50 |
| 37 | 37 |  | 100 |
| 38 | 38 |  | 150 |
| 39 | 39 |  | 50 |
| 40 | 40 |  | 100 |
| 41 | 41 |  | 150 |
| 42 | 42 |  | 50 |
| 43 | 43 |  | 100 |
| 44 | 44 |  | 150 |
| 45 | 45 |  | 150 |

Продолжение  прил. 4

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  | 46 |  |  | 150 |  |
| 47 |  | 47 |  |  | 150 |  |
| 48 |  | 48 |  |  | 150 |  |
| 49 |  | 49 |  |  | 150 |  |
| 50 |  | 50 |  |  | 150 |  |
| 51 |  | 50 |  |  | 40 |  |
| 52 |  | 49 |  |  | 150 |  |
| 53 | 48 |  |  |  |  | 50 |
| 54 | 47 |  |  |  |  | 50 |
| 55 | 46 |  |  |  |  | 100 |
| 56 | 45 |  |  |  |  | 100 |
| 57 | 44 |  |  |  |  | 100 |
| 58 | 43 |  |  |  |  | 100 |
| 59 | 42 |  |  |  |  | 100 |
| 60 | 41 |  |  |  |  | 100 |
| 61 | 40 |  |  |  |  | 150 |
| 62 | 39 |  |  |  |  | 150 |
| 63 | 38 |  |  |  |  | 150 |
| 64 | 37 |  |  |  |  | 200 |
| 65 | 36 |  |  |  |  | 200 |
| 66 | 35 |  |  |  |  | 200 |
| 67 | 34 |  |  |  |  | 200 |
| 68 | 33 |  |  |  |  | 200 |
| 69 | 32 |  |  |  |  | 200 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 31 |  | 200 |
| 71 | 30 |  | 200 |
| 72 | 29 |  | 200 |
| 73 | 28 |  | 50 |
| 74 | 27 |  | 100 |
| 75 | 26 |  | 150 |
| 76 | 25 |  | 50 |
| 77 | 24 |  | 100 |
| 78 | 23 |  | 150 |
| 79 | 22 |  | 50 |
| 80 | 21 |  | 100 |
| 81 | 20 |  | 150 |
| 82 | 19 |  | 50 |
| 83 | 18 |  | 100 |
| 84 | 17 |  | 150 |
| 85 | 16 |  | 50 |
| 86 | 15 |  | 100 |
| 87 | 14 |  | 150 |
| 88 | 13 |  | 50 |
| 89 | 12 |  | 100 |
| 90 | 11 |  | 150 |
| 91 | 10 |  | 200 |
| 92 | 9 |  | 200 |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 8 |  | 50 |
| 94 | 7 |  | 50 |
| 95 | 6 |  | 50 |
| 96 | 5 |  | 50 |
| 97 | 4 |  | 50 |
| 98 | 3 |  | 50 |
| 99 | 2 |  | 50 |
| 100 | 1 |  | 50 |

Продолжение  прил. 4

Параметры схемы замещения

(для второго расчетного задания)

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ | Ом | мГн | мкФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 15 | - | 100 | 20 | 19,1 | - | 10 | 69,5 | - |
| 2 | 25 | 33,8 | - | 15 | 25 | - | 15 | 35 | 25 |
| 3 | 15 | - | 20 | 20 | - | 10 | 12 | 19 | - |
| 4 | 17 | 25 | - | 25 | - | 200 | 20 | 33,5 | - |
| 5 | 25 | - | 30 | - | 25 | - | 15 | - | 50 |
| 6 | - | - | 30 | 15 | 18 | 10 | 20 | 20 | - |
| 7 | - | 25 | - | 10 | - | - | 15 | 15 | 150 |
| 8 | 50 | - | - | 35 | - | 50 | 25 | 35 | - |
| 9 | 25 | 20 | - | 35 | - | 15 | 50 | - | - |
| 10 | 15 | 60 | - | - | - | 50 | 20 | 50 | - |
| 11 | - | - | 25 | 15 | 35 | - | 25 | - | 35 |
| 12 | 10 | 15 | - | - | - | 7,5 | 15 | - | 5 |
| 13 | 11 | 20 | - | 25 | - | - | 15 | - | 10 |
| 14 | 10 | - | 25 | 20 | 30 | - | 10 | - | 60 |
| 15 | 8 | - | 18 | 10 | 30 | - | 20 | - | 30 |
| 16 | - | 30 | - | 15 | - | 10 | 20 | - | 8 |
| 17 | 8 | - | 250 | 6 | 20 | - | 10 | - | 200 |
| 18 | - | - | 25 | 8 | 15 | - | 20 | - | 30 |
| 19 | 12 | 15 | - | 6 | - | 10 | - | 12 | - |
| 20 | 25 | 50 | - | 20 | - | 100 | 12 | 35 | - |
| 21 | 8 | 20 | - | - | - | 20 | 15 | - | 18 |
| 22 | - | 45 | - | 30 | - | 5 | 45 | - | 20 |
| 23 | 25 | - | 35 | - | 150 | - | 30 | - | 65 |
| 24 | - | - | 4 | 15 | - | 6 | 20 | 50 | - |
| 25 | 15 | 200 | - | 45 | - | 25 | 40 | 150 | - |
| 26 | 25 | - | 65 | - | - | 33 | 35 | 50 | - |
| 27 | 20 | 200 | - | 25 | - | 80 | - | 120 | - |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 25 | 150 | - | - | - | 25 | 30 | 100 | - |
| 29 | 33 | - | 60 | - | 120 | - | 25 | - | 50 |
| 30 | - | - | 28 | 35 | - | 50 | 45 | 125 | - |
| 31 | - | - | 20 | 40 | - | - | 38 | 150 | 30 |
| 32 | 25 | 125 | - | - | 180 | - | 40 | 50 | 25 |
| 33 | 15 | - | 100 | 20 | 100 | - | 16 | - | 45 |
| 34 | - | - | 45 | 25 | 50 | - | 10 | 20 | 15 |
| 35 | 15 | 15 | - | 10 | - | 100 | 8 | 30 | - |
| 36 | 10 | - | 150 | - | 50 | - | 8 | 25 | 100 |
| 37 | 15 | - | 65 | 8 | 20 | - | 6 | - | 100 |
| 38 | 10 | 25 | - | - | - | 50 | 6 | 10 | 50 |
| 39 | 15 | 20 | - | - | 25 | - | 6 | 15 | 40 |
| 40 | 6 | - | 50 | 4 | 20 | - | 6 | 25 | 50 |
| 41 | 10 | 15 | - | 4 | - | 20 | 4 | - | 50 |
| 42 | 15 | - | 200 | - | 50 | - | 16 | 40 | - |
| 43 | 10 | - | 150 | 4 | 25 | - | 4 | - | 150 |
| 44 | - | 15 | - | 6 | - | 150 | 8 | 25 | 100 |
| 45 | 8 | - | 80 | 4 | - | 100 | 4 | 10 | 200 |
| 46 | 6 | - | 100 | - | 20 | - | 4 | 25 | - |
| 47 | 15 | 20 | - | 8 | - | 50 | 6 | 25 | - |
| 48 | 20 | - | 50 | - | 15 | 250 | 6 | 25 | 100 |
| 49 | 8 | - | 100 | 4 | 20 | - | 6 | 15 | 150 |
| 50 | 6 | 30 | - | 10 | - | 100 | 4 | 25 | - |
| 51 | 25 | 85 | - | 6 | - | 250 | 8 | 75 | - |
| 52 | 8 | - | 100 | 6 | 25 | - | 4 | 80 | 15 |
| 53 | 10 | - | 150 | - | - | 200 | 4 | 25 | 250 |
| 54 | 10 | 60 | - | 4 | - | 250 | 6 | 25 | - |
| 55 | 15 | - | 100 | - | 25 | - | 6 | 20 | - |
| 56 | 10 | - | 80 | 6 | - | 100 | 4 | 20 | 150 |
| 57 | - | 30 | - | 8 | - | 150 | 10 | 10 | 100 |
| 58 | 10 | - | 80 | 6 | 20 | - | 4 | - | 100 |
| 59 | 12 | - | 60 | - | 25 | - | 8 | 30 | - |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 8 | 25 | - |  | 8 | - | 120 | 12 | - | 20 |
| 61 | 8 | - | 50 |  | 6 | 15 | - | 6 | 20 | 50 |
| 62 | 20 | 30 | - |  | - | 25 | - | 10 | 20 | 15 |
| 63 | 15 | 25 | - |  | - | - | 50 | 6 | 25 | 100 |
| 64 | 8 | - | 50 |  | 8 | 40 | - | 6 | - | 20 |
| 65 | 10 | - | 25 |  | - | 25 | - | 8 | 15 | 30 |
| 66 | 10 | 10 | - |  | 6 | - | 25 | 8 | 15 | - |
| 67 | - | - | 50 |  | 10 | 8 | - | 4 | 6 | 15 |
| 68 | 18 | - | 50 |  | 4 | 15 | - | 6 | - | 50 |
| 69 | 10 | 15 | - |  | - | 25 | - | 6 | 30 | 50 |
| 70 | - | - | 25 |  | 8 | - | - | 10 | 10 | 25 |
| 71 | - | - | 35 |  | 12 | - | 40 | 6 | 15 | - |
| 72 | 12 | - | 20 |  | - | 25 | - | 6 | - | 20 |
| 73 | 25 | 40 | - |  | - | - | 120 | 8 | 35 | - |
| 74 | 12 | 25 |  | - | 6 | - | 65 | - | 20 | - |
| 75 | 20 | - |  | 55 | - | - | 60 | 10 | 30 | - |
| 76 | 15 | 35 |  | - | 10 | - | 200 | 6 | 30 | - |
| 77 | - | - |  | 150 | 10 | - | 120 | 6 | 50 | - |
| 78 | 10 | - |  | 25 | - | 15 | - | 8 | - | 100 |
| 79 | - | 45 |  | - | 10 | - | 150 | 8 | - | 120 |
| 80 | 25 | 50 |  | - | - | - | 50 | 15 | - | 85 |
| 81 | 10 | 20 |  | - | 6 | - | 200 | 4 | 15 | - |
| 82 | 8 | 50 |  | - | 6 | - | 250 | - | 100 | - |
| 83 | - | - |  | 150 | 6 | 25 | - | 8 | - | 200 |
| 84 | 12 | - |  | 65 | 6 | 25 | - | 4 | - | 50 |
| 85 | - | 100 |  | - | 15 | - | 150 | 6 | - | 250 |
| 86 | 15 | - |  | 65 | 6 | 50 | - | 4 | - | 75 |
| 87 | 8 | - |  | 85 | 10 | 25 | - | 4 | - | 50 |
| 88 | 10 | 55 |  | - | 10 | - | - | 8 | - | 100 |
| 89 | 10 | 25 |  | - | - | - | 55 | 4 | - | 15 |
| 90 | - | - |  | 30 | 8 | 15 | - | 4 | - | 35 |
| 91 | 8 | 15 |  | - | - | - | 20 | 8 | 18 | - |
| 92 | 10 | 20 |  | - | 8 | - | 50 | 10 | - | - |

Продолжение  прил. 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 25 | - |  | - | 10 | - | 200 | 6 | 50 | - |
| 94 | - | 50 |  | - | 25 | - | - | 25 | 65 | 150 |
| 95 | - | - |  | 100 | 10 | 38 | 85 | 12 | 50 | - |
| 96 | 15 | - |  | 100 | - | 65 | - | 15 | - | 100 |
| 97 | 25 | 45 |  | - | 10 | - | 250 | 6 | 25 | - |
| 98 | 35 | - |  | 250 | 6 | - | 200 | 10 | 55 | - |
| 99 | 15 | 35 |  | - | 6 | 25 | - | 4 | 55 | 85 |
| 100 | 40 | - |  | 150 | 8 | 55 | - | 6 | 85 | - |

Приложение 5

Схемы замещения трехфазного приемника

(для третьего расчетного задания)

Рис. 7.                              Рис. 8.                                  Рис. 9.

Рис. 4.                              Рис. 5.                                  Рис. 6.

Рис. 1.                              Рис. 2.                                  Рис. 3.

Продолжение  прил. 5

Рис. 16                              Рис. 17                                  Рис. 18.

Рис. 13.                              Рис. 14.                                  Рис. 15.

Рис. 10.                              Рис. 11.                                  Рис. 12.

Приложение 6

Таблицы данных (для третьего расчетного задания)

Параметры линейного напряжения

| Номер |  | Величина линейного напряжения, |
| --- | --- | --- |
| вариант | рисунок | В |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 380 |
| 2 | 2 | 220 |
| 3 | 3 | 127 |
| 4 | 4 | 220 |
| 5 | 5 | 380 |
| 6 | 6 | 300 |
| 7 | 7 | 220 |
| 8 | 8 | 380 |
| 9 | 9 | 150 |
| 10 | 10 | 140 |
| 11 | 11 | 160 |
| 12 | 12 | 200 |
| 13 | 1 | 200 |
| 14 | 2 | 220 |
| 15 | 3 | 127 |
| 16 | 4 | 110 |
| 17 | 5 | 380 |
| 18 | 6 | 380 |
| 19 | 7 | 220 |
| 20 | 8 | 220 |
| 21 | 1 | 380 |
| 22 | 2 | 220 |
| 23 | 3 | 127 |
| 24 | 4 | 220 |
| 25 | 5 | 380 |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 6 | 300 |
| 27 | 7 | 220 |
| 28 | 8 | 220 |
| 29 | 9 | 250 |
| 30 | 10 | 240 |
| 31 | 11 | 200 |
| 32 | 12 | 127 |
| 33 | 13 | 127 |
| 34 | 14 | 220 |
| 35 | 15 | 220 |
| 36 | 16 | 380 |
| 37 | 17 | 380 |
| 38 | 1 | 400 |
| 39 | 3 | 1000 |
| 40 | 5 | 220 |
| 41 | 7 | 250 |
| 42 | 9 | 280 |
| 43 | 11 | 380 |
| 44 | 13 | 127 |
| 45 | 15 | 110 |
| 46 | 17 | 220 |
| 47 | 2 | 380 |
| 48 | 4 | 220 |
| 49 | 6 | 127 |
| 50 | 8 | 220 |
| 51 | 10 | 380 |
| 52 | 12 | 300 |
| 53 | 14 | 220 |
| 54 | 16 | 220 |
| 55 | 1 | 220 |
| 56 | 2 | 220 |
| 57 | 3 | 380 |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 58 | 4 | 380 |
| 59 | 5 | 500 |
| 60 | 6 | 500 |
| 61 | 7 | 127 |
| 62 | 8 | 127 |
| 63 | 9 | 127 |
| 64 | 10 | 220 |
| 65 | 11 | 380 |
| 66 | 12 | 380 |
| 67 | 13 | 1000 |
| 68 | 14 | 1000 |
| 69 | 15 | 400 |
| 70 | 16 | 400 |
| 71 | 17 | 220 |
| 72 | 1 | 150 |
| 73 | 3 | 380 |
| 74 | 5 | 220 |
| 75 | 7 | 127 |
| 76 | 9 | 220 |
| 77 | 11 | 380 |
| 78 | 13 | 300 |
| 79 | 15 | 220 |
| 80 | 17 | 220 |
| 81 | 2 | 250 |
| 82 | 4 | 240 |
| 83 | 6 | 200 |
| 84 | 8 | 127 |
| 85 | 10 | 127 |
| 86 | 12 | 220 |
| 87 | 14 | 220 |
| 88 | 16 | 380 |
| 89 | 15 | 380 |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 13 | 400 |
| 91 | 11 | 1000 |
| 92 | 9 | 220 |
| 93 | 7 | 250 |
| 94 | 5 | 280 |
| 95 | 3 | 380 |
| 96 | 1 | 127 |
| 97 | 17 | 110 |
| 98 | 15 | 220 |
| 99 | 1 | 220 |
| 100 | 4 | 220 |

Продолжение  прил. 6

Параметры схемы замещения трехфазного приемника

(для третьего домашнего задания)

| Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - | 10 | 25 | - |
| 2 | 8 | 8 | - | 10 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| 3 | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - |
| 4 | 12 | 20 | - | 15 | 20 | - | 25 | 10 | - |
| 5 | 25 | - | - | - | 35 | - | - | 30 | - |
| 6 | 40 | 25 | - | 30 | 15 | - | 25 | 20 | - |
| 7 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 8 | 20 | 25 | - | 15 | 20 | - | 10 | 10 | - |
| 9 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 10 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | 35 | - |
| 11 | 40 | - | - | - | 25 | - | - | 35 | - |
| 12 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - |
| 13 | 45 | 35 | - | 45 | 35 | - | 45 | 35 | - |
| 14 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 15 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - |
| 16 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - |
| 17 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 18 | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - |
| 19 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 20 | 25 | 20 | - | 25 | 20 | - | 25 | 20 | - |
| 21 | 15 | 10 | - | 25 | 10 | - | 35 | 10 | - |
| 22 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| 23 | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - |
| 24 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - |
| 25 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | 18 | - |
| 26 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - |
| 28 | 30 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 35 | - |
| 29 | 45 | 50 | - | 45 | 50 | - | 45 | 50 | - |
| 30 | 55 | - | - | - | 55 | - | - | 55 | - |
| 31 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - |
| 32 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
| 33 | - | 15 | - | 15 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| 34 | 30 | - | - | 15 | 15 | - | 25 | 10 | - |
| 35 | - | 40 | - | 25 | 15 | - | 20 | 25 | - |
| 36 | 40 | 25 | - | - | 50 | - | 45 | 25 | - |
| 37 | - | 50 | - | 45 | - | - | - | 35 | - |
| 38 | 40 | 25 | - | 40 | 25 | - | 40 | 25 | - |
| 39 | 25 | 75 | - | 25 | 75 | - | 25 | 75 | - |
| 40 | 25 | - | - | - | 20 | - | - | 18 | - |
| 41 | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - |
| 42 | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - | 35 | 25 | - |
| 43 | 25 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - |
| 44 | - | 18 | - | 10 | 5 | - | 5 | 10 | - |
| 45 | - | 10 | - | 8 | 10 | - | 6 | 15 | - |
| 46 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 47 | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - |
| 48 | 25 | 10 | - | 25 | 10 | - | 25 | 10 | - |
| 49 | 15 | 10 | - | 15 | 20 | - | 15 | 25 | - |
| 50 | 25 | 25 | - | 20 | 20 | - | 15 | 15 | - |
| 51 | 45 | - | - | - | 50 | - | - | 45 | - |
| 52 | 15 | - | - | - | 18 | - | - | 15 | - |
| 53 | 25 | - | - | 15 | 10 | - | 15 | 15 | - |
| 54 | 20 | 20 | - | - | 25 | - | 25 | 25 | - |
| 55 | 18 | 10 | - | 18 | 10 | - | 18 | 10 | - |
| 56 | 25 | 15 | - | 25 | 15 | - | 25 | 15 | - |
| 57 | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - | 15 | 35 | - |

Продолжение  прил. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 20 | 45 | - | 20 | 45 | - | 20 | 45 | - |
| 59 | 150 | - | - | - | 150 | - | - | 150 | - |
| 60 | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - | 15 | 10 | - |
| 61 | 8 | 15 | - | 8 | 15 | - | 8 | 15 | - |
| 62 | 6 | 12 | - | 6 | 12 | - | 6 | 12 | - |
| 63 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
| 64 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - |
| 65 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 66 | 125 | - | - | - | 125 | - | - | 125 | - |
| 67 | - | 125 | - | 125 | 80 | - | 50 | 155 | - |
| 68 | 250 | - | - | 125 | 350 | - | 100 | 350 | - |
| 69 | - | 68 | - | 35 | 60 | - | 45 | 25 | - |
| 70 | 80 | 50 | - | - | 55 | - | 45 | 75 | - |
| 71 | - | 25 | - | - | 35 | - | - | 45 | - |
| 72 | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - |
| 73 | 10 | 35 | - | 10 | 35 | - | 10 | 35 | - |
| 74 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 75 | 35 | 65 | - | 35 | 65 | - | 35 | 65 | - |
| 76 | 20 | 65 | - | 25 | 25 | - | 35 | 45 | - |
| 77 | 45 | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - |
| 78 | - | 30 | - | 30 | 25 | - | 20 | 30 | - |
| 79 | - | 25 | - | 35 | 18 | - | 25 | 45 | - |
| 80 | - | 35 | - | 35 | - | - | - | 35 | - |
| 81 | 150 | 125 | - | 125 | 125 | - | 150 | 100 | - |
| 82 | 20 | 10 | - | 20 | 15 | - | 25 | 15 | - |
| 83 | 85 | 65 | - | 85 | 65 | - | 85 | 65 | - |
| 84 | 8 | 12 | - | 8 | 12 | - | 8 | 12 | - |
| 85 | 20 | - | - | - | 45 | - | - | 35 | - |
| 86 | 45 | - | - | - | 35 | - | - | 50 | - |
| 87 | 65 | - | - | 65 | 65 | - | 45 | 85 | - |
| 88 | 25 | 45 | - | - | 75 | - | 45 | 100 | - |

Окончание  прил. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | - | 125 | - | 45 | 100 | - | 50 | 90 | - |
| 90 | - | 250 | - | 150 | 125 | - | 45 | 150 | - |
| 91 | 125 | - | - | - | 125 | - | - | 125 | - |
| 92 | 45 | 15 | - | 45 | 15 | - | 45 | 15 | - |
| 93 | 35 | 85 | - | 35 | 85 | - | 35 | 85 | - |
| 94 | 25 | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - |
| 95 | 20 | 85 | - | 20 | 85 | - | 20 | 85 | - |
| 96 | 50 | 25 | - | 50 | 25 | - | 50 | 25 | - |
| 97 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | 12 | - |
| 98 | - | 35 | - | 25 | 10 | - | 25 | 10 | - |
| 99 | 100 | 100 | - | 50 | 50 | - | 25 | 25 | - |
| 100 | 25 | 45 | - | 25 | 45 | - | 25 | 45 | - |

Приложение.7

Справочные материалы для выполнения курсовой работы

Категории электроприемников

I. К электроприемникам первой категории относятся:

а) 	электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии; противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов;

б)	котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения, обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

в)	электродвигатели сетевых и подпиточных насосов котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч;

г)	электродвигатели подкачивающих и смесительных насосов в насосных, дренажных насосов дюкеров тепловых сетей;

д)	объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы в городах с числом жителей более 50 тыс.чел.: насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода; канализационные насосные станции, не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод, очистные сооружения канализации, не допускающие перерыва в работе;

е)	электроприемники противопожарных устройств (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, эвакуационное и аварийное освещение, огни светового ограждения в жилых зданиях и общежитиях высотой 17 этажей и более,

ж)	электроприемники противопожарных устройств, лифты, охранная сигнализация общественных зданий и юстиниц высотой 17 этажей и более, гостиниц, домов отдыха, пансионатов и турбаз более чем на 1000 мест, учреждений с количеством работающих более 2000 человек независимо от этажности, учреждений финансирования, кредитования и государственного страхования федеративного подчинения, библиотек, книжных палат и архивов на 1000 тыс. единиц хранения и более;

з) музеи и выставки федеративного значения;

и)	 электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации музеев и выставок республиканского, краевого и областного значения;

к) электроприемники противопожарных устройств общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, средних специальных и высших учебных заведений при количестве учащихся более 1000 чел.,

л) электроприемннки противопожарных устройств, .эвакуационное и аварийное освещение крытых зрелищных и спортивных предприятий общей вместимостью 800 мест и более, детских театров, дворцов и домов пионеров со зрительными залами любой вместимости;

м) электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации универсамов, тортовых центров и магазинов с торговой площадью более 2000 м2, а также столовых, кафе и ресторанов с числом посадочных мест свыше 500;

н) тяговые подстанции городского электротранспорта,

о) ЭВМ вычислительных центров, решающих комплекс народнохозяйственных проблем и задачи управления отдельными отраслями, а также обслуживающие технологические процессы, основные электроприемники которых относятся к первой категории;

п) центральный диспетчерский пункт городских электрических сетей, тепловых сетей, сетей газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства и сетей наружного освещения;

р) пункты централизованной охраны (ПЦО);

с) центральные тепловые пункты (ДТП) обслуживающие здания высотой 17 этажей и более, все ЦТП в зонах с зимней расчетной температурой - 40°С и ниже,

т) городской ЦП (PII) с суммарной нагрузкой более 10000 кВ А.

Все прочие электроприемники потребителей, перечисленных в подпунктах а.), в), г), е), ж), и), к), л), м) относятся ко второй категории.

II. К электроприеммикам второй категории относятся:

а)	жилые дома с электроплитами за исключением одно-восьмиквартирных домов;

б)	жилые дома высотой 6 этажей и выше с газовыми плитами или плитами на твердом топливе;

в)	общежития вместимостью 50 человек и более;

г)	здания учреждений высотой до 16 этажей с количеством работающих от 50 до 2000 человек;

д)	детские учреждения;

е)	медицинские учреждения, аптеки;

ж)	крытые зрелищные и спортивные предприятия с количеством мест в зале от 300 до

800;

з)	открытые спортивные сооружения с искусственным освещением с количеством мест 5000 и более или при наличии 20 рядов и более;

и)	предприятия общественного питания с количеством посадочных мест от 100 до 500; к) магазины с торговой площадью от 250 до 2000 м2;

л) предприятия по обслуживанию городского транспорта; м) бани с числом мест свыше 100;

н) комбинаты бытового обслуживания, хозяйственные блоки и ателье с количеством рабочих мест более 50, салоны-парикмахерские с количесшом рабочих мест свыше 15; о) химчистки и прачечные (производительностью 500 кг и более белья в смену); п) объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы городов и поселков с числом жителей от 5 до 50 тыс.чел. включительно; канализационные насосные станции и очистные сооружения канализации, допускающие перерывы в работе, вызванные нарушениями электроснабжения, которые могут устраняться путем оперативных переключений в электрической сети;

р) учебные заведения с количеством учащихся от 200 до 1000 чел.; с) музеи и выставки местного значения;

т) гостиницы высотой до 16 этажей с количеством мест от 200 до 1000; у) библиотеки, книжные палаты и архивы с фондом от 100 тыс. до 1000 тыс. единиц хранения;

ф) ЭВМ вычислительных центров, отделов и лабораторий, кроме указанных в п. I о) настоящего приложения;

х) элекгроприемники установок тепловых сетей - запорной арматуры при телеуправлении, подкачивающих смесителей, циркуляционных насосных систем отопления и вентиляции, насосов для зарядки и разрядки баков аккумуляторов, баков аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточных насосов в узлах рассечки, тепловых пунктов, кроме указанных в п. 1 с) настоящего приложения;

ц) диспетчерские пункты жилых районов и микрорайонов, районов электрических сетей;

ч)	осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные установки улиц, дорог и площадей категории "А" в столицах республик, в городах- героях, портовых и крупнейших городах;

ш) городские ЦП (РП) и ТП с суммарной нагрузкой от 400 до 10000 кВ∙А при отсутствии электроприемников, перечисленных в u.I настоящего приложения.

Пример для жилого здания со 160 типовыми квартирами с электрическими плитами.

Гак как числа квартир, равного 160, в таблице нет, то, используя значения удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий для 100 и 200 квартир, определяется удельная нагрузка для 160 квартир:

pкв.уд 160=pкв.уд 100∙160-100pкв.уд 100-pкв.уд 200200-100=1,5∙160-1001,5-1,36200-100=1,45 кВткв

| Таблица С.2 - Расчетные коэффициенты реактивной мощности жилых домов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребитель электроэнергии |  |  | tgφ |  |
|  | Квартиры с электрическими плитами |  |  | 0,2 |  |
|  | Квартиры с газовыми плитами |  |  | 0,29 |  |
|  | Хозяйственные насосы, вентиляционные и другие санитарно-технические устройства |  |  | 0,75 |  |
|  | Лифты |  |  | 1,17 |  |
| Таблица С.3 - Установленная мощность электродвигателей типовой пассажирской и грузовой лифтовой установки |  |  |  |  |
| Этажности |  | Pл, кВт |  |  |
| Жилого здания |  | пассажирский | грузовой |  |
| До 12 |  | 4,5 | 7 |  |
| 14-20 |  | 7 | 7 |  |
| 22 |  | 11 | 11 |  |

| Таблица С.4 -Коэффициенты спроса лифтовых установок жилых зданий k с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество лифтовых установок | Этажность жилого здания |  |  |
|  |  | до 12 | более 12 |  |
|  | 2-3 | 0.8 | 0,9 |  |
|  | 4-5 | 0,7 | 0,8 |  |
|  | 6 | 0,65 | 0,75 |  |
|  | 10 | 0,5 | 0,6 |  |
|  | 20 | 0,4 | 0,5 |  |
|  | 25 и выше | 0,35 | 0,4 |  |
| Примечание. Коэффициент спроса для промежуточного числа лифтовых установок определяется интерполяцией. |  |  |  |  |

| Таблица С.5 - Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | tgφ |
| Общеобразовательные школы | кВт/учащийся | 0,25 | 0,33 |
| Профессионально-технические училища | кВт/учащийся | 0,46 | 0,75-0,43 |
| Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 0,46 | 0,25 |
| Продовольственные магазины с кондиционированием воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,25 | 0,75 |
| Непродовольственные магазины с кондиционированием воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,16 | 0,48 |
| Предприятия общественного питания с количеством посадочных мест: - до 400 -свыше 500 до 1000 -свыше 1100 | кВт/место кВт/место кВт/место | 1,04 0,86 0,75 | 0,2 0,2 0.2 |
| Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей в смену | 0,075 | 0,75 |
| Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,25 |
| Кинотеатры и киноконцертные чалы с кондиционированием воздуха | кВт, место | 0,14 | 0,43 |
| Клубы | кВт/место | 0,46 | 0,43 |
| Здания или помещения организаций и учреждений управления, проектных и конструкторских организаций, учреждений финансирования и кредитования и предприятий связи с кондиционированием воздуха | кВт/м3 общей площади | 0,054 | 0,57 |
| Поликлиники | кВт/посещение в смену | 0,2 | 0,43 |
| Подземная автостоянка | кВт/машиноместо | 1,2 | 0,48 |

| Таблица С.7 - Коэффициенты совмещения максимумов нагрузок трансформаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика нагрузки | Количество трансформаторов |  |  |  |  |
|  | 2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | более 20 |
| Жилая застройка (70% и более нагрузки жилых домов и до 30% нагрузки общественных зданий) | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 |
| Общественная застройка (70% и более нагрузки общественных зданий и до 30% нагрузки жилых домов) | 0,9 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| Коммунально-промышленные зоны (65% и более нагрузки промышленных и общественных зданий и до 35% нагрузки жилых домов) | 0,9 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 |

| Таблица С.8 -Допустимые длительные токи для кабелей 10 кВ, прокладываемых в земле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение жилы, мм2 | Ток, А, для |  |  |  |  |
|  |  | Трехфазных с бумажной пропитанной изоляцией |  | однофазных с изоляцией из сшитого полиэтилена при прокладке треугольником |  |  |
|  |  | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий |  |
|  | 50 | 180 | 140 | 225 | 170. |  |
|  | 70 | 215 | 165 | 275 | 210 |  |
|  | 95 | 265 | 205 | 326 | 253 |  |
|  | 120 | 310 | 240 | 370 | 288 |  |
|  | 150 | 355 | 275 | 413 | 322 |  |
|  | 185 | 400 | 310 | 466 | 364 |  |
|  | 240 | 460 | 355 | 537 | 422 |  |
|  | 300 | - | - | 604 | 476 |  |
|  | 400 | - | - | 6-7 | 541 |  |
|  | 500 | - | - | 759 | 614 |  |
| Примечание. Допустимые длительные токи приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м одного кабеля при температуре земли 15°С и удельном сопротивлении земли 120 см К/Вт. Для кабелей 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией допустимая температура жил: 160 °С, с изоляцией из сшитого полиэтилена: +90 °С. |  |  |  |  |  |  |

| Таблица С.9 - Допустимые длительные токи для кабелей 380 В, прокладываемых в земле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение жилы, мм2 | Ток А, для |  |  |  |  |
|  |  | четырехфазных с бумажной пропитанной изоляцией |  | четырехфазных с изоляцией из сшитого полиэтилена . |  |  |
|  |  | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий |  |
|  | 35 | 175 | 135 | 178 | 137 |  |
|  | 50 | 215 | 165 | 217 | 166 |  |
|  | 70 | 265 | 200 | 268 | 201 |  |
|  | 95 | 310 | 240 | 316 | 240 |  |
|  | 120 | 350 | 270 | 363 | 272 |  |
|  | 150 | 395 | 305 | 410 | 310 |  |
|  | 185 | 450 | 345 | 459 | 348 |  |
|  | 240 | - | - | 529 | 401 |  |
| Примечание. См. примечание к таблице С.7. Для кабелей 380 В с бумажной пропитанной изоляцией допустимая температура жил: +80 оС, с изоляцией из сшитого полиэтилена: +90 оС. |  |  |  |  |  |  |

| Таблица С.10 - Поправочные коэффициенты на допустимые длительные токи для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от температуры земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура земли, оС | Допустимая температура жилы, оС | Поправочные коэффициенты при фактической температуре земли, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -5 и ниже | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 15 | 90 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0.89 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,73 |
| 15 | 80 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 6,78 | 0,73 | 0,68 |
| 15 | 60 | 1,20 | 1,15 | 1.12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0.47 |

| Таблица С. 11 - Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между ка- | Коэффициент при количестве кабелей |  |  |  |  |  |
| белями в свету, мм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0.85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0.81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

| Таблица С.12 - Поправочный коэффициент на допустимые длительные токи для кабелей проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика земли | Удельное сопротивление. см К/Вт | Поправочный коэффициент |
| Песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1 % | 80 | 1,05 |
| Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14% | 120 | 1,00 |
| Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчаноглинистая почва влажностью 8-12% | 200 | 0,87 |
| Песок влажностью до 4%, каменистая почва | 300 | 0,75 |

| Таблица С. 13 Допустимая загрузка в нормальном режиме и допустимая перегрузка па период ликвидации послеаварийного режима для кабелей, проложенных в земле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип кабеля | Допустимая загрузка | Допустимая перегрузка |  |
|  | с бумажной пропитанной изоляцией | 0.8 | 1,3 |  |
|  | с изоляцией из сшитого полиэтилена | 0,7 | 1,17 |  |
|  | с изоляцией из поливинилхлорида | 0.7 | 1,1 |  |

| Таблица С.14 - Допустимые односекундные токи короткого замыкания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение жилы, мм2 | Ток, кА, для |  |  |  |
|  |  | Трехфазных с бумажной пропитанной изоляцией |  | однофазных с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |
|  |  | Медь | Алюминий | Медь | Алюминий |
|  | 50 | 8,3 | 4,7 | 7,15 | 4,7 |
|  | 70 | 11,7 | 6,6 | 10.0 | 6,6 |
|  | 95 | 15,8 | 8,9 | 13,6 | 8,9 |
|  | 120 | 20,0 | 11,3 | 17,2 | 11,3 |
|  | 150 | 25,0 | 14,2 | 21,5 | 14,2 |
|  | 185 | 30,0 | 17,5 | 26,5 | 17,5 |
|  | 240 | 40,0 | 22.7 | 34.3 | 22,7 |
|  | 300 | - | - | 42,9 | 28,2 |
|  | 400 | - | - | 57,2 | 37,6 |
|  | 500 | - | - | 71,5 | 47 |

| Таблица С. 16 - Расчетные данные кабелей 380 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение | четырехфазных с бумажной пропитанной изоляцией |  |  |  | четырехфазных с изоляцией из сшитого полиэтилена |  |  |  |  |
|  | жилы, мм | г0, при 20 °С, Ом/км |  | хо, |  | го, при 20 °С, Ом/км |  |  |  | хо, |
|  |  | Медь | Алюминий | Ом/км |  | Медь | Алюминий |  |  | Ом/км |
|  | 35 | 0,52 | 0,89 | 0,0637 |  | 0,524 | 0.868 |  |  | 0,082 |
|  | 50 | 0,370 | 0,620 | 0,0625 |  | 0,387 | 0,641 |  |  | 0,081 |
|  | 70 | 0,260 | 0,443 | 0,0612 |  | 0,268 | 0,443 |  |  | 0,080 |
|  | 95 | 0,194 | 0,326 | 0,0602 |  | 0,193 | 0,320 |  |  | 0,079 |
|  | 120 | 0,153 | 0,258 | 0,0602 |  | 0,153 | 0,253 |  |  | 0,078 |
|  | 150 | 0.122 | 0,206 | 0,0596 |  | 0,124 | 0,206 |  |  | 0,077 |
|  | 185 | 0,099 | 0,167 | 0,0596 |  | 0,0991 | 0,164 |  |  | 0,076 |
|  | 240 | - | - | - |  | 0,0754 | 0,125 |  |  | 0,076 |
| Таблица С.17 Нормированные значения экономической плотности тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводники |  |  |  |  | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | более 1000 до 3000 |  |  | более 3000 до 5000 | более 5000 |  |  |
| Неизолированные провода и шины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медные |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 1,7 | 1,4 |  |  |
| Алюминиевые |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,9 | 0,8 |  |  |
| Кабели с бумажной изоляцией с жилами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медными |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 2,0 | 1,6 |  |  |
| Алюминиевыми |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,1 | 1,0 |  |  |
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медными |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 2,5 | 2,2 |  |  |
| Алюминиевыми |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,4 | 1,3 |  |  |