Министерство образования Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образоввания

Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова

Кафедра электротехники и промышленной электроники

РАСЧЕТ  ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ДВИГАТЕЛЕЙ

Методические  указания  по выполнению

расчетно – графических работ по курсу "Электрические машины" для студентов специальности 2004 «Промышленная электроника»

Магнитогорск

2005

Задача №1

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО ДАННЫМ КАТАЛОГА

Трехфазный трансформатор имеет следующие данные.

| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где   - номинальная мощность трансформатора;

- номинальное линейное напряжение первичной обмотки;

- номинальное линейное напряжение вторичной обмотки;

- мощность потерь холостого хода;

-мощность потерь короткого замыкания;

- напряжение короткого замыкания в процентах относительно фазного напряжения первичной обмотки;

- ток холостого хода в процентах от номинального фазного тока первичной, обмотки.

По данным своего варианта, взятым из табл.1 приложения, необходимо выполнить следующее

- Начертить электрическую схему соединения обмоток трансформатора, указать на ней линейные и фазные напряжения и токи, привести соотношения между ними.

- Определить:

- Номинальные фазные напряжения первичной и вторичной обмоток.

- Коэффициент трансформации.

- Номинальные линейные и фазные токи первичной и вторичной  обмоток,

- Изменение напряжения  на зажимах вторичной обмотки трансформатора при нагрузках, равных:

β= 0; 0,2; 0,4;. 0,6; 0,8; 1,0 и COS= 0,8. Построить внешнюю характеристику трансформатора.

2.5. Коэффициент полезного действия  η  трансформатора при активно-индуктивной нагрузке c COS= 0,8 и при нагрузках, равных:  β = 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0, Построить характеристику

2.6.Нагрузку, при которой КПД трансформатора имеет наибольшее значение, и это значение КПД.

Полученные значения КПД, изменения напряжения  и напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора следует свести в таблицу.

|  | % | кВ | кВ |
| --- | --- | --- | --- |

3. Объясните, возможно ли присоединение к зажимам вторичной обмотки заданного Вам трансформатора несимметричной нагрузки?

4. Объясните смысл понятия "Группа соединения обмоток" и его условное обозначение в Вашем варианте.

Исследовательская часть

5. Выяснить влияние изменения числа витков первичной обмотки понижающего трансформатора при неизменном первичном напряжении  на коэффициент трансформации n  и напряжение   на зажимах Вторичной обмотки.

6.Исследовать влияние характера нагрузки потребителей на изменение вторичного напряжения трансформатора при  (активная нагрузка) и  (активно-индуктивная нагрузка).

По полученным результатам построить внешние характеристики на одном графике с характеристикой, соответствующей .

7. Выяснить, как изменятся вторичное напряжение  и ток холостого хода , если первичную обмотку трансформатора вместо "треугольника" соединить "звездой" (или вместо" звезды" в "треугольник”)?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Для успешного решения задачи по расчету характеристик трансформатора студенту необходимо изучить устройство, принцип работы трансформатора и его назначение, уравнения, описывающие его работу в режиме холостого хода и под нагрузкой, основные характеристики, влияние режима работы трансформатора на результирующий магнитный поток в магнитопроводе, цель и методику проведения опытов холостого хода и короткого замыкания.

Знать, какие номинальные величины указываются в паспорте трансформатора, каким образом на практике определяется номинальное вторичное напряжение.

Выяснить потери, имеющиеся в трансформаторе и их зависимость от нагрузки, причины снижения вторичного напряжения при работе трансформатора под нагрузкой, влияние характера нагрузки потребителей, подключенных к трансформатору, на изменение вторичного напряжения.

У трехфазного трансформатора возможны два напряжения: линейное, указываемое в паспорте, и фазное. Фазное напряжение вычисляется с учетом следующих соотношений: при соединении обмоток "звездой" , а при соединении "треугольником"  Исходя из этого, например, при схеме соединения обмоток трансформатора Y/:

,

Расчетный коэффициент трансформации трехфазного трансформатора определяется отношением фазных напряжений в режиме холостого хода, которое практически равно отношению ЭДС, так как при разомкнутой цепи вторичной обмотки , а . Поэтому выражение для коэффициента трансформации можно записать как

Силовые трансформаторы средней и большой мощности имеют высокие значения коэффициента полезного действия (95-99,5). Поэтому полная мощность Sном, указанная в паспорте трансформатора, относится и к первичной, и вторичной обмоткам, т.е.

где ,  - соответственно линейные значения токов первичной и вторичной обмоток.

При вычислении фазных значений токов  и  необходимо учитывать следующие соотношения: при соединении обмоток в "звезду" , а при соединении в "треугольник" . С учетом этих соотношений, например, при схеме соединения обмоток трансформатора Y/ фазные значения токов будут

;

Из уравнения электрического равновесия вторичной обмотки трансформатора  видно, что напряжение на зажимах вторичной обмотки  с ростом нагрузки и, следовательно, тока  уменьшается из-за увеличения активного и индуктивного падения напряжения во вторичной обмотке. При этом можно считать, что результирующий магнитный поток  в сердечнике и ЭДС  остаются примерно постоянными  независимо от режима работы. Отклонение напряжения  от номинального напряжения при холостом ходе  при  характеризуется процентным изменением напряжения

Эту величину можно рассчитать по заданному коэффициенту нагрузки β, коэффициенту мощности  и напряжению короткого замыкания , указываемого в паспорте трансформатора при неизменном напряжении  на зажимах первичной обмотки [3, 4].

,

где  - активная составляющая напряжения короткого замыкания;

- реактивная составляющая напряжения короткого замыкания;

- активнее сопротивление короткого замыкания фазы трансформатора

- номинальный фазный ток первичной обмотки, вычисленный в п.2,3;

- полное сопротивление короткого замыкания фазы трансформатора;

- напряжение короткого замыкания в вольтах;

- номинальное фазное напряжение первичной обмотки трансформатора.

По полученным значениям изменения напряжения в процентах () можно определить напряжение на зажимах вторичной обмотки

где  - номинальное фазное напряжение вторичной обмотки трансформатора.

Работа трансформатора при всех режимах (от холостого хода до номинальной нагрузки) сопровождается потерями электрической энергии, которые делятся на магнитные (или потери в.стали) и электрические.

Коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора определяется как отношение активных мощностей

Этим соотношением можно воспользоваться при непосредственном нагружении трансформатора и на практике оно применяется редко. Чаще всего КПД трансформатора определяют косвенным методом, используя данные опытов холостого хода и короткого замыкания [3,4]:

,

где β - коэффициент нагрузки, принимаемый согласно условию задачи: β=0; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0.

Анализ формулы показывает, что КПД достигает максимального значения при такой нагрузке, когда магнитные потери равны электрическим потерям в обмотке  .

Отсюда

Подставив полученное значение коэффициента, нагрузки в формулу КПД получим его максимальное значение.

ЗАДАЧА № 2

Тема:. Расчет и исследование характеристик асинхронного двигателя.

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, паспортными данными, приведенными в табл.3, подключается к трехфазной сети переменного тока с линейным напряжением 220 В для нечетных вариантов и 380 В для четных вариантов, частотой 50 Гц.

| Номер варианта | , В | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где  - номинальное напряжение;

- номинальная мощность на валу двигателя;

- номинальная частота вращения;

- номинальный коэффициент полезного действия (КПД);

- номинальный коэффициент мощности;

- кратность пускового тока;

- кратность пускового момента;

- кратность максимального момента.

По паспортным данным двигателя для Вашего варианта выполнить следующее.

- Начертить электрическую схему включения обмотки статора асинхронного двигателя соответственно линейному напряжению Вашего варианта.

- Определить:

- Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые двигателем из, сети при номинальном режиме.

- Номинальный и пусковой токи; номинальный, пусковой и максимальный моменты двигателя.

- Частоту вращения магнитного поля статора, номинальное и критическое скольжение.

2.4. Полные потери мощности в двигателе при номинальном режиме работы.

- Рассчитать и, построить зависимость частоты вращения ротора двигателя от величины механического момента, приложенного к его валу.

- Исследовать зависимость частоты ЭДС и тока, электрических потерь в роторе от скольжения.

- Сделать выводы по результатам выполненной работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Приступая к выполнению задания, студентам рекомендуется изучить раздел "Трехфазные асинхронные двигатели" по одному из учебников [3,4].

При этом следует обратить внимание на устройство асинхронного двигателя, принцип и условие возбуждения вращающегося магнитного поля статора, на то, как зависит частота вращения магнитного поля от числа пар полюсов обмотки статора и частоты напряжения, питающего двигатель, на то, от чего зависит направление вращения магнитного поля статора.

Проверьте знания принципа действия асинхронной машины путем сравнения с описанием ее работы в учебниках [3,4] и конспект лекций. Проанализируйте процесс преобразования электрической энергии, поступающей из электросети в обмотку статора, в механическую энергию. Убедитесь в справедливости закона сохранения энергии.

При рассмотрении механической характеристики двигателя обратите внимание на то, что его вращающий момент пропорционален квадрату питающего напряжения.

Обязательно убедитесь в том, что Вы знаете методы пуска, регулирования частоты вращения и торможения асинхронного двигателя, умеете анализировать его механические характеристики.

Приступая к решению задачи, дополнительно обратитесь к разделу "Трехфазные электрические цепи" [3,4]. Вспомните основные соотношения между линейными и фазными напряжениями, токами при соединении потребителей "звездой" и "треугольником", а также формулу для определения активной, реактивной и полной мощности. В частности, обратите внимание на определение активной мощности трехфазного симметричного потребителя переменного тока

(1)

где  ,  - линейные напряжение, ток;

- коэффициент мощности потребителя.

В асинхронном двигателе эта активная мощность поступает из трехфазной электросети в обмотку статора. Её следует считать мощностью , затраченной на получение полезной механической мощности  двигателя. Эти мощности связаны между собой коэффициентом полезного действия

(2)

Поэтому активную мощность, потребляемую двигателем из сети при номинальном режиме, нетрудно определить из уравнения (2) при условии Р2 = Рном

С учетом уравнения (I) может быть определен номинальный ток двигателя для заданных схем соединения обмоток статора. Пусковые токи двигателя определяются по величине кратности пускового тока, заданной в условии задачи.

Механическая мощность двигателя, величина его вращающего момента, частота вращения вала ротора (угловая скорость) связаны между собой известными уравнениями:'

(3)

где      Р [Вт]; M [Нм]; ω [1/с]

Поэтому номинальный вращающий момент двигателя может быть определен из уравнения (3) как ,

где      - угловая скорость вращения ротора в номинальном режиме.

Пусковой и максимальный вращающие моменты определяются с учетом кратности соответствующих моментов двигателя. Известно, что частота вращения магнитного поля статора при заданной частоте питающего напряжения обратно пропорциональна числу пар полюсов обмотки статора р. Это число, если оно не задано, может быть определено из соотношения:

(4)

Понятно, что число пар полюсов обмотки статора должно быть целым. Поэтому число, полученное по выражению (4), округляют до ближайшего целого. По числу пар полюсов р можно определить частоту вращения магнитного поля статора

Зная физический смысл понятия "скольжение", а также частоту вращения магнитного поля статора и номинальную частоту вращения вала ротора, определяют номинальное скольжение

(5)

Для студентов некоторую трудность представляет определение критического скольжения , т.е. скольжения, соответствующего максимальному вращающему моменту двигателя.

В инженерной практике для расчета механической характеристики асинхронного двигателя часто применяется упрощенная формула Клосса, связывающая между собой вращающий момент и скольжение:

(6)

где , - i-e значение вращающего момента и скольжения на механической характеристике.

•Если в формуле (6) вместо , подставить, номинальные значения момента  и скольжения , то можно определить величину критического скольжения . Например, может быть получено выражение вида

(7)

В асинхронном двигателе преобразование электрической энергии в механическую сопровождается потерями энергии. На рисунке изображена энергетическая диаграмма асинхронного двигателя.

Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя

На диаграмме:

- активная мощность, потребляемая двигателем из электросети;

- электрические потери в обмотке статора;

- магнитные потери в ферромагнитном сердечнике статора;

- электромагнитная мощность, передаваемая со статора на ротор вращающимся магнитным полем;

- электрические потери в обмотке ротора;

- магнитные потери в ферромагнитном сердечнике ротора. Вследствие малости их можно не учитывать.

- механическая мощность двигателя;

- механические потери вращающегося двигателя;

- полезная механическая мощность на валу двигателя.

При решении задачи полные потери мощности  двигателе могут быть определены с учетом его потребляемой активной электрической, полезной механической мощности или по величинам составляющих энергетической диаграммы (см. рисунок). Из этой диаграммы при необходимости может быть выражена и определена любая из составляющих мощности двигателя.

При выполнении исследовательской части данной работы могут быть полезны следующие рекомендации.

Для исследования зависимости частоты вращения или скольжения ротора двигателя от величины механического момента, приложенного к валу, можно воспользоваться упрощенной формулой Клосса (6).

Формула Клосса дает достаточно точные результаты при расчете рабочей части механической характеристики •(при значениях скольжения от S=0 до S=). В дальнейшем при увеличении значения скольжения процент ошибки расчета возрастает, достигая при S=1 величины 200-300%. Поэтому расчет следует производить до точки с S=1,1. Затем соединяем эту точку плавной кривой с пусковой точкой (S=1, ω=0, ). Таким образом получаем полную механическую характеристику.

Зависимость частоты ЭДС и тока ротора от скольжения можно получить, используя соотношение:

.

Зависимость электрических потерь в роторе от скольжения может быть получена на основе анализа энергетической диаграммы двигателя (см. рисунок) при условии, если пренебречь магнитными потерями в ферромагнитном сердечнике ротора в виду их малости.

При выполнении задания обратите внимание на размерности всех величин, входящих в расчетные формулы. Результаты расчетов и исследований рекомендуется оформить в виде таблицы.

| , Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам расчётов и выполненных исследований необходимо построить графики и сделать выводы.

Варианты заданий к задаче № 1

Таблица № 1

| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ-25/10 | 25 | 6 | 0,4 | 0,135 | 0,6 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |
| 2 | ТЦ630000/500 | 63000 | 36,75 | 525 | 500 | 1300 | 14 | 0,35 | Y/ - II |
| 3 | ТС3-10/0,65 | 10 | 0,66 | 0,23 | 0,09 | 0,28 | 4,5 | 7,0 | Y/Y0 - 0 |
| 4 | ТМН-2500/110 | 2500 | 110 | 6,6 | 5,5 | 22 | 10,5 | 1,5 | Y0/ - II |
| 5 | ТС3-160/10 | 160 | 10,5 | 0,69 | 0,70 | 2,7 | 5,5 | 4,0 | / Y0 - II |
| 6 | ТМ-40/10 | 40 | 0,4 | 6,0 | 0,19 | 0,88 | 4,5 | 3,0 | Y/Y0 - 0 |
| 7 | ТДЦ-250000/150 | 250000 | 13,8 | 165 | 190 | 640 | 11,0 | 0,5 | Y0/ - II |
| 8 | ТС3-10/0,66 | 10 | 15,75 | 6,3 | 1,1 | 4,44 | 8,0 | 4,0 | Y/ - II |
| 9 | ТМН-6300/110 | 6300 | 11,0 | 115 | 10 | 48 | 10,5 | 0,8 | Y0/ - II |
| 10 | ТС3-400/15 | 400 | 15,75 | 10,5 | 1,4 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | / Y0 - II |
| 11 | ТМ-63/10 | 63 | 6 | 0,4 | 0,265 | 1,28 | 4,5 | 2,8 | Y/Y0 - 0 |
| 12 | ТДТН-40000/220 | 40000 | 11 | 230 | 66 | 240 | 11,0 | 0,85 | Y0/ - II |
| 13 | ТС3-1600/15 | 1600 | 15,75 | 0,23 | 4,3 | 16,0 | 8,0 | 2,0 | Y/ - II |
| 14 | ТДН-10000/110 | 10000 | 6,6 | 115 | 14 | 60 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 15 | ТСЗС-630/10 | 630 | 10,5 | 0,4 | 2,0 | 8,5 | 8,0 | 2,0 | / Y - II |
| 16 | ТМ-100/10 | 100 | 0,69 | 6,0 | 0,365 | 1,97 | 4,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 17 | ТДН-16000/110 | 16000 | 115 | 11,0 | 20 | 84 | 11,0 | 0,7 | Y0/ - II |
| 18 | ТСЗ-630/15 | 630 | 15,7 | 3,15 | 2,3 | 8,7 | 8,0 | 2,0 | / Y0 - II |
| 19 | ТДН-16000/110 | 16000 | 11,0 | 115 | 21 | 85 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 20 | ТСЗС-1000/10 | 1000 | 10,5 | 0,4 | 3,0 | 12,0 | 8,0 | 2,0 | Y/ - II |
| 21 | ТМ-160/10 | 160 | 6 | 0,4 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 22 | ТРДН-25000/110 | 25000 | 115 | 6,3 | 25 | 120 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 23 | ТМ-1000/35 | 1000 | 20 | 10,5 | 2,75 | 11,6 | 6,5 | 1,5 | Y/Y0 - 0 |
| 24 | ТСЗ-16/0,66 | 16 | 0,23 | 0,5 | 0,125 | 0,40 | 4,5 | 5,8 | Y/Y0 - 0 |
| 25 | ТНЗ-1600/10 | 1600 | 0,69 | 10 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | Y/ - II |
| 26 | ТМН-6300/35 | 6300 | 6,3 | 35 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 27 | ТМС-1000/10 | 1000 | 3,15 | 0,4 | 2,75 | 92 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 28 | ТМ-2500/35 | 2500 | 0,69 | 20 | 5,1 | 0,6 | 6,5 | 1,1 | Y/Y0 - 0 |
| 29 | ТРДПНК-80000/110 | 80000 | 6,3 | 115 | 70 | 310 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 30 | ТЗ-63/0,66 | 63 | 0,38 | 0,23 | 0,355 | 1,09 | 4,5 | 3,3 | Y/Y0 - 0 |
| 31 | ТДП-250000/500 | 250000 | 15,75 | 525 | 250 | 600 | 13 | 0,45 | Y0/ - II |
| 32 | ТМ-400/10 | 400 | 10 | 0,69 | 1,05 | 5,5 | 4,5 | 2,2 | / Y0 - II |
| 33 | ТРДПН-63000/330 | 63000 | 330 | 10,5 | 120 | 265 | 11 | 0,7 | Y0/ - II |
| 34 | ТМ-630/35 | 630 | 35 | 0,69 | 1,9 | 8,5 | 6,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 35 | ТДП-125000/220 | 125000 | 13,8 | 242 | 135 | 380 | 11 | 0,5 | Y0/ - II |
| 36 | ТСЗ-1000/15 | 1000 | 15,75 | 0,525 | 3,2 | 12 | 8 | 2 | Y/ - II |
| 37 | ТМ-4000/35 | 4000 | 20 | 3,15 | 6,7 | 35,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 38 | ТМ-40/10 | 40 | 0,4 | 10 | 0,2 | 0,90 | 4,5 | 3 | Y/Y0 - 0 |
| 39 | ТДН-16000/132 | 16000 | 6,3 | 132 | 21 | 88 | 10 | 0,7 | Y0/ - II |
| 40 | ТСЗУ-1000/10 | 1000 | 6 | 0,4 | 3 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | Y/Y0 - 0 |
| 41 | ТМ-1600/35 | 1600 | 35 | 10,5 | 3,65 | 16,5 | 6,5 | 1,4 | Y/Y0 - 0 |
| 42 | ТМН-2500/35 | 2500 | 20 | 11 | 5,1 | 26 | 6,5 | 1,1 | / Y0 - II |
| 43 | ТСЗ-400/15 | 400 | 13,8 | 0,4 | 1,4 | 6 | 8 | 3,5 | / Y0 - II |
| 44 | ТДН-16000/150 | 16000 | 158 | 11 | 21 | 85 | 10,5 | 0,75 | Y0/ - II |
| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| 45 | ТМ-6300/10 | 6300 | 10 | 3,15 | 9 | 46,5 | 6,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 46 | ТДЦ-250000/150 | 250000 | 15,75 | 165 | 190 | 640 | 11 | 0,45 | Y0/ - II |
| 47 | ТЦ-100000/132 | 100000 | 13,8 | 138,6 | 90 | 335 | 11 | 0,65 | Y0/ - II |
| 48 | ТРДН-32000/150 | 32000 | 158 | 10,5 | 35 | 145 | 10,5 | 0,85 | Y0/ - II |
| 49 | ТЗ-25/0,66 | 25 | 0,66 | 0,23 | 0,18 | 0,56 | 4,5 | 4,8 | Y/Y0 - 0 |
| 50 | ТД-10000/35 | 10000 | 38,5 | 6,3 | 14,5 | 65 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 51 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 0,525 | 1,15 | 5,9 | 6,5 | 2,1 | Y/ - II |
| 52 | ТМ-250/35 | 250 | 35 | 0,23 | 0,82 | 3,7 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 53 | ТМ-4000/10 | 4000 | 10 | 3,15 | 6,4 | 63,5 | 6,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 54 | ТНЗ-1000/10 | 1000 | 6 | 0,69 | 2,2 | 10,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 55 | ТСЗСУ-1000/10 | 1000 | 10,5 | 0,4 | 3,2 | 12,5 | 8 | 2 | Y/ - II |
| 56 | ТМЗ-630/10 | 630 | 0,4 | 10 | 1,68 | 7,6 | 5,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 57 | ТМ-160/10 | 160 | 10 | 0,69 | 0,565 | 3,1 | 5,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 58 | ТНЗ-25/10 | 25 | 3 | 0,23 | 0,15 | 0,47 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |
| 59 | ТДЦ-200000 | 200000 | 18 | 121 | 170 | 550 | 10,5 | 0,5 | Y0/ - II |
| 60 | ТСЗ-40/0,66 | 40 | 0,5 | 0,23 | 0,25 | 0,8 | 4,5 | 0,4 | Y/Y0 - 0 |
| 61 | ТМН-10000/35 | 10000 | 36,75 | 10,5 | 14,5 | 55 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 62 | ТМФ-160/10 | 160 | 0,69 | 6 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 63 | ТНЗ-40/10 | 40 | 3 | 0,23 | 18 | 0,83 | 4,5 | 3 | Y/Y0 - 0 |
| 64 | ТРДЦН-80000/110 | 800000 | 6,3 | 115 | 70 | 310 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 65 | ТСЗ-630/10 | 630 | 6,6 | 0,23 | 2 | 7,3 | 5,5 | 1,5 | / Y0 - II |
| 66 | ТМ-1000/10 | 1000 | 6 | 10,5 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 67 | ТМ-100/35 | 100 | 35 | 0,4 | 0,465 | 1,97 | 6,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 68 | ТРДЦН-63000/110 | 63000 | 115 | 10,5 | 59 | 2,45 | 10,5 | 0,6 | Y0/ - II |
| 69 | ТМЗ-400/10 | 400 | 6 | 0,4 | 1,08 | 0,5 | 4,5 | 2,2 | Y/Y0 - 0 |
| 70 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 10,5 | 3,15 | 12,5 | 60 | 7 | 0,8 | Y/ - II |
| 71 | ТМ-250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 0,82 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 72 | ТСЗ-1600/10 | 1600 | 6,3 | 0,69 | 4,2 | 16 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 73 | ТРДН-40000/110 | 40000 | 115 | 6,3 | 42 | 160 | 10,5 | 0,65 | Y0/ - II |
| 74 | ТМ-2500/35 | 2500 | 10,5 | 35 | 5,1 | 26 | 6,5 | 1,1 | Y/ - II |
| 75 | ТМ-25/10 | 25 | 0,4 | 10 | 0,135 | 0,6 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |
| 76 | ТМ-160/35 | 160 | 35 | 0,69 | 0,7 | 2,65 | 6,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 77 | ТСЗ-250/10 | 250 | 6 | 0,525 | 1 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | / Y0 - II |
| 78 | ТДЦ-250000/110 | 250000 | 15,75 | 121 | 200 | 640 | 10,5 | 0,5 | Y0/ - II |
| 79 | ТМ-4000/200 | 4000 | 6,3 | 10 | 6,4 | 33,5 | 6,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 80 | ТСЗ-100/0,66 | 100 | 0,66 | 0,23 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 2,7 | Y/Y0 - 0 |
| 81 | ТД-80000/110 | 80000 | 13,8 | 121 | 70 | 310 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 82 | ТМ-40/10 | 40 | 10 | 0,4 | 0,19 | 1 | 4,5 | 3 | Y/Y0 - 0 |
| 83 | ТМ-250/35 | 250 | 0,4 | 35 | 1 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 84 | ТСЗ-1000/10 | 1000 | 6,6 | 0,4 | 3 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 85 | ТДЦ-125000/110 | 125000 | 10 | 121 | 120 | 400 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 86 | ТД-16000/35 | 16000 | 38,5 | 6,3 | 21 | 90 | 8 | 0,6 | Y/ - II |
| 87 | ТМ-160/10 | 160 | 0,4 | 6 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 88 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 10,5 | 6,7 | 33,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 89 | ТСЗ-10/0,66 | 10 | 0,23 | 0,38 | 0,1 | 0,35 | 4,5 | 7 | Y/Y0 - 0 |
| 90 | ТМ-63/10 | 63 | 10 | 74 | 0,265 | 1,47 | 4,5 | 2,8 | Y/Y0 - 0 |
| 91 | ТМ-6300/35 | 6300 | 20 | 3,15 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 92 | ТДЦ-400000/110 | 400000 | 20 | 121 | 320 | 900 | 10,5 | 0,45 | Y0/ - II |
| 93 | ТСЗ-400/10 | 400 | 11,5 | 6,3 | 1,3 | 5,4 | 5,5 | 3 | / Y0 - II |
| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| 94 | ТНД-10000/66 | 10000 | 11 | 66 | 14 | 60 | 10 | 0,8 | Y0/ - II |
| 95 | ТН-250/10 | 250 | 0,69 | 6 | 0,82 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 96 | ТМ-160/35 | 160 | 35 | 0,4 | 0,7 | 3,1 | 6,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 97 | ТСЗ-1600/10 | 1600 | 10,5 | 3,15 | 4,2 | 16 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 98 | ТМН-2500/110 | 2500 | 11 | 110 | 5,5 | 22 | 10,5 | 1,5 | Y0/ - II |
| 99 | ТДНС-10000/35 | 10000 | 36,75 | 10,5 | 12,5 | 60 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 100 | ТСЗ-160/0,66 | 160 | 0,23 | 0,38 | 0,71 | 2,06 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 101 | ТМЗ-1000/10 | 1000 | 10,5 | 0,69 | 2,2 | 10,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 102 | ТМН-6300/110 | 6300 | 115 | 6,6 | 10 | 48 | 10,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 103 | ТСЗ-630/10 | 630 | 11 | 0,23 | 2 | 7,3 | 5,5 | 1,5 | / Y0 - II |
| 104 | ТДНС-16000 | 16000 | 10,5 | 6,3 | 18 | 85 | 8 | 0,6 | Y/ - II |
| 105 | ТМФ-250/10 | 250 | 0,4 | 10 | 0,82 | 4,2 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 106 | ТДЦ-200000/110 | 200000 | 13,8 | 121 | 170 | 550 | 10,5 | 0,5 | Y0/ - II |
| 107 | ТМ-400/10 | 400 | 0,4 | 6 | 1,05 | 5,9 | 4,5 | 2,2 | Y/Y0 - 0 |
| 108 | ТЗЗУ-400/10 | 400 | 10,5 | 0,69 | 1,3 | 5,4 | 5,5 | 3 | / Y0 - II |
| 109 | ТНЗ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,4 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | / Y0 - II |
| 110 | ТМ-250/35 | 250 | 35 | 0,69 | 1 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 111 | ТДН-10000/110 | 10000 | 115 | 11 | 14 | 60 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 112 | ТСЗ-1000/10 | 1000 | 11,5 | 0,525 | 3 | 11,2 | 5,5 | 1,5 | Y/ - II |
| 113 | ТМ-630/35 | 630 | 0,4 | 35 | 1,9 | 76 | 6,5 | 2 | Y/ - II |
| 114 | ТДЦ-250000/400 | 250000 | 15,75 | 420 | 230 | 600 | 13 | 0,45 | Y0/ - II |
| 115 | ТМ-400/35 | 400 | 35 | 0,4 | 1,35 | 5,9 | 6,5 | 2,1 | Y/Y0 - 0 |
| 116 | ТСЗ-250/10 | 250 | 11 | 0,4 | 1 | 3,8 | 5,5 | 3,5 | / Y0 - II |
| 117 | ТМФ-630/10 | 630 | 0,69 | 10 | 1,56 | 8,5 | 5,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 118 | ТРДН-32000/110 | 32000 | 6,3 | 115 | 32 | 145 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 119 | ТМЗ-630/10 | 630 | 0,4 | 6 | 1,68 | 76 | 5,5 | 2 | Y/Y0 - 0 |
| 120 | ТМ-250/35 | 250 | 0,525 | 35 | 0,82 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 121 | ТМ-100/10 | 100 | 0,4 | 10 | 0,365 | 2,27 | 4,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 122 | ТМН-1000/35 | 1000 | 20 | 11 | 2,75 | 11,6 | 6,5 | 1,5 | / Y0 - II |
| 123 | ТДЦ-200000/220 | 200000 | 15,75 | 242 | 170 | 550 | 11 | 0,45 | / Y0 - II |
| 124 | ТСЗ-63/0,66 | 63 | 0,66 | 0,4 | 0,365 | 1,09 | 4,5 | 3,3 | Y/Y0 - 0 |
| 125 | ТД-10000/35 | 10000 | 38,5 | 10,5 | 14,5 | 65 | 7,5 | 0,8 | Y/ - II |
| 126 | ТРДЦНК-63000/110 | 63000 | 115 | 6,3 | 59 | 245 | 10,5 | 0,6 | Y0/ - II |
| 127 | ТМН-4000/35 | 4000 | 6,3 | 35 | 6,7 | 33,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 128 | ТСЗ-1000/15 | 1000 | 13,8 | 0,4 | 3,2 | 12 | 8 | 2 | Y/ - II |
| 129 | ТМФ-160/10 | 160 | 10 | 0,69 | 0,565 | 2,65 | 4,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 130 | ТМН-1600/35 | 1600 | 35 | 11 | 3,65 | 18 | 6,5 | 1,4 | Y/ - II |
| 131 | ТРДН-125000/330 | 125000 | 347 | 35 | 140 | 400 | 11 | 0,5 | Y0/ - II |
| 132 | ТД-16000/35 | 16000 | 10,5 | 38,5 | 21 | 90 | 8 | 0,6 | Y/ - II |
| 133 | ТДН-25000/110 | 25000 | 22 | 115 | 29 | 120 | 10,5 | 0,7 | Y0/ - II |
| 134 | ТСЗ-16/0,66 | 16 | 0,38 | 0,23 | 0,125 | 0,4 | 4,5 | 5,8 | Y/Y0 - 0 |
| 135 | ТЦ-630000/330 | 630000 | 20 | 347 | 510 | 1300 | 11 | 0,3 | Y0/ - II |
| 136 | ТМЗ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,4 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | / Y0 - II |
| 137 | ТМ-250/10 | 250 | 6 | 0,4 | 0,66 | 3,7 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 138 | ТМН-4000/35 | 4000 | 20 | 6,3 | 6,7 | 33,5 | 7,5 | 1 | Y/ - II |
| 139 | ТРДЦН-100000/220 | 100000 | 15,75 | 242 | 95 | 340 | 12 | 0,7 | Y0/ - II |
| 140 | ТСЗ-25/0,66 | 25 | 0,23 | 0,38 | 0,18 | 0,56 | 4,5 | 4,8 | Y/Y0 - 0 |
| 141 | ТМ-2500/10 | 2500 | 6 | 10,5 | 4,6 | 23,5 | 5,5 | 1 | Y/Y0 - 0 |
| Номер варианта | Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединения и группа |
| 142 | ТРДЦН-125000/110 | 125000 | 10,5 | 115 | 100 | 400 | 10,5 | 0,55 | Y0/ - II |
| 143 | ТМЗ-1000/10 | 1000 | 0,4 | 6 | 2,2 | 10,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 144 | ТСЗ-40/0,66 | 40 | 0,23 | 0,38 | 0,25 | 0,80 | 4,5 | 4 | Y/Y0 - 0 |
| 145 | ТМФ-400/10 | 400 | 6 | 0,69 | 1,05 | 5,9 | 4,5 | 2,2 | Y/Y0 - 0 |
| 146 | ТМН-6300/35 | 6300 | 20 | 11 | 9,25 | 46,5 | 7,5 | 0,9 | Y/ - II |
| 147 | ТДЦ-200000/330 | 200000 | 18 | 347 | 170 | 550 | 11 | 0,45 | Y0/ - II |
| 148 | ТРДН-63000/150 | 63000 | 158 | 6,3 | 59 | 235 | 10 | 0,6 | Y0/ - II |
| 149 | ТМ-100/35 | 100 | 0,525 | 35 | 0,39 | 1,97 | 6,5 | 2,6 | Y/Y0 - 0 |
| 150 | ТНЗ-2500/10 | 2500 | 0,4 | 10,5 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | Y/ - II |
| 151 | ТСЗ-160/0,66 | 160 | 0,66 | 0,4 | 0,71 | 2,06 | 4,5 | 2,3 | Y/Y0 - 0 |
| 152 | ТРДН-32000/220 | 32000 | 6,6 | 230 | 53 | 167 | 12 | 0,9 | Y0/ - II |
| 153 | ТНЗ-2500/10 | 2500 | 0,4 | 10 | 4,6 | 24 | 5,5 | 1 | / Y0 - II |
| 154 | ТМЗ-1600/10 | 1600 | 6 | 0,4 | 3,3 | 16,5 | 5,5 | 1,3 | Y/Y0 - 0 |
| 155 | ТМ-160/35 | 160 | 35 | 0,525 | 0,56 | 3,1 | 6,5 | 2,4 | Y/Y0 - 0 |
| 156 | ТМ-400/35 | 400 | 0,4 | 35 | 1,5 | 5,9 | 6,5 | 2,1 | Y/Y0 - 0 |
| 157 | ТРДЦН-63000/220 | 63000 | 230 | 6,3 | 82 | 300 | 12 | 0,8 | Y0/ - II |
| 158 | ТМ-1000/10 | 1000 | 0,4 | 10 | 2,45 | 11,6 | 5,5 | 1,4 | / Y0 - II |
| 159 | ТСЗ-100/0,66 | 100 | 0,23 | 0,38 | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 2,7 | Y/Y0 - 0 |
| 160 | ТМЗ-25/10 | 25 | 3 | 0,23 | 0,15 | 0,47 | 4,5 | 3,2 | Y/Y0 - 0 |

Варианты заданий к задаче № 2                                             Таблица № 2

| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125 | 2960 | 94 | 0,90 | 7 | 1 | 2,2 |
| 2 | 100 | 1480 | 93,5 | 0,90 | 7 | 1,1 | 2 |
| 3 | 75 | 980 | 92,5 | 0,89 | 7 | 1,1 | 1,8 |
| 4 | 55 | 735 | 92 | 0,87 | 7 | 1,1 | 1,7 |
| 5 | 40 | 585 | 90,5 | 0,80 | 6,5 | 1,1 | 1,7 |
| 6 | 3 | 720 | 81,5 | 0,70 | 6 | 1,2 | 1,7 |
| 7 | 13 | 2920 | 88,5 | 0,90 | 7 | 1,5 | 2,2 |
| 8 | 10 | 1460 | 89 | 0,88 | 7 | 1,4 | 2 |
| 9 | 7,5 | 970 | 87 | 0,82 | 6,5 | 1,3 | 1,8 |
| 10 | 5,5 | 730 | 85 | 0,72 | 6 | 1,2 | 1,7 |
| 11 | 14 | 1350 | 82 | 0,88 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
| 12 | 10 | 1350 | 81 | 0,88 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
| 13 | 14 | 870 | 78,5 | 0,83 | 4 | 2,1 | 2,3 |
| 14 | 20 | 1380 | 83 | 0,88 | 4,5 | 1,9 | 2,2 |
| 15 | 28 | 1365 | 84 | 0,88 | 5 | 2,2 | 2,4 |
| 16 | 10 | 950 | 85 | 0,81 | 5 | 1,8 | 2 |
| 17 | 100 | 1460 | 91 | 0,86 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
| 18 | 75 | 1460 | 91 | 0,86 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 19 | 55 | 980 | 90,5 | 0,84 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 20 | 40 | 730 | 89,5 | 0,78 | 5,5 | 1,7 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 21 | 10 | 1465 | 89 | 0,89 | 7,5 | 1,7 | 2,5 |
| 22 | 4,5 | 980 | 86,5 | 0,80 | 6,5 | 1,8 | 2,6 |
| 23 | 20 | 1470 | 90 | 0,88 | 7,5 | 1,7 | 2,7 |
| 24 | 14 | 980 | 89 | 0,84 | 6,5 | 1,7 | 2,6 |
| 25 | 3,2 | 1450 | 83 | 0,83 | 6,5 | 2 | 2,5 |
| 26 | 4,2 | 2860 | 77 | 0,91 | 6,5 | 1,8 | 2,6 |
| 27 | 3,5 | 1470 | 82 | 0,82 | 6 | 1,3 | 2,6 |
| 28 | 5 | 1420 | 78 | 0,92 | 6,5 | 1 | 2,2 |
| 29 | 9 | 960 | 84 | 0,89 | 6,5 | 1,3 | 2,2 |
| 30 | 28 | 1470 | 85 | 0,92 | 8 | 1,4 | 2,5 |
| 31 | 9 | 480 | 81 | 0,64 | 4 | 1,1 | 1,8 |
| 32 | 20 | 970 | 87 | 0,88 | 5 | 1,2 | 2,2 |
| 33 | 2 | 470 | 71 | 0,62 | 4 | 1,1 | 1,7 |
| 34 | 3,5 | 950 | 81 | 0,68 | 5 | 1,1 | 1,8 |
| 35 | 3 | 470 | 74 | 0,62 | 4 | 1,1 | 1,7 |
| 36 | 4,5 | 1440 | 84,5 | 0,85 | 6,5 | 2 | 2,8 |
| 37 | 2,8 | 940 | 82 | 0,78 | 5 | 1,9 | 2,4 |
| 38 | 7 | 1440 | 86 | 0,86 | 7 | 2 | 2,8 |
| 39 | 14 | 735 | 86,5 | 0,77 | 6 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 28 | 1460 | 89 | 0,87 | 7,5 | 1,9 | 2,8 |
| 41 | 17 | 480 | 80 | 0,60 | 6 | 1,5 | 2,6 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 42 | 28 | 970 | 86 | 0,90 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
| 43 | 24 | 730 | 84 | 0,68 | 7 | 1,2 | 2,8 |
| 44 | 36 | 1470 | 83,5 | 0,91 | 8 | 1 | 2,5 |
| 45 | 3 | 1475 | 72 | 0,60 | 5 | 1,5 | 2,3 |
| 46 | 5 | 940 | 81 | 0,90 | 6 | 1,3 | 2,3 |
| 47 | 4 | 720 | 76 | 0,67 | 6 | 1,2 | 2,3 |
| 48 | 6,5 | 1440 | 79 | 0,91 | 6,5 | 1 | 2,5 |
| 49 | 1 | 2850 | 71 | 0,88 | 5,5 | 1,7 | 2,3 |
| 50 | 14 | 720 | 85 | 0,80 | 7 | 1,5 | 1,5 |
| 51 | 20 | 1450 | 84,5 | 0,92 | 8 | 1,4 | 1,4 |
| 52 | 18 | 970 | 86 | 0,90 | 6,5 | 1,3 | 1,3 |
| 53 | 5,1 | 2935 | 85 | 0,88 | 8 | 1,3 | 2,4 |
| 54 | 4,3 | 1445 | 85 | 0,84 | 6,5 | 1,2 | 2 |
| 55 | 2,7 | 960 | 82 | 0,77 | 6 | 0,9 | 2 |
| 56 | 7,4 | 2935 | 86 | 0,89 | 7,5 | 1,3 | 2,4 |
| 57 | 5,8 | 1445 | 86 | 0,85 | 7 | 1,2 | 2 |
| 58 | 16 | 2930 | 87 | 0,89 | 5,5 | 1,6 | 2 |
| 59 | 7,8 | 1455 | 86,5 | 0,86 | 7 | 1,2 | 2,5 |
| 60 | 6 | 970 | 85 | 0,81 | 6 | 0,9 | 2 |
| 61 | 3,5 | 720 | 81 | 0,73 | 4 | 1 | 1,8 |
| 62 | 35 | 2940 | 89 | 0,90 | 6 | 2 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 63 | 4,1 | 2940 | 85 | 0,83 | 6,5 | 1,7 | 2,2 |
| 64 | 3,4 | 1450 | 84 | 0,79 | 7 | 1,7 | 2,6 |
| 65 | 2 | 970 | 82 | 0,69 | 7 | 1,2 | 2,7 |
| 66 | 7,5 | 2940 | 86 | 0,83 | 6,5 | 2 | 2,6 |
| 67 | 4,5 | 975 | 85 | 0,74 | 7 | 1,2 | 2,7 |
| 68 | 1,4 | 2930 | 81 | 0,84 | 7 | 1,5 | 2 |
| 69 | 6,5 | 2940 | 86 | 0,83 | 6,5 | 2 | 2,4 |
| 70 | 3,6 | 975 | 84 | 0,71 | 7 | 1,2 | 2 |
| 71 | 12 | 940 | 79 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 72 | 20 | 950 | 85 | 0,90 | 6 | 1,5 | 2,3 |
| 73 | 17 | 715 | 82,5 | 0,76 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 74 | 25 | 1460 | 84 | 0,92 | 5 | 1,2 | 2,3 |
| 75 | 40 | 975 | 89 | 0,89 | 6,5 | 1,4 | 2,5 |
| 76 | 25 | 1485 | 84,6 | 0,65 | 4,5 | 1,4 | 2,1 |
| 77 | 8 | 470 | 77,5 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 78 | 14 | 950 | 84 | 0,61 | 5,5 | 1,5 | 2,3 |
| 79 | 11 | 715 | 81 | 0,76 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 80 | 18 | 1440 | 83,5 | 0,92 | 5,5 | 1,2 | 2,3 |
| 81 | 17 | 2910 | 88 | 0,88 | 7 | 1,2 | 2,2 |
| 82 | 13 | 1450 | 88,5 | 0,88 | 7 | 1,3 | 2 |
| 83 | 10 | 965 | 87 | 0,86 | 7 | 1,2 | 1,8 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 84 | 7,5 | 725 | 85 | 0,78 | 6 | 1,2 | 1,7 |
| 85 | 30 | 2900 | 90 | 0,90 | 7 | 1,1 | 2,2 |
| 86 | 6,8 | 2750 | 82 | 0,90 | 7 | 2,2 | 2,4 |
| 87 | 7,5 | 1300 | 80 | 0,90 | 6 | 2 | 2,3 |
| 88 | 6,4 | 890 | 77 | 0,84 | 6 | 2 | 2,5 |
| 89 | 4,6 | 660 | 75,5 | 0,71 | 4 | 2 | 2,5 |
| 90 | 15,5 | 900 | 80 | 0,89 | 6 | 1,9 | 2,2 |
| 91 | 22 | 1460 | 89 | 0,84 | 7 | 1,8 | 2,2 |
| 92 | 17 | 970 | 87,5 | 0,83 | 7 | 1,8 | 2,2 |
| 93 | 7,5 | 720 | 84,5 | 0,76 | 7,5 | 1,7 | 2,2 |
| 94 | 30 | 590 | 89,8 | 0,715 | 4,9 | 2 | 2,7 |
| 95 | 100 | 1480 | 93,8 | 0,917 | 7,5 | 2,3 | 3,3 |
| 96 | 7 | 900 | 75 | 0,82 | 4 | 2 | 2,1 |
| 97 | 4,5 | 665 | 71,5 | 0,76 | 4,5 | 1,9 | 2 |
| 98 | 14 | 1360 | 82 | 0,88 | 4,5 | 2,2 | 2,4 |
| 99 | 20 | 880 | 80 | 0,84 | 4 | 2,1 | 2,3 |
| 100 | 10 | 650 | 76 | 0,79 | 4 | 1,9 | 2,1 |
| 101 | 10 | 1450 | 86 | 0,85 | 5 | 1,8 | 2,1 |
| 102 | 7 | 950 | 84 | 0,79 | 4,5 | 1,7 | 2 |
| 103 | 4,5 | 725 | 82,5 | 0,74 | 5 | 1,7 | 2,2 |
| 104 | 28 | 1450 | 89 | 0,85 | 6,5 | 1,8 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 105 | 20 | 970 | 87,5 | 0,83 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 106 | 14 | 730 | 86,5 | 0,77 | 5,5 | 1,7 | 2,2 |
| 107 | 20 | 1460 | 90 | 0,85 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 108 | 28 | 975 | 88,5 | 0,84 | 6 | 1,8 | 2,2 |
| 109 | 7 | 725 | 84 | 0,76 | 5 | 1,7 | 2,2 |
| 110 | 20 | 1450 | 88 | 0,85 | 5,5 | 1,7 | 2,2 |
| 111 | 2,2 | 883 | 68,5 | 0,76 | 3,3 | 2,6 | 2,6 |
| 112 | 7,5 | 905 | 77,5 | 0,76 | 4,4 | 3 | 3,1 |
| 113 | 11 | 685 | 79 | 0,73 | 4,5 | 3 | 3,2 |
| 114 | 28 | 695 | 83,5 | 0,79 | 5,2 | 2,8 | 3,2 |
| 115 | 3,5 | 875 | 70,5 | 0,78 | 3,6 | 2,6 | 2,6 |
| 116 | 5 | 910 | 75 | 0,75 | 4,3 | 2,9 | 3,1 |
| 117 | 7,5 | 682 | 78 | 0,76 | 4,5 | 2,9 | 3 |
| 118 | 16 | 685 | 80,5 | 0,76 | 4,8 | 3,1 | 3,3 |
| 119 | 22 | 692 | 82,5 | 0,77 | 5 | 2,8 | 3,1 |
| 120 | 11 | 920 | 81 | 0,78 | 5,1 | 3,2 | 3,4 |
| 121 | 6 | 470 | 74,5 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 122 | 10 | 950 | 82,5 | 0,91 | 5 | 1,5 | 2,3 |
| 123 | 8,5 | 715 | 79,5 | 0,76 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 124 | 12,5 | 1440 | 82,5 | 0,92 | 5 | 1,2 | 2,3 |
| 125 | 55 | 2930 | 90,5 | 0,91 | 5 | 1 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 126 | 9 | 480 | 81 | 0,64 | 4 | 1,1 | 1,8 |
| 127 | 14 | 970 | 86 | 0,88 | 5 | 1,2 | 2 |
| 128 | 10 | 710 | 80 | 0,82 | 4,5 | 1,5 | 2,2 |
| 129 | 14 | 1430 | 82,5 | 0,92 | 5,5 | 1,4 | 2,3 |
| 130 | 12,5 | 960 | 83 | 0,88 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| 131 | 28 | 830 | 88 | 0,80 | 6 | 1,4 | 2,3 |
| 132 | 40 | 1470 | 89 | 0,92 | 6,5 | 1,5 | 2,5 |
| 133 | 20 | 710 | 81,5 | 0,82 | 4 | 1,5 | 2,2 |
| 134 | 28 | 1430 | 83,5 | 0,92 | 5,5 | 1,4 | 2,3 |
| 135 | 25 | 960 | 84 | 0,88 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| 136 | 3,5 | 720 | 81,5 | 0,79 | 5,5 | 1,2 | 2,1 |
| 137 | 8,5 | 1440 | 80 | 0,92 | 6 | 1,2 | 2,1 |
| 138 | 5 | 700 | 76 | 0,80 | 4,5 | 1,5 | 2 |
| 139 | 7 | 1410 | 80,5 | 0,92 | 5,5 | 1,4 | 2,9 |
| 140 | 6,5 | 950 | 81,5 | 0,80 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| 141 | 12 | 480 | 79 | 0,60 | 6 | 1,5 | 2,6 |
| 142 | 20 | 970 | 86 | 0,90 | 7,5 | 1,3 | 2,5 |
| 143 | 17 | 730 | 83 | 0,68 | 7 | 1,2 | 2,8 |
| 144 | 25 | 1470 | 83 | 0,91 | 8 | 1 | 2,5 |
| 145 | 4 | 465 | 71 | 0,66 | 4 | 1,6 | 2 |
| 146 | 7 | 930 | 80,5 | 0,91 | 5 | 1,5 | 2,2 |
| Номер варианта | кВт | об/мин |  |  |  |  |  |
| 147 | 6 | 710 | 77 | 0,74 | 5 | 1,3 | 2,3 |
| 148 | 9 | 1420 | 81 | 0,92 | 5,5 | 1,2 | 2,2 |
| 149 | 6,5 | 475 | 79 | 0,64 | 4 | 1,1 | 1,7 |
| 150 | 10 | 960 | 85 | 0,88 | 5 | 1,1 | 2 |