Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Северо-Западный государственный заочный технический  университет»

- Кафедра электроснабжения

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС

Энергетический институт

Специальность

##### 140211.65 – электроснабжение

Направление подготовки бакалавра

140200.62 - электроэнергетика

- Санкт-Петербург

- Издательство СЗТУ

- 2009

- Утверждено редакционно-издательским советом университета

- УДК 621.31

Переходные процессы в электроэнергетических системах: учебно-методический комплекс / сост.: В.Н. Костин, А.А. Юрганов. - СПб.: Изд-во CЗТУ, 2009. –  246 с.

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Содержание дисциплины включает в себя основные сведения о расчете токов коротких замыканий, выборе электрооборудования, устойчивости режимов электроэнергетических систем при малых и больших возмущениях.

Рассмотрено на заседании кафедры электроснабжения 18  марта 2009 года, одобрено методической комиссией Энергетического института 18 марта  2009 года.

Рецензенты: кафедра электроснабжения СЗТУ (зав. кафедрой Г.З. Зайцев, канд. техн. наук, проф.); А.Л. Виноградов, канд. техн. наук, доц. кафедры электротехники и электромеханики СЗТУ.

Составители: В.Н. Костин, канд. техн. наук, проф.,

А.А. Юрганов, д-р техн. наук, проф.

Ó Северо-Западный государственный заочный технический университет, 2009

Ó Костин В.Н., Юрганов А.А., 2009

1.Информация о дисциплине

1.1. Предисловие

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» изучается студентами специальности 140211.65 – «Электроснабжение» в двух семестрах и включает в себя два раздела:

- переходные электромагнитные процессы;

- переходные электромеханические процессы.

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с характером и особенностями протекания переходных процессов в электроэнергетических системах.

Задачей изучения дисциплины является получение базовых сведений о физических основах протекания переходных процессов при различных возмущениях режима электроэнергетической системы.

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть основами знаний, формируемыми на нескольких уровнях:

иметь представление  об электромагнитных и электромеханических переходных процессах, статической и динамической устойчивости энергосистем;

знать методы расчёта токов при коротких замыканиях и включении в сеть трансформаторов и электродвигателей;

уметь рассчитывать токи короткого замыкания, процессы пуска и самозапуска электродвигателей, уровень статической и динамической устойчивости электроэнергетической системы;

владеть методами расчета  электромеханических и электромагнитных переходных процессов в электроэнергетических системах.

Место дисциплины в учебном процессе. В соответствии с учебным планом изучаемая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин. Теоретической и практической основами дисциплины являются курсы «Теоретические основы электротехники» и «Электроэнергетика». Приобретенные знания будут использованы при курсовом и дипломном проектировании.

1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

1.2.1. Содержание дисциплины по ГОС

Переходные электромагнитные процессы, расчёты и анализ токов корот-ких замыканий; выбор электрооборудования по условиям токов коротких замыканий; переходные электромеханические процессы: устойчивость режи-мов систем при малых и больших возмущениях; статическая и динамическая устойчивость; анализ условий и средств стабилизации режимов; асинхронные режимы; переходные  процессы в узлах нагрузки.

1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма обучения |  |  |
|  | Очная | Очно-заочная | Заочная |
| Общая трудоемкость дисциплины (ОТД) | 180 |  |  |
| Работа под руководством преподавателя (включая ДОТ) | 108 | 108 | 108 |
| В т.ч. аудиторные занятия лекции практические занятия (ПЗ) лабораторные работы (ЛР) | 60 14 16 | 28 8 12 | 14 4 6 |
| Самостоятельная работа студента (СР) | 72 | 72 | 72 |
| Промежуточный контроль, количество, тесты контрольная работа курсовая работа | 8 7 1 | 9 7 1 1 | 9 7 1 1 |
| Вид итогового контроля | Экзамен, экзамен |  |  |

- 1.2.3. Перечень практических занятий и видов контроля:

- одна контрольная работа (для очно-заочной и заочной форм обучения);

- практические занятия;

- лабораторные работы;

- курсовая работа;

- тесты по основным темам дисциплины;

- два экзамена.

2. Рабочие учебные материалы

### 2.1. Рабочая программа (объем дисциплины 180 часов)

Введение (2 часа)

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Основные понятия, определения и нормы. Сведения о современном состоянии и развитии теории и расчетов переходных процессов в электроэнергетических системах. Классификация переходных процессов. Характеристика основных разделов и тем дисциплины.

Раздел 1. Переходные электромагнитные процессы (88 часов)

Тема 1.1. Расчеты и анализ токов трехфазных коротких замыканий (32 часа)

[1], с. 53-75;  [2],  с. 22-115;   [4], с. 25-73

Переходный процесс при симметричном коротком замыкании трехфазной цепи с источником ЭДС постоянной частоты и амплитуды.

Составление дифференциальных уравнений  процесса, допущения, начальные условия. Составляющие тока короткого замыкания и их изменение во  времени в зависимости от параметров цепи и момента нарушения режима. Характерные (максимальные и действующие) значения тока короткого замыкания.

Расчет периодической и апериодической составляющих тока короткого замыкания в сложной цепи; определение эквивалентной ЭДС и постоянной времени. Расчет токов короткого замыкания при проектировании систем электроснабжения.

Система относительных единиц. Составление схемы замещения.

Параметры синхронных генераторов, электродвигателей и обобщенной нагрузки в начальный момент короткого замыкания. Точный и приближенный учеты коэффициентов трансформации в схемах замещения. Уровни токов короткого замыкания.

Преобразование схем замещения. Принцип наложения. Приближенный учет системы. Выбор силовых выключателей по отключающей способности. Расчет токов короткого замыкания с использованием компьютеров.

Способы ограничения токов короткого замыкания. Оптимизация и координация уровней токов короткого замыкания.

Особенности расчета токов короткого замыкания в электроустановках до 1000 В.

Тема 1.2. Расчет несимметричных режимов (24 часа)

[1],  с. 84-108;  [2],  с. 116-190;   [4], с. 272-384

Основные положения метода симметричных составляющих. Связь между векторами  несимметричной системы и векторами симметричных систем прямой, обратной и нулевой последовательностей.

Двухфазное короткое замыкание. Комплексная схема замещения. Векторные диаграммы токов и напряжений.

Однофазное короткое замыкание. Комплексная схема замещения. Векторные диаграммы токов и напряжений.

Двухфазное короткое замыкание на землю. Комплексная схема замещения. Векторные диаграммы токов и напряжений.

Соотношения между токами различных коротких замыканий.

Замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью. Компенсация емкостных токов замыкания на землю.

Тема 1.3. Выбор оборудования по условиям токов КЗ (9 часов)

[2], с. 191-193;  [7],  с. 99-141

Основные положения по выбору электрооборудования. Связь с надежностью электроснабжения.

Электродинамическое действие тока короткого замыкания.

Термическое действие тока короткого замыкания. Интеграл Джоуля.

Отключающая способность коммутационных аппаратов .

Тема 1.4. Переходные процессы в трансформаторах и двигателях (9 часов)

[2], с. 298-346;  [4] с.74-90

Включение трансформатора на холостой ход. Принимаемые допущения. Дифференциальное уравнение переходного процесса. Построение зависимости тока трансформатора от времени.

Внезапное трёхфазное короткое замыкание трансформатора. Составляющие тока короткого замыкания и их изменение во времени.

Пуск и самозапуск синхронного и асинхронного электродвигателей от шин трансформаторной подстанции. Расчёт снижения напряжения на шинах.

Пуск электродвигателя от генератора соизмеримой мощности. Снижение напряжения на шинах генератора.

Тема 1.5. Переходные процессы в синхронной машине (14 часов)

[1] с.79-83;  [2] c. 257-297;  [4] с. 191-229

Принимаемые допущения. Дифференциальные уравнения переходных процессов в цепях ротора и статора. Переход к вращающейся системе координат. Преобразование исходных дифференциальных уравнений в уравнения Парка-Горева.

Внезапное короткое замыкание синхронной машины без демпферных контуров. Приближенный учет активного сопротивления цепи статора. Составляющие токов в отдельных цепях машины. Влияние регулирования возбуждения и его приближенный учет. Понятие о взаимном влиянии контуров машины на характер изменения токов при переходном процессе.

Включение обмотки возбуждения на постоянное напряжение. Гашение магнитного поля машины при фиксированном разрядном сопротивлении. Оптимальные условия гашения поля. Применение дугогасящей решётки. Гашение поля в тиристорных системах возбуждения. Форсировка возбуждения в системах возбуждения прямого и косвенного действий. Влияние форсировки возбуждения на протекание переходного процесса.

Раздел 2. Переходные электромеханические процессы (88 часов)

Тема 2.1. Статическая устойчивость синхронных машин (16 часов)

[1] с. 169-203;  [3], с. 35-41, с. 45-55;   [5], с. 22-40;   [6], с. 231-293

Основные понятия, определения и допущения, принимаемые при анализе устойчивости. Задачи расчёта устойчивости электроэнергетических систем.

Структурная схема энергосистемы и схемы замещения. Векторные диаграммы и моментно-угловые характеристики синхронных машин. Основные режимы работы синхронных машин.

Анализ статической устойчивости синхронных машин. Предел передаваемой мощности. Критерии статической устойчивости. Коэффициент запаса. Меры повышения статической устойчивости.

Тема 2.2. Динамическая устойчивость синхронных машин  (12 часов)

[1] с. 216-230;   [3], с. 41-44, с. 55-65;   [5], 64-105;  [6], 162-230

Моментно-угловая характеристика генератора. Оценка динамической устойчивости при отключении одной цепи линии электропередачи и различных видах коротких замыканий во внешней сети. Критерий динамической устойчивости. Средства повышения устойчивости.

Моментно-угловая характеристика синхронного электродвигателя. Оценка динамической устойчивости при перерывах питания. Критерии устойчивости. Влияние регулирования возбуждения на динамическую устойчивость электродвигателя. Асинхронные режимы. Условия ресинхронизации.

Тема 2.3. Статическая устойчивость асинхронных двигателей

и узлов нагрузки (28 часов)

[1] с. 204-214, 231-248;  [3], с. 16-23;  [5], с. 385-392; [6] с. 359-406

Статическая устойчивость асинхронных двигателей. Схема замещения и основные характеристики двигателей. Реактивная мощность, потребляемая двигателями. Характеристика мощности (момента) асинхронного двигателя. Критическое напряжение. Критическое скольжение. Условия устойчивой работы асинхронного двигателя.

Характеристики нагрузки. Понятие об узле нагрузки. Статические и динамические характеристики нагрузки. Комплексная нагрузка. Регулирующие эффекты нагрузки по напряжению и частоте. Способы представления нагрузки при расчетах устойчивости.

Характеристики приводимых механизмов.

Влияние режима электрической системы на режим нагрузки. Понятие о балансах активных и реактивных мощностей. Работа асинхронной нагрузки при изменении напряжения и частоты.  Процесс опрокидывания электродвигателей.  Лавина напряжения.

Практические критерии статической устойчивости узла нагрузки.

Тема 2.4. Переходные процессы в узлах нагрузки

при больших возмущениях (32 часа)

[1] с. 204-214, 231-248;   [3], с. 70-83;   [5] с. 54-61;   [6] с. 327-358

Общая характеристика узлов нагрузки систем электроснабжения. Большие возмущения и их влияние на режим нагрузки.

Переходные процессы при пуске и самозапуске электродвигателей. Влияние напряжения и характера нагрузки на разгон электродвигателя. Оценка возможности пуска и самозапуска. Приблизительный расчёт времени разгона электродвигателя. Метод последовательных интервалов. Влияние автоматики ввода резервного питания на самозапуск электродвигателей.

Резкие изменения режима в системах электроснабжения. Влияние изменений напряжения и наброса нагрузки на режимы работы синхронных и асинхронных двигателей.

Заключение (2 часа)

Перспективные направления в области переходных процессов. Дальнейшее совершенствование знаний по дисциплине. Адаптация специалиста в современных условиях рыночных отношений.

2.2. Тематический план дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов

очно-заочной формы обучения

| № | Наименование раздела (отдельной темы) | Кол-во часов по дневной форме | Виды занятий и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции |  | ПЗ |  | ЛР |  | Сам. работа. | Тесты | ПЗ | ЛР | Контр. работа | Курс. работа |
|  |  |  | аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего |  | 180 | 28 | 22 | 8 | 20 | 12 | 18 | 72 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | Введение. Раздел 1. Переходные электромагнитные процессы | 90 | 16 | 8 |  |  | 12 | 18 | 36 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение. Расчеты и анализ токов трехфазных коротких замыканий | 34 | 4 | 2 |  |  | 8 | 12 | 8 | №1 |  | №1 №2 | зад.1,2 |  |
| 1.2 | Расчет несимметричных режимов | 24 | 4 | 2 |  |  | 4 | 6 | 8 | №2 |  | №3 | зад.3 |  |
| 1.3 | Выбор оборудования по условиям токов коротких замыканий | 9 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | №3 |  |  |  |  |
| 1.4 | Переходные процессы в трансформаторах и двигателях | 9 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Переходные процессы в синхронной машине | 14 | 4 | 2 |  |  |  |  | 8 | №4 |  |  |  |  |
| 2 | Раздел 2. Переходные электромеханические процессы. Заключение | 90 | 12 | 14 | 8 | 20 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Статическая устойчивость синхронных машин | 16 | 4 | 4 |  |  |  |  | 8 | №5 |  |  |  |  |
| 2.2 | Динамическая устойчивость синхронных машин | 12 | 2 | 4 |  |  |  |  | 6 | №6 |  |  |  |  |
| 2.3 | Статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 |  |  | 10 | №7 | №1 |  |  |  |
| 2.4 | Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях. Заключение | 34 | 4 | 4 | 4 | 10 |  |  | 12 |  | №2 |  |  | КР |

Тематический план дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов

заочной формы обучения

| № | Наименование раздела (отдельной темы) | Кол-во часов по дневной форме | Виды занятий и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции |  | ПЗ |  | ЛР |  | Сам. работа. | Тесты | ПЗ | ЛР | Контр. работа | Курс. работа |
|  |  |  | аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего |  | 180 | 14 | 40 | 4 | 24 | 6 | 20 | 72 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | Введение. Раздел 1. Переходные электромагнитные процессы | 90 | 8 | 20 |  |  | 6 | 20 | 36 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение. Расчеты и анализ токов трехфазных коротких замыканий | 34 | 2 | 4 |  |  | 4 | 14 | 10 | №1 |  | №1 №2 | зад.1,2 |  |
| 1.2 | Расчет несимметричных режимов | 24 | 2 | 4 |  |  | 2 | 6 | 10 | №2 |  | №3 | зад.3 |  |
| 1.3 | Выбор оборудования по условиям токов коротких замыканий | 9 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 | №3 |  |  |  |  |
| 1.4 | Переходные процессы в трансформаторах и двигателях | 9 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Переходные процессы в синхронной машине | 14 | 2 | 4 |  |  |  |  | 8 | №4 |  |  |  |  |
| 2 | Раздел 2. Переходные электромеханические процессы | 90 | 6 | 20 | 4 | 24 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Статическая устойчивость синхронных машин | 16 | 2 | 4 |  |  |  |  | 10 | №5 |  |  |  |  |
| 2.2 | Динамическая устойчивость синхронных машин | 12 | 1 | 6 |  |  |  |  | 5 | №6 |  |  |  |  |
| 2.3 | Статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки | 28 | 1 | 4 | 2 | 10 |  |  | 11 | №7 | №1 |  |  |  |
| 2.4 | Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях | 34 | 2 | 6 | 2 | 14 |  |  | 10 |  | №2 |  |  | КР |

2.3. Структурно-логическая схема дисциплины

Переходные процессы в электроэнергетических системах

| Раздел 1 Переходные электро- магнитные процессы |  | Раздел 2 Переходные электро- механические процессы |
| --- | --- | --- |
| Расчеты и анализ токов трехфазных коротких замыканий |  | Статическая устойчивость синхронных машин |
| Расчет несимметричных режимов |  | Динамическая устойчивость синхронных машин |
| Выбор оборудования по условиям токов коротких замыканий |  | Статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки |
| Переходные процессы в трансформаторах и двигателях |  | Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях |
| Переходные процессы в синхронной машине |  |  |

2.4. Временной график изучения дисциплины при

использовании информационно-коммуникационных технологий

| № | Наименование раздела (темы) | Продолжительность изучения раздела (темы) (из расчета – 4 часа в день) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение Раздел 1. Переходные электромагнитные процессы Тема 1.1. Расчеты и анализ токов трехфазных коротких замыканий Тема 1.2. Расчет несимметричных режимов Тема 1.3. Выбор оборудования по условиям токов коротких замыканий Тема 1.4. Переходные процессы в трансформаторах и двигателях Тема 1.5. Переходные процессы в синхронной машине | 4 дн. 4 дн. 4 дн. 3 дн. 4 дн. |
| 2 | Контрольная работа | 4 дн. |
| 3 | Раздел 2. Переходные электромеханические процессы Тема 2.1. Статическая устойчивость синхронных машин Тема 2.2. Динамическая устойчивость синхронных машин Тема 2.3. Статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки Тема 2.4. Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях | 4 дн. 4 дн. 4 дн. 4 дн. |
| 4 | Курсовая работа | 6 дн. |
|  | ИТОГО: | 45 дн. |

2.5. Практический блок

2.5.1. Практические занятия

2.5.1.1.  Практические занятия  (очно-заочная форма обучения)

| Номер раздела (темы) | ##### Наименование занятия | ##### Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ауд. | ДОТ |
| Тема 2.3 | Статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки | 4 | 10 |
| Тема 2.4 | Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях. Расчет процессов пуска и группового самозапуска асинхронных двигателей | 4 | 10 |

2.5.1.2. Практические занятия  (заочная форма обучения)

| Номер раздела (темы) | ##### Наименование занятия | ##### Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ауд. | ДОТ |
| Тема 2.3 | Статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки | 2 | 10 |
| Тема 2.4 | Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях. Расчет процессов пуска и группового самозапуска асинхронных двигателей | 2 | 14 |

2.5.2. Лабораторный практикум

2.5.2.1. Лабораторные работы  (очно-заочная форма обучения)

| Номер раздела (темы) | ##### Наименование лабораторной работы | ##### Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ауд. | ДОТ |
| Тема 1.1 | Работа №1. Исследование процесса КЗ в простейшей сети | 4 | 6 |
| Тема 1.1 | Работа №2. Исследование токов КЗ в электроэнергетической системе | 4 | 6 |
| Тема 1.2 | Работа №3. Исследование замыканий в сети с изолированной (компенсированной) нейтралью | 4 | 6 |

2.5.2.2.  Лабораторные работы (заочная форма обучения)

| Номер раздела (темы) | ##### Наименование лабораторной работы | ##### Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ауд. | ДОТ |
| Тема 1.1 | Работа №1. Исследование процесса КЗ в простейшей сети | 2 | 6 |
| Тема 1.1 | Работа №2. Исследование токов КЗ в электроэнергетической системе | 2 | 8 |
| Тема 1.2 | Работа №3. Исследование замыканий в сети с изолированной (компенсированной) нейтралью | 2 | 6 |

2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- Все этапы изучения дисциплины оцениваются в баллах. Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за каждый из двух семестров, составляет 100 и указано в нижеследующей таблице.

| - Тесты | - Выполнение - контрольной - работы | - Выполнение и оформление - отчетов по - лабораторным работам | - Выполнение - заданий - практических занятий | - Выполнение курсовой - работы | - Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1 |  |  |  |  |  |
| - 50 | - 20 | - 30 | - - | - - | - 100 |
| - Раздел 2 |  |  |  |  |  |
| - 50 | - - | - - | - 20 | - 30 | - 100 |

- При прохождении тестов по разделам дисциплины за каждый правильный ответ на тестовый вопрос дается один балл.

- За правильное решение задач контрольной работы дается 20 баллов. Студент не получает баллов за контрольную работу при допущении в работе принципиальных ошибок.

- За выполнение лабораторных работ и правильное оформление отчетов по работам дается 30 баллов (3 лабораторные работы по 10 баллов). При наличии  принципиальных ошибок при выполнении лабораторной работы и оформлении отчета баллы не начисляются.

- За правильное выполнение практических заданий и оформление отчетов по практическим занятиям дается 20 баллов (2 занятия по 10 баллов). При наличии принципиальных ошибок при выполнении практических занятий и оформлении отчетов по занятиям баллы не начисляются.

- За правильное выполнение курсовой работы дается 30 баллов. Студент не получает баллов при допущении в работе принципиальных ошибок.

- Для получения положительной оценки без сдачи экзамена следует набрать:

- - 70-80 баллов – для оценки «удовлетворительно»;

- - 81-90 баллов – для оценки «хорошо»;

- - 91-100 баллов – для оценки «отлично».

3. Информационные  ресурсы  дисциплины

3.1. Библиографический список

Основной:

1. Куликов, Ю.А. Переходные процессы в электрических системах: учеб. пособие / Ю.А. Куликов. –  М.: Мир, 2003.

2. Мелешкин, Г.А. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах / Г.А. Мелешкин. – СПб.: НОУ «Центр подготовки кадров энергетики», 2005.

3. Шабад, В.К. Переходные электромеханические процессы в электроэнергетических системах: учеб. пособие / В.К. Шабад. –  М.: МГОУ, 2005.

Дополнительный:

4. Ульянов, С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: учебник для вузов / С.А. Ульянов. –  М.: Энергия, 1970.

5. Жданов, П.С. Вопросы устойчивости электрических систем / под ред. Л.А. Жукова. – М.: Энергия, 1979.

6. Веников, В.А.  Переходные электромеханические процессы в электрических системах: учебник для вузов / В.А. Веников. – М.: Высш. школа, 1985.

7. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования / под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: НЦ ЭНАС, 2006.

- 3.2. Опорный конспект лекций по дисциплине

Введение

Все режимы электроэнергетических систем и систем электроснабжения промышленных предприятий по характеру изменения процессов во времени делятся:

- на установившиеся, характеризующиеся постоянством параметров во времени или крайне малыми их отклонениями от установившихся значений;

- переходные (неустановившиеся), существующие в процессе перехода от одного установившегося режима к другому.

Переходные процессы в ЭЭС имеют двойственную природу. Они всегда содержат чисто электрические компоненты, изменение которых характеризуется скоростями распространения электромагнитных волн. В то же время параметры и характеристики переходных процессов определяются поведением электрических машин (синхронных, асинхронных), обладающих значительной механической и электромагнитной инерцией.

По скорости протекания переходные процессы делятся:

- на электромагнитные (быстрые) процессы, определяемые волновыми свойствами системы;

- электромеханические  (медленные) процессы, определяемые колебаниями больших масс и большими постоянными времени контуров синхронных машин.

Наиболее частой причиной возникновения переходного процесса является короткое замыкание (КЗ). Другими причинами могут быть внезапные отключения источников, нагрузок, трансформаторов, линий, работа системной автоматики.

При проектировании и эксплуатации энергосистем важно обеспечить надежное электроснабжение потребителей и по возможности уменьшить ущерб от перерыва электроснабжения при различных аварийных ситуациях, а также обеспечить устойчивость параллельной работы энергосистем.

Для достижения указанных целей требуются предварительные расчеты электромагнитных и электромеханических переходных процессов, чаще всего процессов при внезапном КЗ. Это требуется:

- для выбора схем электрических соединений отдельных установок и системы в целом;

- выявления условий работы потребителей в аварийных режимах;

- выбора аппаратов и проводников по условиям токов КЗ;

- настройки уставок релейной защиты, технологической и системной автоматики;

- многого другого, о чём каждый из студентов должен будет ещё узнать в процессе будущей работы, так как инженер вынужден постоянно учиться и переучиваться в среднем каждые пять лет.

В настоящее время имеется большое количество специализированных программ для выполнения подобных расчётов, но это только повышает требования к тщательности задания исходных данных и пониманию физической сути рассчитываемых явлений. Поэтому особое внимание следует обратить на систему относительных единиц и методы эквивалентирования сложных схем.

Кроме того, если специализированные программы по каким-либо причинам недоступны, инженер должен уметь провести необходимые расчёты без таких программ.

Раздел 1. Переходные электромагнитные процессы

В разделе рассматриваются пять тем:

- расчеты и анализ токов трехфазных коротких замыканий;

- расчет несимметричных режимов;

- выбор оборудования по условиям токов коротких замыканий;

- переходные процессы в трансформаторах и двигателях;

- переходные процессы в синхронной машине.

При работе с теоретическим материалом следует при изучении каждой темы ответить на вопросы для самопроверки, а также выполнить соответствующий тренировочный тест. Правильные ответы на вопросы тренировочных тестов приведены на с. 241.

При появлении затруднений по вопросам для самопроверки и тестовым заданиям следует обратиться к теоретическому материалу [1] … [6].

Решение задач 1 и 2 контрольной работы  следует проводить после проработки теоретического материала темы 1.1, а задачи 3 – после проработки теоретического материала темы 1.2.

Для закрепления теоретического материала по темам этого раздела предусмотрено выполнение трех лабораторных работ №1, 2 и 3.

При эффективной проработке материала данного раздела можно набрать 100 баллов из 100 возможных.

1.1. Расчеты и анализ токов трехфазных коротких замыканий

1.1.1. Внезапное короткое замыкание в простейшей схеме

Простейшая трёхфазная схема – это симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии трансформаторных связей.	Рассмотрим трехфазное КЗ в простейшей схеме, показанной на рис. 1.1. Пусть в момент времени t=t0 включается выключатель К, моделируя КЗ в некоторой точке, лежащей между двумя участками (LкRк и LнRн) рассматриваемой схемы.

Очевидно, что в силу симметрии схемы достаточно рассмотреть процессы только в одной любой фазе.

Рис. 1.1. Простейшая трёхфазная схема

Ток в фазе до момента возникновения КЗ

i = Im0 sin(ωt – φ),

где Im0 =EmZ=Em(Rк+Rн)2+ω2(Lк+Lн)2=Em(Rк+Rн)2+(Xк+Xн)2 – амплитуда тока установившегося режима до момента возникновения КЗ;

Еm – амплитуда фазной ЭДС;

 = 2f =314 – круговая частота;

=arctangω(Lк+Lн)Rк+Rн – угол сдвига тока.

Пусть в момент возникновения КЗ ток в фазе равен

i(t=0)= i0.

Возникшее КЗ «разделит» схему на два независимых участка (LкRк и LнRн), поскольку напряжение в точке КЗ равно нулю. Ток в фазе на правом участке схемы (LнRн) экспоненциально затухает от значения i0 до нуля с постоянной времени Тн=LнRн.

Наибольший интерес представляет ток на левом участке схемы (LкRк). Уравнение второго закона Кирхгофа для фазы а этого участка имеет вид

Lкdidt+Rкi=e.

Из курса теоретической электротехники известно, что решение этого уравнения содержит две составляющие:

i = iп + i а

где iп – вынужденная периодическая составляющая фазного тока КЗ, обязанная своим существованием наличию ЭДС;

iа – свободная апериодическая составляющая фазного тока КЗ, обеспечивающая неизменность тока КЗ в начальный момент времени.

Периодическая составляющая тока КЗ

iп=Iп m sin(t+–к),                                                                                  (1.1)

где Iп m=EmRк2+(ωLк)2=EmRк2+Xк2 – амплитуда периодической составляющей тока КЗ;

 – фазный угол ЭДС источника в момент возникновения КЗ;

к=arctangωLкRк; в большинстве практических случаев Lк>>Rк, поэтому к ≈π/2.

Апериодическая составляющая тока КЗ

iа=[ i0 – Iп m sin( – к)]е−tTк,                                                                   (1.2)

где Тк = LкRк=Xкωrк– постоянная времени цепи КЗ.

В соответствии с (1.1) и (1.2)

i=Iп msin(t+–к) + [i0 – Iп msin(–к)]е−tTк.

В начальный момент КЗ при t=0 имеем

i = Iпер m sin(–к) – Iпер msin(–к) + i0= i0 .

Таким образом, ток в первый момент после возникновения КЗ равен току в последний момент до возникновения КЗ.

При изменении угла  в диапазоне 0≤≤π/2 ЭДС фазы источника будет меняться от нуля до максимального значения Em. Рассмотрим два крайних варианта: =0 и = π/2.

1. =0, φk≈π/2

В соответствии с (1.1) периодическая составляющая тока КЗ в начальный момент времени t=0

iп=Iп m sin(0 – /2) = –Iп m sin(/2)= –Iп m.

В соответствии с (1.2) апериодическая составляющая тока КЗ в начальный момент времени t=0

iа=i0 – Iп m sin(0 –/2) = i0 + Iп m sin(/2)= i0 + Iп m.

Из последнего выражения видно: чем меньше ток i0, тем больше начальное значение апериодической составляющей. В случае, когда i0 =0,

iа= Iп m.

Процесс КЗ для случая =0, i0 =0 показан на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Ток КЗ в схеме при =0, i0 =0

2. = π/2; φk≈π/2

В соответствии с (1.1) периодическая составляющая тока КЗ в начальный момент времени t=0

iп = Iп m sin(0 – /2) = – Iп m sin(/2) = 0.

В соответствии с (1.2) апериодическая составляющая тока КЗ в начальный момент времени t=0

iа= i0 – Iп m sin(0–/2) = i0 + Iп m sin(/2) = i0 + 0 = i0.

Если в момент возникновения КЗ ток в фазе i0 =0, апериодическая составляющая тока КЗ

iа = 0.

Процесс КЗ для случая = π/2, ia0 =0 показан на рис. 1.3.

Таким образом, по оценке величины тока КЗ случай =0 является наиболее тяжелым, а случай = π/2 – наиболее легким.

Из рис. 1.2 видно, что максимальное по модулю значение тока КЗ достигается приблизительно при  ωt = π, т. е. через 0,01 секунды после возникновения КЗ. В этот момент периодическая составляющая максимальна по модулю, затухание апериодической составляющей минимально, а знаки их совпадают.

Максимальное значение тока КЗ, называемое ударным током, можно вычислить по выражению

iу = Iп m+ Iа (t=0,01) = Iп m+ Iп m е−0,01Tк= Ку Iп m = 2 Ку Iп,

Рис. 1.3. Ток КЗ в схеме при = π/2, ia0 =0

где Ку = 1+е−0,01Tк– ударный коэффициент;

Iп – действующее значение периодической составляющей тока КЗ.

Составляющая ударного коэффициента е−tTк показывает затухание апериодической составляющей за первую половину периода после начала КЗ.

Ударные токи рассчитывают с целью проверки элементов схем электроснабжения на электродинамическую стойкость.

Значения ударных коэффициентов для различных элементов электрической сети приводятся в справочной литературе (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Значения Ку для различных элементов сети

| Элемент сети | X/R | T | Ку |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбогенератор до 100 МВт | 53…85 | 0,05…0,3 | 1,8…1,96 |
| Гидрогенератор | 40…60 | 0,13…0,19 | 1,92…1,95 |
| Трансформатор 60…500 МВА | 20…50 | 0,06…0,16 | 1,86…1,94 |
| Реактор 1500 А и выше | 40…80 | 0,13…0,25 | 1,92…1,96 |
| Воздушная линия | 2…8 | 0,006…0,025 | 1,18…1,6 |
| Кабельная линия | 0.8 | 0,0025 | 1.0 |

1.1.2. Исходные данные для расчета токов КЗ

При расчетах токов КЗ основной величиной, подлежащей определению, является действующее значение периодической составляющей тока КЗ в начальный момент времени I″. Зная эту составляющую, легко определить ударный ток iу и действующее значение тока КЗ в любой момент времени It.

При расчете тока КЗ в разветвленной схеме определяется результирующее сопротивление от каждого источника ЭДС до точки КЗ. Ток КЗ от каждой ЭДС рассчитывается по закону Ома:

I''=E''ZΣ'',

где Е″– ЭДС источника в начальный момент времени;

Z″ – результирующее сопротивление от источника до точки КЗ.

При расчётах токов КЗ в электроустановках напряжением выше 1 кВ принимаются следующие допущения (см. ГОСТ 27514-87):

- не учитываются электромеханические переходные процессы;

- не учитывается насыщение магнитных систем электрических машин;

- не учитываются токи намагничивания трансформаторов;

- не учитываются активные сопротивления элементов, если отношение результирующих сопротивлений расчетной схемы Х/R>3;

- нагрузки учитываются приближенно;

- не учитываются емкостные проводимости линий напряжением до 330 кВ;

- не учитываются емкостные проводимости кабельных линий напряжением ниже 110 кВ.

Расчёт токов КЗ выполняется:

- для начального момента времени возникновения КЗ; при этом определяется ударный ток, необходимый для выбора аппаратуры по электродинамической стойкости и выбора уставок быстродействующих релейных защит;

- для момента времени t=0,1 c,  соответствующего времени расхождения контактов выключателей;

- для моментов времени t=0,5 и 3 с – для выбора уставок вторых ступеней релейных защит и резервных защит.

Разветвленная схема путем эквивалентирования сводится к радиальной схеме, содержащей один или несколько источников ЭДС, каждый из которых связан с точкой КЗ через результирующее сопротивление.

При нескольких источниках ЭДС расчёту подлежат ток в точке КЗ и токи в ветвях источников.

Исходная электрическая схема изображается в виде схемы замещения, включающей в себя ЭДС и сопротивления различных элементов. Пример схемы замещения показан  на рис. 1.4.

Генераторы, мощные двигатели и обобщенные нагрузки замещаются источниками ЭДС, приложенными за реактивным сопротивлением; линии, трансформаторы, реакторы – реактивным сопротивлением.

Рис. 1.4. Схема замещения

Параметры всех элементов схемы даются, как правило, в именованных единицах или в относительных единицах, приведённых к номинальным параметрам элемента. Перед расчётом токов КЗ необходимо привести их к единой системе базисных единиц.

1.1.3. Расчет сопротивлений схемы замещения

Относительным значением некоторой величины называется отношение этой величины к некоторой заранее выбранной величине (базисной величине):

Х[o.e.]=Х[имен. ед.]Хбаз.[имен. ед.].

Для электротехнических расчётов используется следующий набор базисных величин:

- напряжение Uб,

- мощность  Sб,

- ток Iб,

- сопротивление Zб.

Две из этих величин задаются независимо. Обычно это базисная мощность Sб и базисное напряжение Uб.

При выборе базисных величин следует стремиться к минимизации вычислительной работы. За базисную мощность Sб удобно принимать значения 10, 100, 1000 МВА  и т. д. Иногда в качестве базисной мощности целесообразно принять номинальную мощность какого-либо элемента схемы, например номинальную мощность генератора.

В качестве базисного напряжения Uб  удобно принимать одно из номинальных напряжений элементов схемы.

Задавшись базисной мощностью Sб и базисным напряжением Uб, можно рассчитать другие базисные величины:

Iб=Sб3Uб,      Zб=Uб3Iб=Uб2Sб.

Когда мы говорим о трёхфазных сетях, то всегда имеем в виду линейное напряжение,  фазный ток, сопротивление фазы.

Генераторы

В справочной литературе приводятся значения сопротивлений генераторов, как правило, в относительных единицах (о.е.), приведённых к номинальным значениям полной мощности Sг и напряжения Uг генератора, например синхронное сопротивление Xd [о.е.].

Сопротивления генератора в именованных единицах (Ом), приведенные к номинальному напряжению генератора, определяются по формуле

Хi[Ом]=Хi[о.е.]Uг2Sг.

Сопротивления генератора в именованных единицах (Ом), приведенные к базисному напряжению, определяются по формуле

Xi[Ом, б] = Xi[Ом] Uб2Uг2.

Сопротивления генератора в относительных базисных единицах

Xi[о.е., б] = Xi[о.е.] SбSг.

## Трансформаторы

В справочной литературе для трансформаторов приводятся значения напряжений короткого замыкания Uк [%].

Сопротивление трансформатора в именованных единицах (Ом), приведенных к номинальному напряжению трансформатора Uт,

Xт[Ом] =Uк%100⋅Uт2Sт.

Сопротивление трансформатора в именованных единицах (Ом), приведенных к базисному напряжению,

Xт[Ом, б] = Xт[Ом] Uб2Uт2.

Сопротивление трансформатора в относительных базисных единицах

Xт[о.е., б] =Uк%100⋅SбSн.

## Линии электропередачи

В справочных данных для линий приводятся погонные сопротивления X0 [Ом/км]. Сопротивление линии в именованных единицах

Хл[Ом]= X0 l,

где l   – длина линии, км.

Сопротивление линии в именованных единицах (Ом), приведенных к базисному напряжению,

Xл[Ом, б] = Xл[Ом]Uб2Uл2.

Сопротивление линии в относительных базисных единицах

Xл[о.е., б] = Хл[Ом,  б]Zб= Xл[Ом]Uб2Uл2SбUб2= Xл[Ом]SбUл2	.

## Реакторы

В справочных данных по реакторам приводятся их сопротивления в Омах или процентах, связанные выражением

Xр[Ом] = Хр%100⋅Uр2Sр.

Сопротивление реактора в относительных базисных единицах

Xр[о.е., б] = Хр[Ом]Zб= Xр[Ом]SбUб2 =Хр%100⋅SбSрUрUб2.

1.1.4. Преобразование разветвленных схем

Сложность расчётов тока КЗ в разветвленных схемах заключается в определении эквивалентной ЭДС,  учитывающей действие всех источников, посылающих ток в точку КЗ, и результирующего сопротивления от этой ЭДС до точки КЗ.

Эквивалентирование сопротивлений

При последовательном соединении сопротивлений результирующее сопротивление равно их сумме:

Х =Хi.

При параллельном соединении сопротивлений результирующее сопротивление

Х =11Xi .                                                                                              (1.3)

При преобразованиях треугольника сопротивлений в звезду и звезды в треугольник (рис. 1.5) используются формулы

Х1=Х12⋅Х13Х12+Х13+Х23;  Х2=Х12Х23Х12+Х13+Х23;    Х3=Х13⋅Х23Х12+Х13+Х23;

Х12=Х1+Х2+Х1⋅Х2Х3;   Х13=Х1+Х3+Х1⋅Х3Х2;    Х23=Х2+Х3+Х2⋅Х3Х1.

Рис. 1.5. Соединения сопротивлений в треугольник и звезду

Эквивалентирование ЭДС

Эта операция необходима в тех случаях, когда ток в точку КЗ через общую схему посылают несколько источников ЭДС.

Рис. 1.6. Эквивалентирование ЭДС

Для схемы рис. 1.6 эквивалентная ЭДС рассчитывается по формуле

Eэ=ЕiXi1Xi,

а результирующее сопротивление Х  – по формуле (1.3).

В расчётах токов КЗ часто приходится определять взаимные сопротивления между точкой КЗ и отдельными источниками ЭДС. Для этого удобно принять ток в месте КЗ за единицу (относительную) и произвести распределение этого тока в схеме. Полученные доли единичного тока С1, С2, …, Сn называются коэффициентами распределения, которые характеризуют долю участия каждого источника ЭДС в токе КЗ. Если результирующее сопротивление схемы относительно места КЗ составляет ХΣ, то можно записать равенства

C1Х1K = C2Х2K =…=CnХnK = 1ХΣ.,

где Xiк = XΣСi– искомое взаимное сопротивление между точкой КЗ и i–м источником ЭДС.

1.1.5. Особенности расчёта токов КЗ в электроустановках до 1000 В

Электроустановки напряжением до 1000 В обычно получают питание от понижающих трансформаторов мощностью до 2500 кВА. При расчетах токов КЗ в таких электроустановках в подавляющем большинстве случаев можно считать, что за трансформатором находится система бесконечной мощности (Хс=0) и периодическая составляющая тока КЗ неизменна во времени.

Другой особенностью электроустановок напряжением до 1 кВ является заметное влияние на ток КЗ активных сопротивлений элементов схемы. При R/X≥1/3 погрешность от пренебрежения активными сопротивлениями превышает 5 %. Поэтому при составлении эквивалентных расчётных схем замещения должны быть учтены полные сопротивления Z цепи КЗ.

При расчете тока КЗ напряжение источника принимается равным среднему номинальному напряжению сети Uср ном, в которой произошло КЗ.

Расчет токов КЗ в низковольтных установках рекомендуется проводить в именованных единицах. При составлении схемы замещения активные и индуктивные сопротивления элементов выражать в миллиомах (мОм).

Периодическая составляющая тока трехфазного КЗ, кА

Iп =Uср ном3ZΣ=Uср ном3RΣ2+XΣ2,

где Uср ном – действующее значение среднего номинального напряжения, В;

R, X – суммарные сопротивления цепи КЗ, мОм.

Величина ударного коэффициента принимается Ку=1,2-1,4 при питании низковольтной сети от трансформаторов мощностью 100-2500 кВА соответственно.

При расчетах токов КЗ в низковольтных установках следует учитывать активные сопротивления различных контактов и контактных соединений, а при уточненных расчетах токов КЗ следует также учитывать сопротивление дуги в точке КЗ. Значения переходных сопротивлений контактов коммутационных аппаратов, контактных соединений кабелей и шин и сопротивления дуги можно найти в справочных материалах, например в приложениях [1].

Подпитку точки КЗ от синхронных и асинхронных двигателей в низковольтных сетях следует учитывать, если суммарный номинальный ток двигателей превышает 10 % значения периодической составляющая тока КЗ, рассчитанной без учета двигателей.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите составляющие тока КЗ в схеме с активным и индуктивным сопротивлениями.

2. Приведите типовую кривую тока КЗ в схеме с активным и индуктивным сопротивлениями.

3. Приведите выражение для расчета ударного тока КЗ.

4. Как влияет фаза ЭДС источника на ток КЗ?

5. Как влияет постоянная времени активно-индуктивной цепи на ток КЗ?

6. Заданы базисная мощность и базисное напряжение. Приведите выражения для базисного тока и базисного сопротивления.

7. Приведите выражения для расчета сопротивления генератора в именованных и относительных единицах.

8. Приведите выражения для расчета сопротивления трансформатора в именованных и относительных единицах.

9. Приведите выражения для расчета сопротивления линии электропередачи в именованных и относительных единицах.

10. Приведите выражения для расчета сопротивления реактора в именованных и относительных единицах.

11. Назовите основные допущения, принимаемые при расчётах токов КЗ в электроустановках напряжением выше 1 кВ.

12. Приведите формулы параллельного и последовательного сложения n сопротивлений.

13. Точку КЗ подпитывают через сопротивления несколько ЭДС. Приведите выражение для эквивалентной ЭДС и результирующего сопротивления.

14. Назовите основные особенности расчета токов КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В.

15. В каких случаях учитывается подпитка точки КЗ от двигательной нагрузки в электроустановках до 1000 В?

### 1.2. Расчёт несимметричных режимов

###### 1.2.1. Метод симметричных составляющих

При несимметричных повреждениях в трехфазной системе нельзя рассматривать процесс только в одной фазе, поскольку явления, происходящие в разных фазах, различны.

Для расчетов несимметричных режимов применяется метод симметричных составляющих. Суть метода заключается в том, что любую несимметричную систему трех векторов всегда можно разложить (рис. 1.7) на три симметричные системы (последовательности):

- прямую,

- обратную,

- нулевую.

Система прямой последовательности состоит из трех равных векторов  А1, В1, С1, сдвинутых по фазе на угол  120 с прямым порядком чередования фаз А1, В1, С1.

Система обратной последовательности состоит также из трех равных векторов А2, В2, С2, сдвинутых по фазе на угол 120,  но с обратным порядком чередования фаз А2, С2, В2.

Система нулевой последовательности состоит из трех одинаковых векторов А0, В0, С0,  совпадающих по направлению друг с другом.

а)                                                     б)                                в)                           г)

Рис. 1.7. Несимметричная трехфазная система векторов А, В, С (а) и ее

представление системами прямой А1, В1, С1 (б), обратной А2, С2, В2 (в) и

нулевой А0, В0, С0 (г) последовательностями

Связь между векторами А, В, С  несимметричной системы и векторами А1, А2, А0 симметричных систем определяется матричным соотношением

АВ,                                                                            (1.4)

где а = – 1/2+j√3/2=еj120 – оператор поворота вектора на 120 против часовой стрелки.

При умножении вектора на оператор а вектор поворачивается на 120 против часовой стрелки, при умножении вектора на а2 вектор поворачивается на 240 против часовой стрелки.

В частности, вектор В несимметричной системы есть сумма вектора А1 прямой последовательности, повернутого на 240 против часовой стрелки, вектора А2 обратной последовательности, повернутого на 120 против часовой стрелки, и вектора А0 нулевой последовательности:

В=а2А1+аА2+1А0.

Связь между векторами А1, А2, А0  симметричных систем и векторами А, В, С  несимметричной системы определяется матричным соотношением

А1А2.

В частности, вектор А1 прямой последовательности есть одна треть от суммы вектора А несимметричной системы, вектора В несимметричной системы, повернутого на 120 против часовой стрелки, и вектора С несимметричной системы, повернутого на 240 против часовой стрелки,

А1=13(А+а2В+аС).

Применительно к токам и напряжениям в точке несимметричного КЗ можно записать:

IAIB;               UAUB

или

IA=I1+I2+I0;                                    UA=U1+U2+U0;

IВ=а2I1+аI2+I0;                               UВ=а2U1+аU2+U0;                             (1.5)

IС=аI1+а2I2+I0;                                                  UС=аU1+а2U2+U0.

Метод симметричных составляющих для расчета несимметричных режимов основывается на следующих положениях:

- несимметричная трехфазная схема (рис. 1.8,а) рассматривается в виде трех отдельных схем (рис. 1.8,б), соответствующих трем симметричным системам:  прямой, обратной и нулевой последовательностей;

-  элементы, входящие в исходную электрическую схему, представляются в указанных трех схемах соответствующими сопротивлениями прямой  Z1, обратной Z2 и нулевой Z0 последовательностей;  при этом следует учитывать отличие сопротивлений Z1, Z2, Z0 отдельных элементов схемы;

- источники ЭДС имеются только в схеме прямой последовательности;

- в каждой схеме протекает ток соответствующей последовательности;

- напряжения трех последовательностей U1, U2, U0  считаются приложенными  (возникающими)  в месте повреждения рассматриваемой цепи.

На схемах рис. 1.8,б обозначены:

Е1 – эквивалентная ЭДС прямой последовательности;

I1, I2, I0 – токи прямой, обратной и нулевой последовательностей;

U1, U2, U0 – напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей;

Н и К – начало и конец схемы.

а)                                                                    б)

Рис.1.8. Принципиальная схема с несимметричным повреждением в точке К (а) и  схемы прямой, обратной и нулевой последовательностей (б)

Расчет токов I1, I2, I0 и напряжений U1, U2, U0 каждой последовательности ведется в соответствии с законами теоретической электротехники. Результирующие токи и напряжения в точке несимметричного КЗ рассчитываются по выражениям (1.5).

1.2.2. Двухфазное короткое замыкание

Принципиальная схема этого режима приведена на рис. 1.9,а. При КЗ между фазами В и С имеют место следующие граничные условия:

- в точке КЗ напряжения поврежденных фаз UB=UC;

- ток КЗ неповрежденной фазы IA=0;

- токи КЗ поврежденных фаз IB= -IC.

Поскольку точка КЗ не имеет связи с землей, токов и напряжений нулевой последовательности не будет.

Комплексная схема замещения (рис. 1.9,б) включает в себя эквивалентные схемы прямой Z1 и обратной Z2 последовательностей. Сопротивления этих схем соединены последовательно. Ток обратной последовательности IA2 направлен встречно току прямой последовательности IA1.

На основании граничных условий, комплексной схемы замещения, законов электротехники и соотношений (1.5) построены векторные диаграммы напряжений (рис. 1.9,в) и токов (рис. 1.9,г) в точке двухфазного КЗ.

а)                                                                            б)

в)                                                                          г)

Рис. 1.9. Принципиальная схема (а), комплексная схема замещения (б), векторные диаграммы напряжений (в) и токов (г) при двухфазном КЗ фаз С и В

1.2.3. Однофазное короткое замыкание

Принципиальная схема этого режима показана на рис.1.10,а. При КЗ фазы А имеют место следующие граничные условия:

токи КЗ неповрежденных фаз IB=0, IC=0;

в точке КЗ напряжение поврежденной фазы UA=0.

Комплексная схема замещения (рис. 1.10,б) включает в себя эквивалентные схемы прямой Z1, обратной Z2  и нулевой последовательностей Z0. Сопротивления этих схем соединены последовательно, поэтому имеет место равенство векторов токов I1=I2=I0.

На основании граничных условий, комплексной схемы замещения, законов электротехники и соотношений (1.5) построены векторные диаграммы напряжений (рис. 1.10,в) и токов (рис. 1.10,г) в точке однофазного КЗ.

а)                                                                                       б)

в)                                                                                    г)

Рис. 1.10. Схема (а), комплексная  схема  замещения (б), векторные диаграммы напряжений (в)  и токов (г) при  однофазном  КЗ фазы А

1.2.4. Двухфазное короткое замыкание на землю

Принципиальная схема этого режима показана на рис.1.11,а. При КЗ на землю фаз В и С имеют место следующие граничные условия:

- в точке КЗ напряжения поврежденных фаз UB=0, UC=0;

- ток КЗ в неповрежденной фазе IA=0.

Комплексная схема замещения (рис. 1.11,б) включает в себя эквивалентные схемы прямой Z1, обратной Z2  и нулевой последовательностей Z0.

а)                                                                    б)

в)                                                                       г)

Рис. 1.11. Принципиальная схема (а), комплексная схема замещения (б), векторная диаграмма напряжений (в) и токов (г) при двухфазном КЗ на землю фаз С и В

Сопротивления эквивалентных схем обратной Z2  и нулевой Z0 последовательностей соединяются между собой параллельно. Схемы всех последовательностей соединяются так, чтобы токи обратной IA2 и нулевой IA0 последовательностей были направлены противоположно по отношению к току прямой последовательности IA1.

На основании граничных условий, комплексной схемы замещения, законов электротехники и соотношений (1.5) построены векторные диаграммы напряжений (рис. 1.11,в) и токов (рис. 1.11,г) в точке двухфазного КЗ на землю.

1.2.5. Расчет токов несимметричных КЗ

Ток любого несимметричного КЗ может быть рассчитан по универсальной формуле

I(n)=m(n)E1Σj(X1Σ+ΔX(n)),

где n – индекс  вида КЗ (см. табл. 1.2);

Е1 – эквивалентная ЭДС прямой последовательности;

Х1 – результирующее сопротивление схемы замещения прямой последовательности;

m(n) = I(n)I1 – коэффициент,  зависящий от вида КЗ; характеризует отношение тока рассматриваемого несимметричного КЗ к току прямой последовательности этого КЗ (см. табл. 1.2);

Х(n) – шунт несимметричного КЗ, который включается между началом и концом схемы замещения прямой последовательности и определяется величинами результирующих сопротивлений схем замещения обратной Х2 и нулевой Х0 последовательностей (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2

Характеристики различных КЗ

| № | Вид КЗ | Обозначение n | ΔХ | I1 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трёхфазное КЗ | (3) | 0 | E1ΣХ1Σ | 1 |
| 2 | Двухфазное КЗ на землю | (1,1) | ‌ Х2ΣХ0ΣХΣ2+Х0Σ | E1ΣХ1Σ+Х2Σ⋅Х0ΣХ2Σ+Х0Σ | 1,5÷√3 |
| 3 | Двухфазное КЗ | (2) | Х2 | E1ΣХ1Σ+Х2Σ | √3 |
| 4 | Однофазное КЗ на землю | (1) | Х2+Х0 | E1ΣХ1Σ+Х2Σ+Х0Σ | 3 |

1.2.6. Замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью

В рассмотренных выше случаях несимметричных повреждений нейтраль источника питания была заземленной. С таким режимом нейтрали работают электрические сети напряжением 110 кВ и выше. Сети напряжением 6, 10, 35 кВ работают с изолированной нейтралью. В таких сетях при замыкании одной фазы на землю короткозамкнутый контур не образуется и тока КЗ не будет. Поэтому замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью называется просто замыканием, а не коротким замыканием.

Рассмотрим сначала нормальный режим работы сети с изолированной нейтралью (рис. 1.12). Источник U работает на линию, емкостные проводимости которой моделируются емкостями С. Под действием напряжений Ua, Ub, Uc через емкости С протекают емкостные токи

Ica=Icb=Icc=UC,

где U – фазное напряжение.

Геометрическая сумма емкостных токов

Ica+Icb+Icc=0.

При замыкании на землю, например, фазы С в схеме произойдут следующие изменения (рис. 1.13):

- нейтраль (точка нулевого потенциала) будет в месте замыкания на землю;

- в нейтральной точке источника будет фазное напряжение (-Uc);

- напряжения неповрежденных фаз по отношению к точке нулевого потенциала увеличатся в 3 раз

U’a= Ua - Uc  = Uac = 3U  и     U’b=Ub - Uc = Ubc = 3U;

- емкостной ток фазы с будет равен нулю Icc=0, вследствие шунтирования емкости этой фазы замыканием на землю;

- емкостные токи неповрежденных фаз увеличатся в 3 раз

I’ca=I’cb=3UC;

- геометрическая сумма токов I’ca  и I’cb  даст величину 3UC.

Рис. 1.12. Нормальный режим сети с изолированной нейтралью

.

Рис. 1.13. Режим сети при замыкании на землю

Таким образом, при однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной нейтралью в месте замыкания течет ток емкостного характера, величина которого равна арифметической сумме емкостных токов фаз в предшествующем режиме:

Ic = 3UC = 3Ub0L,

где b0 – емкостная проводимость 1 км линии;

L – суммарная длина линий сети.

При значительном токе замыкания на землю в месте повреждения возникает перемежающаяся дуга, вызывающая опасные для изоляции перенапряжения и возможность перехода повреждения в двух- или трехфазное КЗ.

Ток замыкания на землю может быть уменьшен (скомпенсирован) с помощью реактора L, включенного в нейтраль источника (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Компенсация емкостных токов

В этом случае при замыкании на землю в месте повреждения дополнительно к емкостному току потечет ток индуктивного характера

IL=UωL.

Поскольку токи емкостного и индуктивного характера имеют противоположное направление (см. векторную диаграмму рис. 1.14), ток в месте повреждения может быть уменьшен до требуемой величины.

В соответствии с ПУЭ компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока:

- в сетях 6 кВ – более 30 А;

- в сетях 10 кВ – более 20 А;

- в сетях 35 кВ – более 10 А.

Электрические сети с реакторами в нейтралях источников называются сетями с компенсированной нейтралью.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите виды несимметричных КЗ.

2. Какой метод применяется при расчетах несимметричных КЗ?

3. Поясните термины «прямая последовательность», «обратная последовательность», «нулевая последовательность».

4. Приведите выражения, связывающие векторы А, В, С  несимметричной системы  с векторами А1, А2, А0 симметричных систем.

5. Приведите выражения, связывающие векторы А1, А2, А0 симметричных систем с векторами А, В, С  несимметричной системы.

6. Приведите алгоритм метода симметричных составляющих.

7. Приведите граничные условия для различных несимметричных КЗ.

8. Приведите принципиальные комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ.

9. Приведите векторные диаграммы токов для различных несимметричных КЗ.

10. Приведите векторные диаграммы напряжений для различных несимметричных КЗ.

11. Сформулируйте правило эквивалентности прямой последовательности тока.

12. Назовите режимы работы нейтралей в электрических сетях.

13. Какой характер имеет ток при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью?

14. Как рассчитывается величина емкостного тока замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью?

15. Приведите векторные диаграммы напряжений и емкостных токов в нормальном режиме работы  сети с изолированной нейтралью.

16. Приведите векторные диаграммы токов и напряжений при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью.

17. Как уменьшить емкостной ток замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью?

18. Поясните термин «компенсированная нейтраль».

19. Какова опасность большого тока замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью?

20. Каковы требования ПУЭ к величинам тока замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью?

1.3. Выбор оборудования по условиям токов КЗ

1.3.1. Электродинамическое действие токов КЗ

Из теоретической физики известно, что между двумя параллельными проводниками с током возникает механическая сила, пропорциональная токам и обратно пропорциональная расстоянию между проводниками.

В современных мощных электроустановках ударные токи КЗ достигают очень больших значений. Возникающие при этом механические усилия между отдельными токоведущими частями способны вызвать механические повреждения оборудования.

Для обеспечения надежной работы электроустановки ее оборудование должно обладать достаточной электродинамической стойкостью при протекании ударного тока КЗ.

В справочной литературе по оборудованию указываются предельный сквозной ток или ток электродинамической стойкости iдин. Выбранное по максимальному длительному току и напряжению установки оборудование должно проверяться по условию

iдин > iу,

где iу – расчетное значение ударного тока  КЗ, определяемое по формуле

iу =2⋅Ку⋅I'',

где I″ – действующее значение начального сверхпереходного тока КЗ;

Ку – ударный коэффициент, принимаемый по справочным данным или рассчитываемый по выражению

Ку =1−е−0,01Тк,

где Тк = ХΣωRΣ=ХΣ314RΣ – постоянная времени цепи КЗ;

Х, R – результирующие сопротивления схемы замещения.

1.3.2. Термическое действие токов КЗ

Ток КЗ, протекая по токоведущим частям, вызывает их дополнительный нагрев. Естественно, что повышения температуры при КЗ не должны выходить за определенные пределы, так как в противном случае может быть нарушена изоляция и повреждены токоведущие части.

Для обеспечения надежной работы электроустановки ее оборудование должно обладать достаточной термической стойкостью к токам КЗ.

В справочной литературе по оборудованию указываются нормированное значение тока термической стойкости и допустимое время его действия I2терtтер, т. е. допустимый тепловой импульс от тока КЗ.

Выбранное по максимальному длительному току и напряжению установки оборудование должно проверяться по условию

I2терtтер > Вк,

где Вк – расчетное значение теплового импульса от протекания расчетного тока КЗ.

Расчетный тепловой импульс (интеграл Джоуля) вычисляется по выражению

Вк =0tоткIк, t2dt=0tотк(Iп, t2+ia,t2)dt= Вк,п+Вк,а,

где Вк,п, Вк,а – тепловые импульсы тока КЗ соответственно от периодической и апериодической составляющих;

tотк = tр.з + tс.в – время протекания тока КЗ, состоящее из времени действия релейной защиты tр.з  и собственного времени отключения выключателя tс.в.

В случае, когда периодическая составляющая неизменна во времени, тепловой импульс от этой составляющей

Вк,п=Iп2 tотк.

Тепловой импульс от апериодической составляющей

Вк,а=0tотк2Iпe−tTк2=2Iп20tоткe−2tTкdt=Iп2Tк1−e−2tоткTк ,

где Тк = ХΣωRΣ=ХΣ314RΣ – постоянная времени цепи КЗ;

Х, R – результирующие сопротивления схемы замещения.

Как правило, имеет место соотношение tотк >Тк, поэтому можно записать:

Вк,а=Iп2 Тк.

Полный тепловой импульс от тока КЗ будет

Вк= Вк,п+Вк,а= Iп2 tотк + Iп2 Тк =Iп2 (tотк+ Тк).

Сечения кабелей, выбранные по экономической плотности тока, должны проверяться на термическую стойкость к току КЗ. Здесь рассчитывается минимальное сечение жилы по термической стойкости

qmin = ВкС,

где С – коэффициент, зависящий от проводникового материала и изоляции кабеля.

1.3.3. Отключающая способность коммутационных аппаратов

Силовые выключатели, выбранные по максимальному длительному току и напряжению установки, проверенные на электродинамическую и термическую стойкость, должны быть проверены на отключающую способность.

В справочной литературе по выключателям указывается номинальный ток отключения Iн, отк. Проверка выключателя по этому параметру сводится к проверке условия

Iн, отк > Iп,,

где Iп, – действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент  расхождения контактов выключателя;

 = tр.з min+ tс.в. = 0,01 + tс.в.,

tр.з min = 0,01 – минимальное время действия релейной защиты.

В случае, когда периодическая составляющая неизменна во времени, проверяется условие

Iн, отк > Iп.

Проверка выключателя на отключение полного тока КЗ (суммы периодической и апериодической составляющих) выполняется по условию

2 Iн, отк (1+βн100) > 2 Iп,+ ia,,

где н – нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, %;

ia, =  2Iпe−τTк – значение апериодической составляющей в момент  расхождения контактов выключателя;

Тк = ХΣωRΣ=ХΣ314RΣ – постоянная времени цепи КЗ;

Х, R – результирующие сопротивления схемы замещения.

Значение н определяется по справочным данным или по рис. 1.15.

Рис. 1.15. Типовая зависимость н()

При времени  > 0,08 c следует принять н=0.

Вопросы для самопроверки

1. Какое действие на оборудование электроустановок оказывает ударный ток КЗ?

2. Какое действие на оборудование электроустановок оказывает действующее значение тока КЗ?

3. Какой параметр, связанный с динамической стойкостью, указывается в справочных данных по оборудованию?

4. Какие параметры, связанные с термической стойкостью, указываются в справочных данных по оборудованию?

5. Как определяется время tотк протекания тока КЗ?

6. По какой формуле рассчитывается тепловой импульс (интеграл Джоуля)?

7.  Как учитывается действие тока КЗ при выборе сечений кабелей?

8. Как рассчитывается момент  расхождения контактов выключателя при отключениях КЗ?

9. Какие параметры, связанные с отключающей способностью выключателя, указываются в справочных данных?

10. Приведите условия проверки выключателя по отключающей способности.

1.4. Переходные процессы в трансформаторах и двигателях

1.4.1. Включение трансформатора в сеть

На первичную обмотку трансформатора в момент времени t=0 подается  синусоидальное напряжение

U(t)=Umsin(ωt+α),

а вторичная обмотка трансформатора разомкнута (рис. 1.16,а).

а)                                                                             б)

Рис. 1.16. Включение трансформатора в сеть (а) и КЗ во вторичной обмотке (б)

Так как в трансформаторе имеется стальной сердечник, то индуктивность обмотки является  величиной переменной, зависящей от тока, поэтому в уравнении равновесия напряжений вместо тока i следует записать потокосцепление обмотки =L1i:

dΨdt+R1i=Umsin(ωt+α),                                                                         (1.6)

где Ψ – полное потокосцепление первичной обмотки;

L1, R1 – индуктивность и активное сопротивление первичной обмотки.

Между L1 и i имеется зависимость L1(i), определяемая нелинейной характеристикой намагничивания стали сердечника, поэтому дифференциальное уравнение (1.6) является нелинейным и решение может быть только приближенным. Чтобы перевести это нелинейное уравнение в линейный вид, удобный для приближенного решения, следует выразить второй член через потокосцепление Ψ. Это можно сделать, так как для трансформаторов L1>>R1 и основное падение напряжения имеет место на индуктивном, а не на активном сопротивлении. Следовательно, второй член в дифференциальном уравнении  (1.6) имеет малое значение и его можно представить приближенно, выражая ток через индуктивность L1, которая принимается постоянной величиной, соответствующей прямолинейному участку характеристики намагничивания стали, т. е. i  = Ψ/L.

Тогда

dΨdt+R1L1Ψ=Umsin(ωt+α).

Включение трансформатора может произойти в любой момент времени, т. е. при любом значении угла  от нуля до π/2. Из п. 1.1.1 известно, что максимальное значение тока в активно-индуктивной цепи, включаемой на синусоидальное напряжение, наступает при прохождении напряжения через нулевое значение, т. е. при =0. Именно этот случай и рассмотрим ниже.

Приближенное решение дифференциального уравнения (1.6) можно получить в виде

Ψ(t)=−Ψmcosωt+ΨmetT1,

где Т1=L1R1 – постоянная времени первичной обмотки трансформатора;

m –  амплитудное значение потокосцепления.

Видно, что решение состоит из двух составляющих – периодической п и апериодической а, затухающей с постоянной времени Т1 (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Изменение потокосцепления  первичной обмотки трансформатора

Изменение тока в первичной обмотке трансформатора с учётом характеристики намагничивания можно определить графически (рис. 1.18).

Построение начинается с вычерчивания зависимости Ψ(t) в первом квадранте и кривой намагничивания сердечника трансформатора Ψ(i)  во втором и четвертом квадрантах.

Графическое построение зависимости i(t) на примере двух точек 1 и 2  показано на рис. 1.17.

Из рис. 1.18 видно, что вследствие насыщения стали сердечника трансформатора максимальный бросок тока намагничивания iу может значительно превосходить ток намагничивания нормального режима.

Рис. 1.18. Графическое определение изменения тока в первичной обмотке

трансформатора

1.4.2. Внезапное КЗ трансформатора

Схема замещения этого режима показана на рис. 1.16,б. В момент t=0 во вторичной обмотке трансформатора происходит КЗ. Принимается, что до момента возникновения КЗ трансформатор работал на холостом ходу.

При исследовании этого процесса примем два допущения:

- пренебрежем током намагничивания ввиду его малости по сравнению с током нагрузки и током КЗ;

- не будем учитывать насыщение стального сердечника трансформатора.

При этих условиях уравнения равновесия напряжений в контурах схемы (рис. 1.16,б) с момента времени t = 0 записываются так:

L1di1dt+r1i1+Mdi2dt=U(t);L2di2dt+r2i2+Mdi1dt=0,

где М – коэффициент взаимной индуктивности между обмотками.

Решение этой системы относительно тока в первичной обмотке имеет следующий вид:

i1(t)=I'ae−tT'+I rSub { size 8{a} } e rSup { size 8{ -  {  {t}  over  {T+Imsin(ωt+ϕ),

где первая составляющая – переходная апериодическая, затухающая с постоянной времени  T;

вторая составляющая – сверхпереходная апериодическая, затухающая с постоянной времени  T″;

третья составляющая – периодическая,  обусловленная   действием приложенного напряжения U(t).

Постоянные времени:

T'≈T1+T2,T approx 0 .  {} 
} } {

где Т1, Т2 – постоянные времени первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Таким образом, переходная апериодическая составляющая тока КЗ в первичной обмотке трансформатора затухает с постоянной времени, равной сумме постоянных времени обмоток. Сверхпереходная апериодическая составляющая тока КЗ затухает практически мгновенно. Однако начальные значения апериодических составляющих обратно пропропорциональны постоянным времени:

I rSub { size 8{ size 9{a}} } }  over  {I' rSub { size 9{a}} } }  size 12{ approx  {  {T'}  over  {T.

1.4.3. Переходные процессы при включении в  сеть

мощных электродвигателей

Прямое включение мощных электродвигателей в сеть (пуск электродвигателей), а также их самозапуск после перерыва питания вызывают снижение напряжения на шинах источника питания, что отрицательно влияет на работу остальных потребителей электроэнергии. При значительном снижении напряжения пуск и самозапуск двигателей могут быть затруднены или невозможны.

Снижение напряжения в сети при пуске мощного электродвигателя вызывается его пусковым током, величина которого в 5  8 раз больше номинального тока. Большая величина тока при пуске электродвигателей может привести к ложному срабатыванию релейной защиты. Поэтому при проектировании электроустановок с мощными электродвигателями необходимо знать величины снижения напряжения, а ток срабатывания защит отстраивать от пускового тока.

Резкое и значительное снижение напряжения на шинах электроустановки влияет на нормальную и устойчивую работу остальных потребителей электроэнергии. Так, например, у работающих асинхронных электродвигателей при снижении напряжения уменьшается вращающий момент (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Механические характеристики электродвигателей при номинальном напряжении (mэ1) и при значительном снижении напряжения (mэ2)

На рис. 1.19 приняты следующие обозначения:

mэ – электромагнитный момент;

mн – начальный момент;

mc – момент сопротивления механизма;

mп – пусковой момент;

nн, nк – номинальная  и критическая частоты вращения.

Вращающий момент mэ асинхронного электродвигателя пропорционален квадрату напряжения U2 на зажимах двигателя. При глубоком снижении напряжения максимальный вращающий момент электродвигателя может оказаться меньше момента сопротивления рабочего механизма и электродвигатель остановится (зависимость mэ2 на рис. 1.19).

Рассмотрим пуск электродвигателя от системы С через трансформатор Т  (рис. 1.20).

а)                                            б)                                            в)

Рис. 1.20. Принципиальная схема электроустановки (а),  схемы замещения

прямого пуска (б) и реакторного пуска (в)

Важно отметить, что при пуске двигателя от момента его трогания до момента достижения критической частоты вращения nк значение сопротивления двигателя остается практически постоянным и имеет индуктивный характер.

Расчет тока и напряжения при пуске двигателя может производиться по схеме замещения, показанной на рис. 1.20,б.

Индуктивные сопротивления элементов электроустановки в относительных базисных единицах определяются по следующим формулам:

сопротивление системы:

Хс=SбSс,

где  Sб – базисная мощность, МВА;

SС – мощность системы, MBА.

сопротивление трансформатора:

ХT=Uк100⋅SбST,

где ST – номинальная мощность трансформатора, МВА;

UK – напряжение КЗ трансформатора, %.

сопротивление электродвигателя:

ХЭ=1КП⋅SбSЭ,

где   SЭ, UЭ – номинальные значения мощности и напряжения двигателя;

Кп  – кратность пускового тока.

# Суммарное сопротивление схемы замещения равно

Х = Хс + Хт + Хэ .

Приняв напряжение системы Uc=1,05 о. е., рассчитаем величину тока при пуске электродвигателя:

I=UCХΣ=1,05ХΣ.

Напряжение на шинах трансформатора (зажимах электродвигателя) равно

Uш = ХэI = UCХЭХΣ=1,05ХЭХΣ.

Величина напряжения Uш может оказаться недопустимой по условиям работы других потребителей, подключенных к шинам. В таком случае повысить величину Uш можно за счет:

- повышения мощности трансформатора, что обусловит уменьшение Хт и, следовательно, уменьшение ХΣ;

- включения на период пуска двигателя реактора с сопротивлением Хр (рис. 1.20,в).

При использовании реактора ток электродвигателя при пуске рассчитывается по формуле

I=UCХΣP=1,05ХC+ХT+ХP+ХЭ,

а напряжение на зажимах двигателя составит

UШР=1,05ХЭ+ХРХΣР.

Таким образом, при реакторном пуске  улучшаются условия работы потребителей, включённых на одни шины с пускаемым двигателем. Однако условия пуска двигателя утяжеляются.

Вопросы для самопроверки

1. Какой фактор обусловливает нелинейную зависимость индуктивности обмотки трансформатора от тока?

2. Каково соотношение между R и L в силовых трансформаторах?

3. Изобразите изменение во времени потокосцепления при включении трансформатора в сеть.

4. Как изменяется ток намагничивания трансформатора при его включении в сеть?

5. Какое количество составляющих в токе обмотки при внезапном КЗ в трансформаторе?

6. Каково соотношение постоянных времени затухания апериодических составляющих при КЗ в трансформаторе?

7. Каковы значения постоянных времени затухания апериодических составляющих при КЗ в трансформаторе?

8. Какие процессы происходят в системах электроснабжения при пусках мощных двигателей?

9. Поясните термин «самозапуск двигателя».

10. Какой параметр режима сети определяет величину электромагнитного момента двигателя?

11. С какой целью применяется реакторный пуск двигателей?

12. В каком случае процесс пуска двигателя займет больше времени: при прямом пуске или реакторном пуске?

1.5. Переходные процессы в синхронной машине

1.5.1. Исходные положения

Процессы в синхронной машине (СМ) будут рассматриваться при следующих допущениях:

- отсутствует насыщение магнитопроводов;

-  распределение индукции магнитного поля в воздушном зазоре синусоидальное;

- обмотка ротора и его магнитная система симметричны относительно поперечной q и продольной d осей.

- обмотка статора симметрична относительно осей a, b, c.

- существуют единый для всех контуров СМ магнитный поток взаимной индукции и независимые от него и друг от друга потоки рассеяния каждого из контуров.

Принципиальное изображение СМ показано на рис. 1.21.

Из теоретической электротехники известно, что трёхфазная система токов в неподвижных контурах статора создает вращающееся с частотой ω магнитное поле. Ротор машины вращается в ту же сторону и с такой же угловой частотой ω.

Таким образом, в установившемся режиме работы СМ ротор и вращающееся поле статора неподвижны друг относительно друга, т. е. вращаются синхронно. Это и  определило название данного класса электрических машин как синхронные машины.

Это же обстоятельство сделало весьма эффективным использование совмещённой с ротором продольно-поперечной координатной системы d-q. Наблюдатель, условно помещённый на ротор, в установившемся режиме СМ машины будет воспринимать все переменные величины, характеризующие процессы в статоре, как постоянные величины.

Использование координатной системы d-q предполагает замену трёх физических контуров статора СМ (a, b, c) двумя эквивалентными контурами –  продольным d и поперечным q. Эти два контура  вращаются вместе с координатной системой d-q, поэтому параметры СМ, оцениваемые в координатной системе d-q, есть величины постоянные.

Рис. 1.21. Принципиальная схема синхронной машины

1.5.2. Преобразование координат

На рис. 1.22 приведена неподвижная система координат a,b,c. Изображающий вектор тока i вращается против часовой стрелки, и его проекции на оси фаз образуют систему фазных токов ia, ib, ic. Положение изображающего вектора определяется углом τ, который отсчитывается от направления оси фазы a. Координатная система d-q вращается в том же направлении. Её положение определяется углом γ. Проекции изображающего вектора тока I на оси d-q образуют систему токов в продольной id  и поперечной  iq осях.

Очевидно, что

iq = i cos(τ – γ);

id = i sin(τ – γ).

Соотношение между фазным током ia и токами  в продольной id и поперечной  iq осях можно записать в виде (рис. 1.22)

ia  = iq cosγ – id sinγ.

Аналогично для токов ib и ic

ib = iq cos(γ – ρ) – id sin(γ – ρ);

ic = iq cos(γ + ρ) – id sin(γ + ρ),

где ρ = 2π/3.

Рис. 1.22. Преобразование координат

Обратные соотношения, т. е. соотношения между токами  в продольной id и поперечной  iq осях и фазными токами ia, ib, ic,  имеют вид

iq=23iacosγ+23ibcos(γ−ρ)+23iccos(γ+ρ);id=−23iacosγ−23ibsin(γ−ρ)+23icsin(γ+ρ).

1.5.3. Уравнения статорных контуров синхронной машины

Уравнения переходных процессов в статорной цепи СМ  в системе координат a,b,c  имеют следующий вид:

ua = –dψadt – ria;

ub = –dψbdt – rib;

uc = –dψcdt – ric,

где u, , i – напряжение, потокосцепление и ток фаз статора;

r – активное сопротивление фазной обмотки статора.

Пренебрегая активными сопротивлениями, вводя относительные единицы и переходя к координатной системе d-q, после преобразований получим выражения для составляющих потокосцепления контуров статора в виде

ψd=xdid+xadif+xadifd;ψq=xqiq+xaqifq.

В эти выражения входят различные индуктивные сопротивления СМ:

xd=ω0Ld;xq=ω0Lq;            xad=ω0Md;xaq=ω0Mq,

где Ld и Md  – собственная и взаимная индуктивности по продольной оси;

Lq и Mq  – собственная и взаимная индуктивности по поперечной оси;

хd, хq – синхронные индуктивные сопротивления по продольной и поперечной осям;

хad, хaq – сопротивления взаимоиндукции между обмотками статора и ротора в продольной и поперечной осях.

1.5.4.  Сопротивления и ЭДС синхронной машины

В соответствии с рис. 1.21 по продольной оси d магнитный поток замыкается по пути с наименьшим магнитным сопротивлением и имеет максимальную возможную величину. Поэтому индуктивность Ld и индуктивное сопротивление хd статора будут максимальными.

По поперечной оси q магнитный поток замыкается по пути с наибольшим магнитным сопротивлением, так как путь потока по воздуху здесь больше, чем по продольной оси. Поэтому индуктивность Lq и индуктивное сопротивление хq статора будут минимальными.

Отличие хd и хq особенно заметно у гидрогенераторов, ротор которых выполняется явнополюсным. Для турбогенераторов, выполняемых с гладким неявнополюсным ротором, хd = хq.

Итак, сопротивления хd и хq определяются магнитными потоками по продольной и поперечной осям СМ.

При внезапном изменении магнитного потока статора в обмотке возбуждения наводится ток, который создает магнитный поток, направленный навстречу потоку статора. Магнитный поток статора встречает большее сопротивление, и некоторая часть этого потока вытесняется на пути рассеяния. Таким образом, та же намагничивающая сила статора в этих условиях создает меньший магнитный поток, что и обусловливает меньшую величину переходного продольного сопротивления хd по сравнению с сопротивлением хd.

При наличии на роторе дополнительной (демпферной) обмотки указанный процесс вытеснения потока статора на пути рассеяния будет более интенсивным, поскольку в процессе будут участвовать обе роторные обмотки. Это обусловливает меньшую величину сверхпереходного продольного сопротивления х″d  по сравнению с сопротивлением хd.

Аналогично объясняются отличия в реактивных сопротивлениях и по поперечной оси ротора (хq >хq >х″q).

Введём понятие внутренних ЭДС синхронной машины:

- синхронная ЭДС Eq, приложенная за синхронным сопротивлением хd,

- синхронная ЭДС EQ, приложенная за синхронным сопротивлением хq, для турбогенератора хd=хq, Eq =EQ;

- переходная ЭДС Eq, приложенная за переходным сопротивлением хd,

- сверхпереходная ЭДС E″q, приложенная за сверхпереходным сопротивлением х″d,

- ЭДС демпферных контуров Erq  и Erd.

Синхронная ЭДС Eq пропорциональна потоку, обусловленному током возбуждения if, а в относительных единицах Eq = if.

Переходная и сверхпереходная ЭДС остаются неизменными в первый момент после резких изменений режима в статорной цепи (КЗ, отключения линий и т. п.).

С учетом изложенного статорные уравнения СМ можно записать в виде

ψd=xdid+Eq+Erq;ψq.=xiq−Erd.

При пренебрежении переходными процессами в демпферных контурах, что в большинстве случаев вполне допустимо, статорные уравнения упрощаются до вида

xdid+Eq=UГq;xqiq=−UГd,

где UГq, UГd – напряжения СМ по поперечной и продольной осям.

1.5.5. Постоянные времени машины

Синхронная машина является инерционным элементом и, следовательно, может характеризоваться постоянными времени, представляющими собой отношение индуктивности контура к его активному сопротивлению.

Постоянная времени контура возбуждения  определяет скорость нарастания тока возбуждения и, следовательно, ЭДС Еq. Эта постоянная времени зависит от режима работы СМ.

В режиме холостого хода СМ постоянная времени контура возбуждения определяется отношением индуктивности Lf к активному сопротивлению rf обмотки возбуждения

Td0=Lfrf=xfω0rf

и обычно имеет значения, лежащие в диапазоне 2 ≤ Td0 ≤ 12 c.

В режиме КЗ на шинах СМ скорость нарастания тока возбуждения определяется переходной постоянной времени

T'd=Td0x'dxd.

Поскольку переходное сопротивление хd в несколько раз меньше синхронного сопротивления хd, постоянная времени Td в несколько раз меньше, чем Td0.

При работе СМ в энергосистеме с эквивалентным внешним сопротивлением хвн величина переходной постоянной времени составит

T'd=Td0x'd+xвнxd+xвн.

1.5.6. Уравнения переходных процессов контура ротора СМ

Уравнение переходных процессов в обмотке возбуждения должно быть записано, как и для статора, в относительных единицах. За базисный ток возбуждения примем такой ток, при котором в режиме холостого хода в статоре СМ будет индуктироваться базисное напряжение. Этот ток If0 называется током возбуждения холостого хода. Соответственно базисным напряжением возбуждения Uf0 будет напряжение возбуждения, необходимое для создания тока If0.

В результате уравнение контура возбуждения можно получить в виде

(1+pTd0)Eq+pTd0(xd−xd')id=Uf,

где p=ddt – оператор дифференцирования;

Uf – относительное значение напряжения возбуждения.

Иногда более удобно пользоваться уравнением контура возбуждения, записанным через переходную ЭДС E'q,

pEq'=1Td0(Eq−Uf).

Поскольку постоянная времени Tdo = 2 ÷ 12 с достаточно велика, производная рЕq есть малая величина. В ряде практических задач можно считать, что Еq = const, что  значительно упрощает решение.

1.5.7. Уравнения переходных процессов СМ

Уравнения СМ, работающей на систему бесконечной мощности (рис.1.23), при принятых выше допущениях имеют вид:

уравнения статорной цепи относительно Uг:

xdid+Eq=Uгcosδг=Uгq;xqiq=Uгsinδг=−Uгd;

Uг=Uгq2+Uгd 2;

уравнения статорной цепи относительно Uс:

xdΣid+Eq=Uсcosδ=Uq;xqΣiq=Uсsinδ=−Ud;

Рис.1.23. Схема простейшей энергосистемы

активная мощность СМ (для случая xd = xq)

Pг=EqUгxqsinδг=EqUсxqΣsinδ=UгUсxq внsinδвн;

уравнения цепи возбуждения:

pE'q=1Td0(Uf−Eq);

(1+pTd0)Eq+pTd0(xd−x'd)id=Uf,

где г – угол  между Еq и Uг;

 – угол между Еq и Uс;

вн – угол между UГ и UС;

хd= хd+ хвн;   хq= хq+ хвн.

В установившемся режиме (р = 0)

Uf=Eq=const;  Eq'=Eq+(xd−xd')id=const;

pδ=0; ω=const;    δ=const.

1.5.8. Процесс ударного начального возбуждения

Синхронная машина вращается с постоянной номинальной скоростью, статорная цепь разомкнута, ток генератора равен нулю. На обмотку ротора скачком подаётся напряжение возбуждения холостого хода Uf = 1.

id=iq=0;Ud=0;Θг=0;cosΘг=1.

С учётом этого из статорных уравнений получим

Uг=Uгq=Eq.

Из уравнения ротора

pEq=dEqdt=Uf−EqTd0.

Решение этого уравнения позволяет получить значение для напряжения генератора Uг  в системе координат d-q:

Uг=Uq=Eq=1−e−tTd0Uf.

Переходя к координатам a,b,c,  (см. п. 1.5.2) с учётом того, что угол γ=ω0t, получим

Ua=Uqsinγ=1−e−tTd02Ufcosω0t⋅;Ub=Uqsin(γ−ρ)=1−e−tTd02Ufcos(ω0t−ρ);Uc=Uqsin(γ+ρ)=1−e−tTd02Ufcos(ω0t+ρ).

1.5.9. Трёхфазное КЗ синхронной машины в режиме холостого хода

При трёхфазном КЗ синхронной машины возникает электромагнитный переходный процесс, характеризующийся быстрым возрастанием и последующим затуханием до установившихся значений токов статорных и роторных контуров. Математический анализ  процесса КЗ сводится к решению системы линейных дифференциальных уравнений.

При анализе примем следующие допущения:

- синхронная машина не имеет демпферных контуров;

- скольжение s = 0 (механическая постоянная времени настолько велика, что скольжение в течение переходного процесса КЗ не изменяется).

- исходный режим работы – холостой ход.

Регулирование возбуждения в процессе КЗ отсутствует, т. е. Uf =Eq=const.

В этом случае переходные процессы в синхронной машине описываются системой дифференциальных уравнений в системе относительных единиц А.А. Горева.

Составляющие решения этой системы можно получить в форме

iq=Eq0xqsin(ωоt)e−tTa;

id=id.уст+id.aпер+id.пер=−Eq01xd+1x'd−1xde−tTd'−1x'dcos(ωоt)e−tTa;

Eq=Eq.уст+Eq.апер+Eq.пер=Eq01+xd−x'dx'de−tTd'−xd−x'dx'dcos(ωоt)e−tTa,

где Eq0 [о.е.] – ЭДС, приложенная за синхронной реактивностью хd;

Ta=2xd'xqω0Ra(xq+xd') –  постоянная времени затухания апериодических составляющих тока статора;

Td0=xrωoRr=1ωoρr – постоянная времени обмотки возбуждения при разомкнутом статоре;

Td'=Td0xd'xd –  постоянная времени возбуждения при замкнутом статоре.

Ток  iq  содержит составляющую, затухающую с постоянной времени  Тa.

Ток  id  содержит три составляющие:

- установившуюся id уст, обусловленную наличием возбуждения;

- свободную апериодическую id апер, обусловленную переходными процессами в контуре возбуждения и затухающую с постоянной времени T'd;

- свободную периодическую id пер, являющуюся отражением апериодической составляющей статорного тока и затухающую с постоянной времени Ta.

Максимальное значение продольного тока id будет соответствовать моменту прохождения периодической составляющей  id пер первого минимума и с учётом того, что Тd>Ta, составит

idmax=Eqox'd(−1+cosπ⋅e−0,01Ta)=Eqox'd(1+e−0,01Ta)≈2Eq0x'd.

Ток возбуждения (ЭДС  Eq) также содержит три составляющие:

- установившуюся Eq уст, обусловленную приложенным к ротору напряжением возбуждения;

- свободную апериодическую Eq пер, обусловленную переходными процессами в контуре возбуждения и затухающую с постоянной времени T'd;

- свободную периодическую Eq пеp, обусловленную протеканием по статору апериодических составляющих токов и затухающую с постоянной времени Ta.

Зная продольную и поперечную составляющие тока статора, можно найти фазные токи (см. п. 1.5.2):

iа=iqcosγа−idsinγа;ib=iqcosγb−idsinγb; iс=iqcosγс−idsinγс,

где γа=ωot+γo; γb=ωot+γo−120o; γс=ωot+γo+120o,

о – начальная фаза, определяемая положением вектора ЭДС в момент возникновения КЗ; обычно отсчитывается относительно фазы a.

После преобразований выражение для тока фазы а можно представить в виде

iа=Eq0xdsinγa+Eq0(xd−x'd)xdx'de−tTd'sinγa−12Eq0(xq+x'd)xqx'de−tTasinγ0−−12Eq0(xq+x'd)xqx'de−tTasin(2ωot+γ0).

Можно оценить максимальное мгновенное значение фазного тока статора при КЗ (при t = 0,01 c):

iу=Eq0x'd1+e−tTa =Eq0x'd1+e−0,01Ta,

iуmax=iamax2Eq0x'd.

Полученный результат похож на результат рассмотрения КЗ в простейшей трехфазной цепи. Учёт изменения ЭДС синхронной машины даёт возможность отразить  влияние переходных процессов в контуре ротора на изменение статорных переменных.

С методической точки зрения важен тот факт, что, когда ротор машины в магнитном отношении несимметричен, появляется составляющая двойной частоты:

−12Eq0(xq+x'd)xqx'de−tTasin(2ωot+γ0).

Основная причина – магнитная несимметрия ротора (x'd ≠ xq). При КЗ по статору протекают апериодические токи. Поскольку ротор вращается в магнитном поле, образуемом этими токами, в контуре возбуждения индуктируются ЭДС и токи частоты ωо. Магнитное поле, вызванное этими токами, пульсирует относительно полюсов с частотой ωо. Его можно представить в виде комбинации двух вращающихся относительно ротора магнитных полей:

- составляющая, вращающаяся в прямом направлении, относительно статора имеет частоту вращения 2ωо; именно она и вызывает в статоре токи двойной частоты;

- составляющая, вращающаяся в обратном направлении, неподвижна относительно статора и противодействует магнитному полю апериодических составляющих токов.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы основные допущения при анализе процессов в синхронной машине?

2. В чем состоит эффект использования совмещённой с ротором продольно-поперечной координатной системы d-q?

3. Запишите выражения, связывающие фазный ток ia с токами  в продольной id и поперечной  iq осях.

4. Запишите выражения, связывающие токи  в продольной id и поперечной  iq осях с фазными токами ia, ib, ic.

5. Запишите уравнения статорных контуров синхронной машины.

6. Охарактеризуйте величины сопротивлений хd, хd,  х″d  синхронной машины.

7. Охарактеризуйте сопротивления хd и хq  синхронной машины.

8. Как соотносятся между собой постоянные времени обмотки ротора при разомкнутом и замкнутом статоре?

9. Запишите уравнения переходных процессов в обмотке возбуждения.

10. Каковы основные допущения при анализе трехфазного КЗ синхронной машины?

11. Охарактеризуйте токи в продольной и поперечной осях при КЗ синхронной машины.

12. Какова причина появления в токе фазы при КЗ машины составляющей двойной частоты?

Раздел 2. Переходные электромеханические процессы

В разделе рассматриваются четыре темы:

- статическая устойчивость синхронных машин;

- динамическая устойчивость синхронных машин;

- статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки;

- переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях.

При работе с теоретическим материалом следует при изучении каждой темы ответить на вопросы для самопроверки, а также выполнить соответствующий тренировочный тест. Правильные ответы на вопросы тренировочных тестов приведены на с. 241.

При появлении затруднений по вопросам для самопроверки и тестовым заданиям следует обратиться к теоретическому материалу [1] … [6].

Для закрепления теоретического материала по темам этого раздела предусмотрено проведение двух практических занятий.

Выполнение курсовой работы следует проводить после проработки теоретического материала темы 2.4 и выполнения заданий практических занятий.

При эффективной проработке материала данного раздела можно набрать 100 баллов из 100 возможных.

2.1. Статическая устойчивость синхронных машин

Электроэнергетическая система – сложный объект, включающий в себя огромное количество электростанций, генерирующих агрегатов, линий электропередачи, преобразовательных и распределительных подстанций, узлов нагрузки. Всё это необходимо для того, чтобы доставить потребителям (промышленным и гражданским) электроэнергию с определёнными параметрами качества и обеспечить надёжность и бесперебойность электроснабжения.

Основными параметрами, определяющими качество электроэнергии, являются величина напряжения на зажимах электроприемников и частота напряжения в энергосистеме. Отсюда вытекают две главные задачи регулирования и два основных типа систем регулирования:

- задача поддержания уровней напряжения в узловых точках системы в установившихся (статических) режимах, решаемая системами регулирования возбуждения синхронных генераторов;

- задача поддержания частоты, как общего параметра электроэнергетической системы, решаемая системами регулирования моментов первичных двигателей (турбин).

Чтобы управлять объектами энергосистем, необходимо знать их свойства и характеристики, уметь рассчитывать установившиеся и переходные процессы.

###### 2.1.1. Основные понятия и определения

В установившемся режиме реальной энергосистемы параметры режима постоянно меняются, что связано со следующими факторами:

- изменениями нагрузки, т. е. включениями и отключениями отдельных электроприемников;

- изменениями схемы, связанными с  нормальными эксплуатационными отключениями и включениями генераторов, линий, трансформаторов.

Таким образом, в установившемся режиме энергосистемы всегда есть малые возмущения параметров режима, при которых система должна быть устойчива.

Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный (или близкий к исходному) режим после малого его возмущения.

Существуют такие режимы, при которых малое возмущение вызывает нарушение устойчивости системы. Такие режимы называют предельными режимами по условиям статической устойчивости.

Пропускной способностью элемента системы называют наибольшую мощность, которую можно передать через этот элемент с учетом различных ограничивающих факторов (устойчивости, нагрева, уровня напряжения и т. п.). Иногда пропускную способность определяют по одному фактору и говорят, например, о пропускной способности по нагреву.

Задачи, возникающие при анализе устойчивости, весьма сложны и объемны. Поэтому для понимания физической сущности рассматриваемых явлений прибегают к упрощению решаемых задач. Иногда приходится отказываться от математической строгости решения, отбрасывать второстепенные факторы. При этом не отражаются детали, но получается достаточно полная картина явления. Один из упрощающих приемов – рассмотрение электроэнергетической системы как позиционной.

Позиционная система –  такая система, в которой параметры режима зависят от текущего состояния, например взаимного положения роторов генераторов, независимо от того, как было достигнуто это состояние; при этом реальные динамические характеристики элементов системы заменяются статическими характеристиками.

Статические характеристики – это взаимосвязи параметров режима системы, не зависящие от времени.

При анализе статической устойчивости решаются задачи:

- расчета параметров предельных режимов (предельной передаваемой мощности, критического напряжения в узлах  и т. п.).

- определения коэффициентов запаса по мощности или напряжению;

- выбора мероприятий по повышению статической устойчивости энергосистем или обеспечению заданной пропускной способности передачи;

- разработки требований, предъявляемых к настройке автоматических регулирующих устройств и направленных на повышение устойчивости систем.

2.1.2. Статическая устойчивость простейшей системы

Под простейшей системой понимается такая, в которой синхронная машина G связана с системой С через трансформаторы и линии (рис. 2.1,а). Принимается, что:

- суммарная мощность генераторов системы во много раз превышает мощность синхронной машины G; это позволяет считать напряжение на шинах системы неизменным (U=const);

- скорость вращения постоянна и равна номинальной; это позволяет считать, что в относительных единицах момент равен активной мощности.

Синхронная машина может работать в трех режимах:

- генераторном;

- двигательном;

- синхронного компенсатора (синхронного двигателя без нагрузки на валу).

На рис. 2.1,б схематично представлены турбина и генератор. Турбина приводится во вращение энергоносителем (паром, водой, газом и др.). Вращающий момент турбины зависит от количества энергоносителя. В нормальном установившемся режиме вращающий момент турбины постоянный. Турбина вращает генератор. Величина активной мощности, выдаваемой генератором в систему, определяется только количеством энергоносителя, подаваемого в турбину.

а)                                                                  в)

б)                                                                     г)

д)

Рис. 2.1. Оценка статической устойчивости простейшей системы:

а – принципиальная схема системы; б – блок турбина-генератор;

в – векторная диаграмма генератора; г – схема замещения системы;

д – механический аналог блока турбина-генератор

Для получения характеристики мощности построена векторная диаграмма электропередачи (рис. 2.1,в). При её построении полный вектор тока I разложен на действительную Ia и мнимую Ip составляющие. Как следует из схемы замещения передачи (рис. 2.1,г), результирующее сопротивление передачи

Хd = Хd + ХТ1 + ХL1 || ХL1+ ХТ2.

ЭДС синхронной машины Е есть сумма векторов напряжения системы U и падения напряжения IХd на результирующем сопротивлении.

Из векторной диаграммы следует, что

Ia Хd = Е sin ,

где   –  угол между ЭДС синхронной машины Е  и напряжением системы U.

Умножая обе части этого равенства на U/Хd, получим

UIa=P=EUХdΣsinδ,                                                                                 (2.1)

где Р –  активная мощность, выдаваемая генератором.

Зависимость (2.1) имеет синусоидальный характер и называется характеристикой мощности, или моментно-угловой характеристикой, синхронной машины (мощность и момент синхронной машины пропорциональны, а в относительных единицах равны). При неизменных ЭДС синхронной машины Е, напряжении системы U  и сопротивлении xd угол  определяется:

- для генератора только выдаваемой активной мощностью,

- для двигателя только потребляемой активной мощностью.

Мощность, выдаваемая генератором, имеет максимум Pm=EUХdΣ, называемый пределом мощности простейшей электрической системы.

Наглядной иллюстрацией зависимости мощности (момента) турбины от угла сдвига δ является система двух дисков, соединенных пружинами (рис. 2.1,д). В режиме холостого хода (без учета трения) ведущий диск (поле ротора, связанного с турбиной) и ведомый диск (поле статора) не образуют угла сдвига относительно друг друга. При появлении тормозящего момента (нагрузки генератора) угол сдвига между дисками будет тем больше, чем больше тормозящий момент. Очевидно, что при увеличении тормозящего момента может произойти проворот одного диска относительно другого, что является нарушением устойчивости рассматриваемой системы.

Рис. 2.2. Характеристика мощности (моментно-угловая характеристика)

синхронной машины:

P, PТ  (М, МТ) – мощности (моменты) генератора и турбины

Мощность турбины зависит лишь от количества энергоносителя и в координатах Р,δ изображается прямой линией (рис. 2.2). Заданному значению мощности турбины соответствуют две точки пересечения характеристик турбины и синхронной машины (точки а и b на рис. 2.3,а), в которых мощности генератора и турбины уравновешивают друг друга. Это точки равновесия системы.

Рассмотрим режим работы системы в точке а. Допустим, что  угол δ получает небольшое приращение Δδ. Мощность генератора, следуя синусоидальной зависимости от угла δ,  также изменится на некоторую величину ΔР, причем положительному приращению угла соответствует положительное приращение мощности (рис. 2.2). В результате изменения мощности генератора равновесие моментов турбины и генератора оказывается нарушенным и на валу машины возникает избыточный момент тормозящего характера, поскольку тормозящий момент генератора преобладает над вращающим моментом турбины.

Под влиянием тормозящего момента ротор генератора начинает замедляться, что обусловливает перемещение связанного с ротором вектора ЭДС генератора Е в сторону уменьшения угла δ. В результате уменьшения угла δ вновь восстанавливается исходный режим работы в точке а. Следовательно, режим в точке а будет устойчивым. К аналогичному выводу можно прийти при отрицательном приращении угла δ в точке а.

а)                                            б)                                             в)

Рис. 2.3. К определению критерия статической устойчивости:

а – моментно-угловая характеристика; б – отклонение вектора ЭДС от состояния равновесия; в – механическая интерпретация устойчивого (а) и неустойчивого (б) равновесия

В точке б положительному приращению угла δ соответствует отрицательное приращение мощности генератора Р. Преобладание момента турбины над моментом генератора обусловит избыточный момент ускоряющего характера, под влиянием которого угол δ начнет возрастать.  С ростом угла мощность генератора продолжает падать, что обусловливает дальнейшее увеличение угла δ. Возникает лавинообразный процесс, называемый выпадением из синхронизма. Режим работы в точке б статически неустойчив.

Если в точке b угол δ получает отрицательное приращение,  на валу машины возникает избыточный момент тормозящего характера, поскольку тормозящий момент генератора преобладает над вращающим моментом турбины. Под действием избыточного момента тормозящего характера рабочая точка системы турбина-генератор переместится в точку а.

Таким образом, точка а характеристики мощности является точкой устойчивого равновесия, точка b – точкой неустойчивого равновесия моментов турбины и генератора. Все точки, лежащие на возрастающей части характеристики мощности, являются точками устойчивой работы системы, а точки, лежащие на падающей части характеристики, – точками неустойчивой работы. Границей зон устойчивой и неустойчивой работы является максимум характеристики мощности Pm=EUХdΣ.

Механическим аналогом рассматриваемой системы с точки зрения статической устойчивости может служить шарик, помещённый на изогнутую поверхность так, как это показано на рис. 2.3,в. Положение точки а устойчиво, так как любое незначительное перемещение шарика влево или вправо заканчивается его возвращением в исходную точку. Положение b неустойчиво, так как малейшее отклонение от этого положения вызовет переход шарика в новое положение.

Из рис. 2.3 видно, что критерием статической устойчивости может служить знак приращения мощности при приращении угла

ΔPΔδ> 0 или, переходя к пределу, dPdδ> 0.

Полученный признак статической устойчивости носит название практического предела статической устойчивости и формулируется так: если производная электрической мощности по углу положительна, то в данном режиме система статически устойчива.

Запас статической устойчивости по мощности определяется как

КР=Рm−P0P0100%.

Запас устойчивости электропередачи, связывающей станцию с шинами энергосистемы, должен быть не менее 20 % в нормальном режиме и 8 % в кратковременном послеаварийном.

2.1.3. Характер нарушения статической устойчивости

В электрической системе постоянно возникают малые возмущения, создаваемые изменениями нагрузки, переключениями в электрической схеме и другими факторами. Время, место и причина возмущения носят случайный характер. Эти случайные возмущения вызывают изменения параметров режима  электроэнергетической системы (тока, напряжения, мощности, угла и др.). Эти изменения могут иметь различный характер.

Если возникшее под действием случайных возмущений движение приводит систему в исходный (близкий к исходному) режим, то такое состояние системы называется статически устойчивым. В противном случае говорят о нарушении устойчивой работы системы.

Различают два вида нарушений статической устойчивости: апериодическое (сползание) и колебательное (самораскачивание).

Сползание. Обратимся к рис. 2.2 и представим себе, что мощность турбины увеличилась и стала по величине равной максимальной электрической мощности. Тогда установившийся режим возможен только в одной единственной точке максимума моментно-угловой характеристики.

При возмущениях, действующих в сторону увеличения угла  δ, происходит прогрессирующее увеличение разности между электрической и механической мощностями и, следовательно, прогрессирующее увеличение угла δ. Происходит нарушение устойчивости – выпадение машины из синхронизма. Угол δ изменяется без колебаний (апериодически), сначала медленно, а затем всё быстрее, как бы сползая (рис. 2.4,а).

Рис. 2.4. Характер изменения угла δ при нарушении статической

устойчивости в виде сползания (а) и самораскачивания (б)

Самораскачивание. В настоящее время все синхронные генераторы и двигатели снабжаются системами возбуждения с быстродействующими автоматическими регуляторами возбуждения (АРВ). Все турбины имеют автоматические регуляторы скорости (АРС). Для того, чтобы эти регуляторы выполняли свои функции, они соответствующим образом настраиваются (выбираются параметры и коэффициенты усиления регуляторов).  При некоторых сочетаниях схемно-режимной ситуации и настройки регуляторов могут возникнуть колебания в системе регулирования, вызывающие нарастающие колебания угла δ вплоть до выпадения машины из синхронизма. Это явление и называется самораскачиванием (рис. 2.4,б).

2.1.4. Уравнение движения ротора

На вал системы турбина-генератор действуют два момента: вращающий (от турбины) и тормозящий (от генератора). В случае двигателя вращающим (ускоряющим) моментом является электромагнитный момент, а тормозящим – механический момент нагрузки.

Для расчетов устойчивости системы необходимо знать ее динамические свойства, отражаемые уравнением движения ротора синхронной машины. Это уравнение описывает движение ротора машины относительно координат, вращающихся синхронно с вектором напряжения статора или вектором напряжения системы бесконечной мощности.

Незначительное возмущение в цепи статора генератора вызывает движение ротора в сторону увеличения или уменьшения угла δ, что зависит от знака избыточного момента. Возмущение сообщает ротору некоторое ускорение α, которое в относительных единицах пропорционально избыточному моменту ΔМ и обратно пропорционально постоянной инерции Tj:

α=ΔMTj=ΔPTj.

Здесь принимается, что при небольших изменениях скорости ΔМ* = ΔР* в относительных единицах. Постоянная инерции Tj  – это время, в течение которого скорость ротора изменяется от нуля до синхронной при постоянном вращающем моменте, равном номинальному моменту, и при постоянном моменте сопротивления. Эта постоянная определяется следующим образом:

Tj=2,74⋅GD2n21000⋅SНОМ[c] ,

где GD2 [тм2] – маховой момент;

п [об/мин] – скорость вращения;

Sном [кВА] – номинальная мощность генератора.

Учитывая, что ускорение представляет собой не что иное, как вторую производную от угла по времени

α=d2δdt2=ΔPTj,

получим уравнение движения ротора синхронной машины в виде

Tjd2δdt2=ΔP.

Решение этого уравнения в форме δ = f(t) дает картину изменения угла δ во времени и позволяет судить об устойчивости синхронной машины. Уравнение движения ротора может быть записано в различных видах в зависимости от того, в каких  единицах выражаются переменные δ, t и Р.

Вопросы для самопроверки

1. Какие факторы постоянно приводят электроэнергетическую систему в движение?

2. Дайте определение статической устойчивости электроэнергетической системы.

3. Поясните термин «позиционная система».

4. Поясните термин «пропускная способность элемента системы».

5. Поясните термин «статические характеристики системы».

6. Поясните термин «простейшая электроэнергетическая система».

7. В каких режимах может работать синхронная машина?

8. Изобразите векторную диаграмму простейшей электропередачи.

9. Запишите уравнение характеристики мощности синхронной машины.

10. При каком соотношении мощности генератора и турбины система находится в устойчивом состоянии?

11. Запишите выражение критерия статической устойчивости.

12. Сформулируйте критерий статической устойчивости.

13. Запишите выражение запаса статической устойчивости.

14. Поясните термин «точка устойчивого равновесия».

15. Поясните термин «точка неустойчивого равновесия».

16. Какой характер может иметь процесс нарушения статической устойчивости?

17. В каком случае процесс нарушения статической устойчивости носит характер сползания?

18. В каком случае процесс нарушения статической устойчивости носит характер самораскачивания?

19. Запишите уравнение движения ротора синхронной машины.

20. Дайте определение постоянной инерции системы турбина-генератор.

2.2. Динамическая устойчивость синхронных машин

Аварийные режимы в электрической системе возникают при КЗ, аварийных отключениях нагруженных генераторов, линий, трансформаторов. Это уже большие  возмущения системы, приводящие к большим изменениям параметров режима.

Динамическая устойчивость – это способность системы возвращаться в исходное (или близкое к исходному) состояние после большого возмущения.

Когда после большого возмущения синхронный режим системы нарушается, а затем после допустимого перерыва восстанавливается, то говорят о результирующей устойчивости системы. Результирующую устойчивость иногда считают разновидностью динамической устойчивости, разделяя синхронную динамическую устойчивость и результирующую динамическую устойчивость.

При анализе динамической устойчивости выявляется способность системы сохранять синхронный режим работы при больших возмущениях. Большие возмущения возникают при КЗ; отключениях линий, генераторов, трансформаторов и пр. К большим возмущениям относятся также изменения режима мощной нагрузки, потеря возбуждения синхронного генератора, включение крупных двигателей. Одним из следствий возникшего возмущения является отклонение скоростей вращения роторов генераторов от синхронной (качания роторов генераторов системы).

Если после какого-либо возмущения взаимные углы роторов примут определённые значения (их колебания затухнут около новых значений), то считается, что динамическая устойчивость сохраняется. Если хотя бы у одного генератора ротор начинает проворачиваться относительно поля статора, то это признак нарушения устойчивости. В общем случае о нарушении динамической устойчивости системы можно судить по зависимостям δi = f(t), полученным в результате совместного решения (интегрирования) уравнений движений роторов генераторов. Но существует более простой и наглядный метод, основанный на энергетическом подходе к анализу динамической устойчивости. Это метод площадей.

Задачи анализа динамической устойчивости:

а) расчет параметров динамического перехода при эксплуатационном или аварийном отключениях нагруженных элементов электроэнергетической системы;

б) определение параметров динамических переходов при КЗ в системе с учетом различных факторов:

- возможного перехода одного несимметричного КЗ в другое (например, однофазного в двухфазное);

- работы автоматического повторного включения (АПВ) элемента, отключившегося после КЗ, и т. п.

Результатами расчета динамической устойчивости являются:

- предельное время отключения расчетного вида КЗ в наиболее опасных точках системы;

- паузы систем АПВ, установленных на различных элементах электрической системы;

- параметры систем автоматического ввода резервного питания (АВР).

При расчетах динамической устойчивости принимаются следующие допущения, обеспечивающие достаточную для инженерных расчетов точность:

- предполагается, что скорость вращения роторов синхронных машин при протекании электромеханических переходных процессов изменяется в небольших пределах (2...3 % от синхронной скорости);

- считается, что напряжение и токи статора и ротора генератора изменяются мгновенно;

- не учитываются нелинейности параметров системы, однако, как правило, учитываются нелинейности параметров режима. Когда от такого учета отказываются, это специально оговаривают и систему называют линеаризованной.

- переход от одного режима электрической системы к другому осуществляется изменением собственных и взаимных сопротивлений схемы, а также ЭДС синхронных машин;

- исследование динамической устойчивости при несимметричных возмущениях производится по схеме прямой последовательности, поскольку считается, что движение роторов синхронных машин обусловлено моментами, создаваемыми токами прямой последовательности.

2.2.1. Понятие о динамической устойчивости системы

Предметом изучения динамической устойчивости является изучение поведения системы после больших возмущений, в частности после КЗ.

Для выяснения принципиальных положений динамической устойчивости рассмотрим переходный процесс, вызванный КЗ на одной из линий электропередачи, соединяющих электростанцию с системой бесконечной  мощности, с последующим отключением поврежденной линии (рис.2.5).

Для более общего случая будем считать, что КЗ несимметричное.

Чтобы проследить изменение электромагнитной мощности генератора во время переходного процесса, необходимо построить моментно-угловые характеристики мощности для трёх режимов:

- нормального (исходного);

- аварийного (во время КЗ);

- послеаварийного (при отключённой линии).

а)                                                                        б)

в)                                                                        г)

Рис. 2.5. Принципиальная схема электропередачи (а) и схемы замещения для нормального (б), аварийного (в) и послеаварийного (г) режимов

С этой целью составим схемы замещения электропередачи для перечисленных режимов (рис. 2.5), замещая генератор переходной ЭДС Е' за переходным сопротивлением Хd, и определим амплитуды характеристик для каждого режима.

Амплитуда характеристики мощности для исходного режима

PmI=E'UХI,

где ХI=Хd'+ХТ1+ХЛ2+ХТ2.

Амплитуда характеристики мощности для режима КЗ

PmII=E'UХII,

где ХII=(Хd'+ХТ1)+(ХЛ2+ХТ2)+(Хd'+ХТ1)(ХЛ2+ХТ2)ΔХ;

Х – шунт несимметричного КЗ, величина которого зависит от вида КЗ (см. табл. 1.2).

Сопротивление ХII определено как сопротивление стороны треугольника, связывающее генератор и систему, после преобразования звезды (рис. 2.5,в) в треугольник.

Амплитуда характеристики мощности для послеаварийного режима

PmIII=E'UХIII,

где ХIII=Хd'+ХТ1+ХЛ+ХТ2.

На рис. 2.6 показаны характеристики I, II, III указанных выше режимов. Рассмотрим, как меняется электромагнитная мощность генератора при переходах от одного режима к другому.

В момент, соответствующий началу КЗ, происходит переход из точки а характеристики нормального режима в точку b  характеристики аварийного режима, так как вследствие инерции ротора угол δ мгновенно измениться не может. В результате на валу системы турбина-генератор возникает избыточный ускоряющий момент, обусловленный разностью моментов (мощностей) турбины РТ и генератора Р. Мощность турбины принимается неизменной за всё время переходного процесса РТ = const, так как регулятор скорости не успевает за это время изменить мощность, развиваемую турбиной.

Рис. 2.6. Моментно-угловые характеристики в нормальном (I),

аварийном (II) и послеаварийном (III) режимах

Под влиянием ускоряющего момента ротор генератора начнет перемещаться относительно вектора напряжения приёмной системы, угол δ будет увеличиваться. Этому процессу соответствует движение из точки b в точку c. После отключения КЗ электромагнитная мощность становится больше мощности турбины и на валу агрегата появляется избыточный тормозящий момент (точка e). Несмотря на это, ротор ещё некоторое время будет перемещаться в сторону увеличения угла δ, пока не израсходуется запасенная им за время КЗ кинетическая энергия (точка f). Если эта энергия будет израсходована до достижения ротором генератора точки h, ротор начнет перемещаться в обратном направлении и после нескольких колебаний перейдёт в новый установившийся режим с углом δ0. Если же ротор пройдёт точку h, то избыточный момент вновь станет ускоряющим и генератор выйдет из синхронизма. В первом случае считают, что система динамически устойчива, во втором – неустойчива.

Приведенный на рис. 2.6 метод оценки динамической устойчивости электроэнергетической системы получил название метода площадей. На рис. 2.6 площадь abcd эквивалентна энергии ускоряющей ротор (площадь ускорения ротора), а площадь defg эквивалентна энергии, тормозящей ротор (площадь торможения ротора). Для рассматриваемого случая максимально возможная энергия торможения эквивалентна площади defh.

Таким образом, если возможная площадь торможения будет больше площади ускорения, то система будет динамически устойчива.

2.2.2. Предельный угол отключения КЗ

Из рис. 2.6 можно найти предельное значение угла отключения КЗ, при котором устойчивая работа системы сохраняется. Оно определяется равенством площади ускорения abcd и возможной площади торможения defh. Приравнивая к нулю сумму этих площадей, получаем аналитическое выражение для предельного угла отключения КЗ:

Fabcd =Fdefh=δоδоткл.пр.(Р0−РmIIsinδ)dδ+δоткл.пр.δкр(Р0−РmIIIsinδ)dδ=0.

Раскрывая определенные интегралы, получим

cos откл. пр.= P0(δкр−δ0)+PmIIIcosδкр−PmIIcosδ0РmIII−PmII,                                  (2.2)

где кр= - arcsinР0РmIII.

Углы выражены в радианах.

2.2.3. Предельное время отключения КЗ

Для практических целей важнее знать не угол откл.пр, а время, за которое он будет достигнут. Для схемы рис. 2.5,а рассмотрим трехфазное КЗ в начале линии, для которого Рm2=0 (рис. 2.7).

Дифференциальное уравнение движения ротора было получено выше и для трехфазного КЗ имеет вид

Tjd2δdt2=Tjdωdt=PТ.

Перепишем это уравнение в виде

dωdt=PТTj.

Взяв интеграл от левой и правой частей, получим

ω=PТTjt+c1.

При t=0 относительная скорость ротора =0 и, следовательно, с1=0.

Рис. 2.7. Трехфазное КЗ в начале линии

Проинтегрировав еще раз последнее выражение, получим

δ=PТTjt22+c2.

Постоянная интегрирования с2 определяется из условий  =0, с2=0 при t=0. Окончательно зависимость угла от времени будет иметь вид

δ=PТTjt22+δ0.

Возрастание угла происходит по квадратичной параболе, а время, отвечающее какому-либо значению угла , найдется из последнего выражения как

t=2Tj(δ−δ0)PТ.                                                                                      (2.3)

Предельный угол отключения  трехфазного КЗ может быть определен из выражения (2.2), записанного для случая РmII=0,

cos откл. пр.= P0(δкр−δ0)+PmIIIcosδкрРmIII.

Предельное время отключения трехфазного КЗ определится из формулы (2.3):

tоткл.пр=2Tj(δоткл.пр−δ0)PТ.

2.2.4. Решение уравнения движения ротора

Дифференциальное уравнение движения ротора синхронной машины

Tjd2δdt2=PТ−Рmsinδ								(2.4)

решается методами численного интегрирования, одним из которых является метод последовательных интервалов. В соответствии с этим методом весь процесс движения ротора разбивается на ряд интервалов времени t и для каждого интервала последовательно вычисляется приращение угла .

В нормальном установившемся режиме имеет место равенство РТ=Рmsin и угол  остается неизмененным. В момент КЗ отдаваемая генератором мощность Рmsin падает, и на валу турбина-генератор возникает некоторый избыток мощности Р(0), и ротор машины получает ускорение

α(0)=ΔР(0)Тj.	       				                			(2.5)

Здесь принято, что при небольших изменениях скорости приращения момента и мощности в относительных единицах равны между собой.

Для малого интервала времени t можно допустить, что избыток мощности Р(0) в течение этого интервала остается неизмененным.

Интегрируя выражение (2.4), получим в конце первого интервала

dδdt=ΔV(1)=α(0)Δt+c1,      (1)=(0)Δt22+с2,

где V – приращение относительной скорости ротора.

Относительная скорость ротора в начальный момент КЗ равна нулю (с1=0). Относительная скорость ротора в конце первого интервала равна V(1). При t=0 угол =0, поэтому с2=0.

Приращение угла на первом интервале с учетом (2.5) составит

(1)= (0)Δt22= ΔР(0)ТjΔt22.

Здесь угол и время представлены в радианах. В практических расчетах угол выражают в градусах, а время – в секундах:

(град) = 360fω0(рад),     t(c)= t(рад)ω0,

где 0 – синхронная скорость.

Используя последние выражения и учитывая, что Тj(c)= Tj(рад)ω0, получим

(1)=0+360fΔt2TjΔP(0)2=0+KΔP(0)2,

где К=360fΔt2Tj.										(2.6)

Ускорение, создаваемое во втором интервале, пропорционально избытку мощности в конце первого интервала Р(1). При вычислении приращения угла в течение второго интервала необходимо учесть то, что, кроме действующего в этом интервале ускорения (1) ротор уже имеет в начале второго интервала скорость V(1):

(2)= V(1)t +α(1)Δt22= V(1)t +КΔР(1)2,                                                     (2.7)

где Р(1)=Р0 – Рm sin(1).

Значение скорости V(1) неточное, так как ускорение (0) не является постоянным в течение первого интервала времени.

По аналогии с (2.5) вычислим ускорение к концу первого интервала:

α(1)=ΔР(1)Тj,

и предположим, что на первом интервале действует среднее ускорение

(0)ср=α(0)+α(1)2.

Тогда относительная скорость ротора будет выражена формулой

V(1) =α(0)+α(1)2t .

Подставляя это уравнение в (2.7), получим

(2) =α(0)+α(1)2t2 +α(1)Δt22=α(0)2t2+(1)t2,

или

(2) =(1) +КР(1).

Приращение угла на последующих интервалах рассчитывается аналогично:

(n) =(n-1) +КР(n-1).

Если на некотором интервале времени ti происходит отключение КЗ, то избыток мощности скачкообразно меняется от некоторой величины  Р(i-1) до величины Р″ (i-1). Приращение угла на первом интервале после отключения КЗ определится как

(i) =(i-1) +КΔР'(i−1)+ΔР rSub { \(  size 9{i - }1 \) } }  over  { size 12{2} } } } {.                 				             (2.8)

Расчет методом последовательных интервалов ведется до тех пор, пока угол  не начнет уменьшаться, либо не будет ясно, что этот угол неограниченно растет и динамическая устойчивость нарушается.

2.2.5. Динамическая устойчивость сложных систем

Расчет динамической устойчивости сложных систем можно представить в виде следующего алгоритма:

1. Расчет нормального (предшествующего КЗ) режима электрической системы; результатами расчета являются ЭДС Еi синхронных машин станций  и взаимные углы между ними ij.

2 Составление схем замещения обратной и нулевой последовательностей; расчет сопротивления шунта КЗ.

3. Расчет собственных и взаимных проводимостей для всех станций системы в аварийном и послеаварийном режимах.

Современные средства вычислительной техники позволяют с высокой точностью интегрировать уравнения движения агрегатов и получать зависимости изменения всех режимных параметров от времени для любых динамических изменений системы.

В момент отключения КЗ все собственные и взаимные проводимости ветвей меняются. Угловые перемещения роторов в первом интервале времени после отключения КЗ подсчитываются для каждой машины по выражению (2.8).  В последующих интервалах расчет ведется по алгоритму, изложенному выше.

Расчет динамической устойчивости сложных систем выполняется для определенного времени отключения КЗ и продолжается до тех пор, пока не будет установлен факт нарушения устойчивости или ее сохранения. Если хотя бы один взаимный угол неограниченно растет, то система считается динамически неустойчивой. Если все взаимные углы имеют тенденцию к затуханию около новых значений, то система устойчива.

2.2.6. Результирующая устойчивость

Рассмотрим процесс выпадения генератора из синхронизма и возможность восстановления его параллельной работы с приёмной системой.

Выпадение генератора из синхронизма сопровождается повышением скорости вращения ротора, так как в начале процесса на ротор действует ускоряющий избыточный момент, равный разности момента турбины Мт и синхронного момента генератора Мс (рис. 2.8, а).

Дальнейшее повышение скорости ротора генератора определяется разностью между моментом турбины и асинхронным моментом Мас, обусловленным скольжением ротора генератора относительно поля статора. Момент турбины Мт под действием регулятора скорости снижается до величины Мт, скорость вращения агрегата ωуст устанавливается при равенстве асинхронного момента Мас и момента турбины Мт (рис. 2.8,б). Синхронный момент при этом не оказывает на процесс существенного влияния, так как его среднее значение за один проворот  ротора равно нулю.

а)						   б)

Рис. 2.8. Изменение моментов агрегата генератор-турбина при выпадении из синхронизма (а) и асинхронном ходе (б)

Однако наличие возбуждения генератора создает значительные по величине колебания токов, напряжения и мощности, и поэтому при возникновении асинхронного хода возбуждение генератора отключают (гасят поле ротора). Затем агрегат разгружают путем уменьшения подачи энергоносителя в турбину. Под действием возникающего при этом избыточного тормозного момента скорость ротора агрегата постепенно уменьшается. Снижение скорости происходит до тех пор, пока не будет достигнуто скольжение 1-2 %. После этого подается возбуждение, генератор втягивается в синхронизм, а затем набирается требуемая нагрузка. В таком случае считают, что система обладает результирующей устойчивостью.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите примеры больших возмущений в электроэнергетической системе.

2. Дайте определение динамической устойчивости электроэнергетической системы.

3. Дайте определение результирующей устойчивости электроэнергетической системы.

4. Назовите задачи анализа динамической устойчивости.

5. Назовите основные допущения, принимаемые при анализе динамической устойчивости.

6. Постройте моментно-угловые характеристики электропередачи для нормального режима, режима КЗ и послеаварийного режима.

7. Покажите на характеристиках п. 6 площади ускорения и торможения ротора синхронной машины.

8. Сформулируйте критерий динамической устойчивости на основе метода площадей.

9. Как определяется предельный угол отключения КЗ?

10. Как определяется предельное время отключения КЗ?

11. Запишите уравнение движения ротора синхронной машины.

12. Изложите алгоритм решения уравнения движения ротора генератора методом последовательных интервалов.

13. Приведите алгоритм расчета динамической устойчивости сложной электрической системы.

14. Как по значениям взаимных углов машин в сложной системе устанавливается ее динамическая устойчивость или неустойчивость?

15. При каких условиях в синхронной машине возникает асинхронный момент?

16. Каков алгоритм изменения возбуждения при выпадении машины из синхронизма и дальнейшем вхождении ее в синхронизм?

2.3. Статическая устойчивость асинхронных двигателей и узлов нагрузки

2.3.1. Статическая устойчивость асинхронных двигателей

Схема замещения асинхронного двигателя приведена на рис. 2.9,а.  Для определения потребляемой асинхронным двигателем активной и реактивной мощности воспользуемся упрощенной схемой замещения (рис. 2.9,б), в которой ветвь намагничивания, потребляющая  относительно небольшой ток, вынесена на вход двигателя.

а)                                                               б)

Рис. 2.9. Схемы замещение асинхронного двигателя, питающегося от мощной системы: а – исходная; б – упрощенная

На упрощенной схеме замещения двигателя приняты следующие обозначения:

хк – сумма индуктивного сопротивления обмотки статора х1 и приведенного к статору индуктивного сопротивления обмотки ротора х’2;

хμ – сопротивление ветви намагничивания;

r’2 – активное сопротивление ротора, приведенное к обмотке статора, при стоящем двигателе;

s =ω0−ωω0=n0−nn0 – скольжение ротора относительно поля статора;

0  и  –  синхронная частота вращения (частота вращения поля статора) и реальная частота вращения  ротора, 1/c;

n0 и  n –  механическая номинальная и реальная скорости вращения, об/мин.

Для схемы замещения рис. 2.9,б активная мощность, потребляемая двигателем, определяется выражением

P=I2r2's=U2xк2+r2's2r2's=U2r2'sr2'2+xк2s2.					      	(2.9)

Определим максимум этой характеристики, для чего приравняем  к нулю производную от мощности по скольжению dPds=0. Проведя необходимые преобразования, получим

Pmax=U22xк     при   s=sкр=r2'xк,                                                              (2.9a)

где sкр – скольжение, соответствующее максимальной мощности (критическое скольжение).

Подставляя выражения для Pmax и sкр в (2.9), получим известную из теории электрических машин формулу Клосса:

P=2Pmaxssкр+sкрs.									 (2.10)

К сожалению, эта формула, полученная в первой половине ХХ века, справедлива для двигателей с однослойной обмоткой, которые сейчас практически не выпускаются. Для современных двигателей более экономичной и, следовательно, более сложной конструкции в эту формулу необходимо вводить ряд поправочных коэффициентов.

Реактивная мощность, потребляемая двигателем, определяется выражением

Q=I2xк+Iμ2xμ=U2xк2+r2's2xк+Uxμ2xμ=U2xкs2r2'2+xк2s2+U2xμ=Qs+Qμ.   (2.11)

Таким образом, суммарная реактивная мощность, потребляемая двигателем из сети, состоит из двух составляющих: первая Qs  отражает зависимость реактивной мощности рассеяния от напряжения и скольжения, вторая Qμ – зависимость реактивной мощности намагничивания от напряжения.

Мощность Qs при уменьшении напряжения увеличивается за счет более заметного увеличения скольжения. При скольжении больше критического (s > sкр  0,2), что имеет место при напряжении (0,6-0,7)Uном, двигатель интенсивно затормаживается и останавливается (опрокидывается). Мощность Qμ при изменении напряжения изменяется по квадратичной зависимости (см. рис. 2.10).

Рис. 2.10. Характеристики реактивной мощности асинхронного двигателя

На основании (2.9) или (2.10) построим характеристику мощности (момента) асинхронного двигателя (рис. 2.11).

Рассмотрим  случай, когда момент сопротивления механизма не зависит от скорости вращения двигателя. В этом случае характеристика механизма будет изображаться прямой, параллельной оси абсцисс.

Способность двигателя самостоятельно возвращаться к исходному режиму работы после малых возмущений называют статической устойчивостью двигателя. Определим практические критерии статической устойчивости двигательной нагрузки.

Рассмотрим сначала характеристики системы асинхронный двигатель- механизм. В этой системе вращающий электромагнитный момент создаётся двигателем, а механический момент сопротивления – приводимым в движение механизмом.

Точки пересечения характеристик двигателя и механизма являются точками, где возможен установившийся режим, так как действующие на валу агрегата моменты уравновешены. Однако только в одной из этих точек режим системы будет устойчив.

Рис. 2.11. Режимы работы асинхронного двигателя:

а – устойчивый; б – неустойчивый

Предположим, что при работе системы в точке а двигатель по какой-либо причине притормозился, то есть произошло небольшое увеличение скольжения. Тогда электромагнитная мощность возрастёт, двигатель ускорится, скольжение уменьшится,  и система вернется к режиму в точке а.

Иное положение создаётся при работе в точке б. Здесь любое малое возмущение вызовет либо торможение вплоть до остановки, либо переход в режим, соответствующий точке а.

Из всех режимов, лежащих левее и ниже точки а и левее и выше точки б, двигатель будет стремиться перейти в точку устойчивого равновесия а. Из режимов, лежащих правее и ниже точки б, двигатель будет стремиться в сторону увеличения скольжения (уменьшения скорости) вплоть до полной остановки. Отсюда можно сделать вывод, как и в случае синхронного двигателя, что все режимы, соответствующие точкам, лежащим на восходящей части характеристики двигателя, могут быть реализованы, все режимы на нисходящей части  неустойчивы.

Условие устойчивой работы можно записать в виде

dPds>0.

При dPds=0 имеем граничный режим, при dPds<0 режим работы будет неустойчивым.

Таким образом, режим работы асинхронного двигателя устойчив, если производная от мощности двигателя по скольжению больше нуля. Этот критерий удобно применять для анализа режимов, связанных с увеличением нагрузки двигателя.

Однако нарушение статической устойчивости может произойти и при снижении напряжения питания.

Характеристики асинхронного двигателя при разных величинах напряжения на его зажимах показаны на рис. 2.12. Приводимый во вращение механизм имеет не зависящую от скорости вращения характеристику.

Рис. 2.12. Характеристики мощности асинхронного двигателя и механизма

При снижении напряжения на зажимах двигателя увеличивается скольжение, двигатель начинает тормозиться, но мощность, развиваемая двигателем, остается неизменной до тех пор, пока максимальная электромагнитная  мощность не станет равной мощности механизма (напряжение, соответствующее такому режиму, называют критическим Uкp). Как только это случится, двигатель будет тормозиться до полной остановки (опрокинется), поскольку мощность двигателя окажется меньше мощности механизма.

Условие нарушения устойчивой работы можно в этом случае  записать в виде (см. рис. 2.10)

dQΣdU=−∞.

В соответствии с (2.9) зависимость P(U) имеет квадратичный характер, поэтому снижение максимума активной мощности двигателя при снижении напряжения превосходит в относительных единицах снижение напряжения.

Изменения  активной и реактивной мощностей асинхронного двигателя при снижении напряжения на его зажимах хорошо видны на рис. 2.13. Активная мощность не изменяется вплоть до момента опрокидывания (при этом незначительно возрастает скольжение). Реактивная мощность в процессе опрокидывания двигателя резко увеличивается. После остановки двигателя суммарная реактивная мощность при снижении напряжения уменьшается.

Рис. 2.13. Изменения активной и реактивной мощностей асинхронного двигателя при изменении напряжения

Рассмотрим режимы работы двигателя на границе устойчивости. При равенстве максимальной мощности двигателя Pмах и мощности механизма Ро происходит опрокидывание двигателей, т. е. нарушение их устойчивой работы. Этот процесс начинается при равенстве нулю производной  dPds=0.

Как было показано выше,

Pmax=U22xк.

При критическом напряжении Рmax=Р0. Тогда

P0=Uкр22xк, откуда Uкр=2P0xк.

2.3.2. Характеристики нагрузки

Узлом нагрузки называется совокупность потребителей электроэнергии, подключенных к центру питания, под которым понимаются шины источника (станции, подстанции) различного напряжения 0,4; 6; 10 кВ и т. д.

Для выполнения расчетов устойчивости узлов нагрузки необходимо знать их характеристики.

В узлах нагрузки сосредоточены различные потребители: освещение, двигатели, обогрев, преобразователи и пр. Всю нагрузку можно разделить на двигательную и статическую. У двигательной нагрузки могут возникать проблемы с устойчивостью работы, у статической нагрузки таких проблем нет. Однако статическая нагрузка оказывает влияние на переходные процессы и знание её характеристик также необходимо.

Различают статические и динамические характеристики нагрузки. Статические характеристики – это зависимости, проявляющиеся в установившихся режимах, при медленных изменениях режима. Динамические характеристики проявляются в переходных процессах при быстрых изменениях параметров режима.

Для расчетов режимов и устойчивости электрических систем обычно используют статические характеристики нагрузки, под которыми понимают зависимости активной и реактивной мощностей нагрузки от напряжения и частоты питающей сети:

Pн=F(U, f);    Qн=F(U, f).

Статические характеристики узла нагрузки можно получить расчетным или экспериментальным путем. Трудность определения характеристик расчетным путем состоит в получении достоверных исходных данных.

При экспериментальном определении характеристик в узле нагрузки должны изменяться напряжение и частота. Значения Р и Q при этом фиксируются с помощью приборов через минуту после каждого изменения параметров режима. Понятно, что подобного рода эксперименты в реальных условиях проводить достаточно сложно.

Статическая характеристика активной мощности асинхронного двигателя описывается выражением (2.9), статическая характеристика реактивной мощности асинхронного двигателя – выражением (2.11).

Изменение характеристик при «опрокидывании» асинхронного двигателя показано на рис. 2.13.

Статическая характеристика активной мощности синхронного двигателя описывается выражением

Р =EUsinδxq.

Статическая характеристика реактивной мощности синхронного двигателя описывается выражением

Q=−U2+EUcosδxq.

Изменение характеристик при «опрокидывании» синхронного двигателя показано на рис.2.14.

Из рис. 2.14 видно, что активная мощность синхронного двигателя держится постоянной до тех пор, пока двигатель при снижении напряжения не выпадет из синхронизма. Этот момент наступает, когда максимальная мощность двигателя становится равной механической Рмах = Ро (напряжение при этом называют критическим). После выпадения двигателя из синхронизма его активная мощность падает.

Рис. 2.14. Изменения активной и реактивной мощностей синхронного

двигателя при изменении напряжения на его зажимах

Синхронный двигатель, работая в нормальном режиме, обычно выдает реактивную мощность в сеть. При снижении напряжения выдача мощности сначала увеличивается, но затем начинает уменьшаться, проходит через нуль (рис. 2.14), и двигатель, выпав из синхронизма, потребляет реактивную мощность из сети.

Характеристики различных статических нагрузок приведены на рис. 2.15.

а)							б)

Рис. 2.15. Характеристики ламп накаливания ЛН, конденсаторных батарей КБ, реакторов Р по напряжению (а) и частоте (б)

Поскольку в узел нагрузки входят различные электроприёмники, в расчетах используют характеристики комплексной нагрузки. Такие интегральные характеристики комплексной нагрузки показаны на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Статические характеристики комплексной нагрузки по напряжению

Интересно то, что зависимость Q = f(U) напоминает ту же кривую для асинхронного двигателя. Это обстоятельство свидетельствует о том, что в составе комплексной нагрузки преобладает асинхронная нагрузка.

Изменения мощности, потребляемой нагрузкой, при малых изменениях напряжения и частоты могут быть представлены уравнениями в приращениях:

ΔPН=∂P∂U⋅ΔU+∂P∂f⋅Δf,ΔQН=∂Q∂U⋅ΔU+∂Q∂f⋅Δf.

Величины производных ∂P∂U=аU,∂Q∂U=bU, ∂P∂f=af, ∂Q∂f=bf называют регулирующими эффектами нагрузки по напряжению и частоте. Они характеризуют наклон характеристик нагрузки в заданной точке режима.

Регулирующие эффекты нагрузки при медленных изменениях напряжения и частоты вблизи их номинальных значений составляют (в относительных единицах):

aU=0,3÷0,5;af=1,5÷3,0;bU=1,5÷3,5;bf=1,0÷6,0.

Накопленные знания об электрических нагрузках позволяют составить их математическое описание. Как оказывается (если считать частоту сети постоянной), нагрузки могут быть представлены тремя способами:

- постоянством мощности Sh = Рн + jQh = сonst  (рис.2.17, а);

-	постоянством сопротивления Zн=Rн + jXн=соnst (рис. 2.17, б);

- естественными статическими характеристиками (рис. 2.17,в).

Если нагрузки заданы номинальными мощностями Рном, Qном  при номинальном напряжении Uном, то сопротивление нагрузки может быть вычислено по формулам

ZНОМ=UНОМ2SНОМ2PНОМ+jQНОМ  или  Z=UНОМ2SНОМcosϕНОМ+jsinϕНОМ.

Рис. 2.17. Статические характеристики комплексной нагрузки при ее представлении:

а –  постоянством мощности, б – постоянством сопротивления,

в – естественными характеристиками

Очевидно, что последний способ представления нагрузок  дает наиболее достоверные результаты расчетов, так как эти характеристики получены без всяких допущений и отражают свойственную нагрузке реакцию на изменение напряжения.

2.3.3. Характеристики приводимых механизмов

Поведение системы двигатель-механизм в переходном процессе после возмущения определяется взаимодействием электромагнитного момента двигателя и момента сопротивления механизма.

Момент сопротивления, создаваемый механизмом, в общем виде зависит от угловой скорости вращения :

МС=МТР+k⋅МНОМ−МТР⋅ωω0γ,

где Мтр – момент трения;

k – коэффициент загрузки;

Мном – номинальный момент;

γ - показатель степени, характеризующий данный механизм;

0=2f=314 рад/c.

Если двигатель непосредственно (без редуктора) приводит во вращение механизм, угловые скорости механизма и двигателя равны. В этом случае можно записать:

МС=МТР+k⋅МНОМ−МТР⋅1−sγ.

Рассмотрим теперь характеристики различных механизмов по скольжению. При γ = 0 момент сопротивления Мс = kМном  не зависит от скольжениия (зависимость а на рис. 2.18). Такую характеристику имеют такие механизмы, как шаровые мельницы, транспортеры, поршневые компрессоры и др.

При γ = 1 момент сопротивления МС=kМНОМ1−s+МТРs пропорционален скорости вращения (скольжению) агрегата (зависимость б на рис. 2.18). Такую характеристику имеет, в частности, генератор постоянного тока, работающий на постоянную нагрузку.

Рис. 2.18. Характеристики различных механизмов

При γ = 2 момент сопротивления МС=МТР+kМНОМ−МТР1−s2=f(s2) имеет квадратичную зависимость от скольжения (зависимость в на рис. 2.18). Эту характеристику называют характеристикой вентиляторного типа, поскольку такую характеристику имеют вентиляторы, дымососы, центробежные насосы, гребные валы и др.

2.3.4. Влияние режима электрической системы на режим нагрузки

Качество работы электрической системы определяется двумя показателями: частотой системы и напряжениями в узлах нагрузки. Частота, поддерживаемая в системе на заданном уровне, зависит от баланса активных мощностей; уровни напряжения в узлах – от баланса реактивных мощностей. Нарушение баланса по активной мощности приводит к изменению частоты, по реактивной – к изменению напряжений.

Наиболее часто встречаются случаи, когда из-за увеличения нагрузок снижается напряжение в узлах. Медленное снижение напряжения вызывает изменение потребляемой нагрузками мощности в соответствии с их статическими характеристиками (см. рис. 2.17). В окрестностях нормального режима практически все нагрузки имеют положительный peгулирующий эффект реактивной мощности по напряжению, то есть уменьшают потребление реактивной мощности при уменьшении напряжения. Это позволяет восстановить баланс по реактивной мощности при небольшом снижении напряжения и таким образом стабилизировать режим.

При уменьшении напряжения асинхронные двигатели увеличивают скольжение, не меняя активной мощности. У синхронных изменяется положение ротора относительно синхронной ocи, увеличивается угол δ, активная мощность не меняется. Так продолжается до тех пор, пока напряжение не станет таким, при котором  максимальная развиваемая двигателем мощность Рм станет равной мощности нагрузки Ро. В этом состоянии двигатели устойчиво работать не могут и, как говорят, опрокидываются: асинхронные тормозятся вплоть до остановки, синхронные двигатели выпадают из синхронизма. Напряжение, при котором опрокидываются двигатели, называется критическим  напряжением Uкр.

Как только двигатели опрокинутся и начнут тормозиться, увеличивается потребление ими реактивной мощности (отрицательный регулирующий эффект) и напряжение на зажимах двигателей начинает резко падать, так как увеличивается падение напряжения питающей сети. Если двигатели не будут отключены от сети, может возникнуть так называемая "лавина напряжения", то есть резкое, лавинообразное снижение напряжения на шинах нагрузки. Лавина  напряжения  наступает,  как правило,  при  снижении  напряжения до 65-70 % от номинального значения.

Остановка двигателей, оставшихся подключенными к сети, приводит к повреждению изоляции обмоток из-за перегрева, так как в обмотках остановленного двигателя протекает ток по величине, равный пусковому.

В настоящее время двигатели подключаются к питающей сети через автоматические коммутирующие аппараты (магнитные пускатели, автоматические выключатели и др.), которые реагируют на увеличение тока и отключают двигатели от сети. Поэтому в реальных условиях возникновение лавины напряжения маловероятно, но снижение напряжения может привести к нарушению технологического процесса и соответственно к большим материальным убыткам предприятия.

При возникновении дефицита активной мощности частота в электрической системе снижается. Влияние изменения частоты на условия опрокидывания асинхронных двигателей можно проследить по зависимостям (2.9а):

sКР=r2'xк,Pmax=U22xк.

Учитывая зависимость индуктивного реактивного сопротивления от частоты х=L, видим, что при уменьшении частоты увеличиваются критическое скольжение sкр и максимальное значение мощности двигателя Рmax , что приводит к увеличению диапазона устойчивой работы двигателя (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Влияние изменения частоты на работу асинхронных двигателей

В соответствии с (2.11) реактивная мощность, потребляемая асинхронным двигателем, имеет  две составляющие:

мощность рассеяния

Qs=I2xк=U2xкs2r2'2+xк2s2;

и мощность намагничивания

Qμ=U2xμ.

Учитывая, что Р=М, и принимая, что М = сonst, получим I2≡ω. Тогда Qs≡ω2, а  Qμ≡1ω.

Отсюда видно, что со снижением частоты составляющая Qs уменьшается, а составляющая Qμ, напротив, возрастает (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Изменение реактивной мощности, потребляемой асинхронным  двигателем, и ее составляющих при изменении частоты сети

Соотношение между этими двумя составляющими таково, что при небольшом снижении частоты уровень устойчивости двигателей нагрузки растёт. Однако при значительном снижении частоты потребление реактивной мощности увеличивается, что может привести к существенному снижению напряжения в питающей сети и стимулировать развитие лавины напряжения.

2.3.5. Практические критерии статической устойчивости нагрузки

Практический критерий статической устойчивости простейшей электрической системы был сформулирован выше: режим электропередачи статически устойчив, если производная электрической мощности Р по углу δ больше нуля (dPdδ>0).

Статическая устойчивость узла нагрузки определяется прежде всего свойствами двигательной нагрузки, то есть свойствами синхронных и асинхронных двигателей, так как именно их работа может быть нарушена в результате возмущений нормального режима. Статическая нагрузка (освещение, преобразователи, электрические печи, электросварка и др.) после устранения возмущения обычно восстанавливает исходный  режим работы. Двигательная нагрузка в ряде случаев восстановить свой исходный режим без специальных мер не может.

Устойчивость нагрузки можно оценить, используя уже известные нам статические характеристики нагрузки.

Статические характеристики нагрузки, содержащие в своём составе асинхронные двигатели, показаны на рис. 2.16. Видно, что при снижении напряжения реактивная мощность сначала уменьшается, а потом начинает возрастать. Уменьшение peaктивной мощности объясняется уменьшением тока намагничивания двигателей. Последующее увеличение потребляемой мощности при снижении напряжения обусловлено увеличивающимся скольжением двигателей.

Если обратиться к схеме замещения асинхронного двигателя (рис. 2.9), можно видеть, что при резком увеличении скольжения, которое происходит при остановке двигателя, сопротивление r2's увеличивается, что приводит к возрастанию тока в цепи рассеяния. Точка, в которой dQdU=−∞, соответствует моменту опрокидывания двигателя (рис. 2.13).

Если нагрузка питается от шин постоянного напряжения Е через линию сопротивлением хвн (рис. 2.21), то признаком нарушения устойчивости будет соотношение dQdE=−∞.

Рис. 2.21. Схема замещения при питании нагрузки от одного источника

Приближенно связь между  U и Е может быть представлена в виде

U=E−QxвнE.

Дифференцируя по Е, получим:

dUdE=1−dQdEExВН−QxВНE2.

Отсюда при dQdE=−∞ имеем dUdE=∞ или dEdU=0. Следовательно, равенство dEdU=0 соответствует моменту опрокидывания двигателей. До момента опрокидывания dEdU>0.

Таким образом, критерий устойчивости комплексной нагрузки можно сформулировать как положительность производной от ЭДС источника питания по напряжению в узле нагрузки:

dEdU>0.

Рассматриваемый критерий используется обычно для расчётов устойчивости нагрузки, получающей питание от одного источника. Задаваясь различными значениями напряжения на нагрузке U, определяют по статическим характеристикам нагрузки величины Рн и Qн. Затем подсчитывают ЭДС Е источника питания и строят характеристику E=f(U) (рис. 2.22). Минимум характеристики (dEdU=0) даёт значение критического напряжения комплексной нагрузки Uкр.

Рис. 2.22. Определение Uкр с помощью критерия dEdU>0

В тех случаях, когда комплексная нагрузка питается от нескольких источников удобнее использовать другой критерий устойчивости.

На рис. 2.23 показаны зависимости суммарной реактивной мощности, генерируемой различными источниками QΣГ, и суммарной реактивной мощности, потребляемой нагрузкой QΣН, от напряжения на нагрузке U .

2.23. Статические характеристики генераторов QΣГ  и нагрузки QΣН

Зависимость суммарной реактивной мощности, потребляемой нагрузкой, от шин с напряжением U представляет собой обычную статическую характеристику QH=f(U). Характеристика QΣГ=f(U) вычисляется при неизменных ЭДС источников в зависимости от напряжения на нагрузке и при условии, что суммарная активная мощность источников изменяется в соответствии с активной мощностью нагрузки PΣГ = РΣН , причём последняя следует за напряжением по статической характеристике РН= f(U).

Построенные характеристики имеют две точки пересечения (точки а и б на рис. 2.23). В этих точках баланса реактивных мощностей источников и нагрузки возможны установившиеся режимы. Однако только в точке а режим является устойчивым, режим в точке б неустойчив, что легко обнаружить, создавая малые возмущения в режимах, соответствующих этим точкам.

Если изобразить зависимость ΔQ=QΣГ−QΣН=fU, показанную на рис. 2.24, то можно видеть, что при устойчивом режиме работы dΔQdU<0, при неустойчивом dΔQdU>0.

Рис. 2.24. Определение Uкр с помощью критерия устойчивости  dΔQdU<0

Границей устойчивости будет равенство dΔQdU=0, соответствующее критическому напряжению Uкр.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите схему замещения асинхронного двигателя.

2. Поясните термин «скольжение».

3. Приведите типовую характеристику мощности (момента) асинхронного двигателя от скольжения.

4. Запишите условия устойчивой работы асинхронного двигателя.

5. Как зависит момент асинхронного двигателя от напряжения?

6. Поясните термин «критическое напряжение» асинхронного двигателя.

7. Поясните термин «опрокидывание» двигателя.

8. Дайте определение узлу нагрузки.

9. Что такое комплексная нагрузка?

10. Что такое статические характеристики нагрузки?

11. Поясните термин «регулирующий эффект нагрузки».

12. Как представляются нагрузки  при расчетах устойчивости?

13. Приведите типовые характеристики механизмов.

14. Какие механизмы имеют характеристику, не зависящую от скольжения?

15. Какие механизмы имеют вентиляторную характеристику?

16. Какими факторами определяется напряжение в узле нагрузки?

17. Какими факторами определяется частота в энергосистеме?

18. Как влияет изменение частоты на работу асинхронных двигателей?

19. Приведите критерии статической устойчивости нагрузки, получающей питание от одного источника.

20. Приведите критерии статической устойчивости нагрузки, получающей питание от нескольких источников.

2.4. Переходные процессы в узлах нагрузки при больших возмущениях

2.4.1. Влияние больших возмущений на режим нагрузки

К характерным переходным процессам относятся процессы, происходящие при пуске двигателей. Современные мощные двигатели, особенно асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, имеют большие пусковые токи,  поэтому одновременный пуск значительного количества двигателей, соизмеримых по суммарной мощности с мощностью остальной системы, может оказать существенное влияние на её режим.

При работе устройств АПВ и АВР возникают условия, когда после кратковременного перерыва питания затормозившиеся двигатели одновременно подключаются к источнику напряжения.  В этом случае говорят уже о самозапуске двигателей. При самозапуске двигателей в узле нагрузки появляется ток, значительно больший нормального. Это ведёт к понижению напряжения в сети и к уменьшению вращающего момента двигателей. Если  вращающие моменты двигателей окажутся больше моментов сопротивления механизмов, самозапуск будет успешным. В противном случае говорят о неуспешном самозапуске.

В системах электроснабжения с мощными резкопеременными нагрузками (электрическая тяга, прокатные станы и др.) имеют место мощные толчки тока, вызывающие колебания напряжения. При таких нагрузках в расчётах режимов систем возникают две задачи:

- определение условий, при которых работа резкопеременных нагрузок не приведет к недопустимым в соответствии с ГОСТ 13109-97 колебаниям напряжения в узле нагрузки;

- определение устойчивости самих двигателей при работе резкопеременной нагрузки.

2.4.2. Пуск асинхронных двигателей

Пуск двигателей в ход или пусковой режим электропривода, входящего в состав комплексной нагрузки, – это процесс перехода двигателей и соответственно рабочих механизмов из неподвижного состояния (ω=0, s=1) в состояние вращения с нормальной скоростью. Пуск является существенной частью режимов работы двигателей и относится к числу нормальных переходных процессов.

Во время пуска двигатель должен развивать вращающий момент, необходимый, во-первых, для преодоления момента сопротивления механизма, во-вторых, для создания определённой кинетической энергии вращающихся масс агрегата. В это время он потребляет от источника повышенное количество энергии, что и отражается в увеличении пускового тока. Кратность пускового тока по отношению к номинальному составляет для двигателя с короткозамкнутым током 5÷8.

Большие пусковые токи двигателей обусловливают повышенный нагрев его обмоток и соответственно ускорение старения изоляции. Если по технологическому процессу требуются частые пуски двигателя, то целесообразно применять специальные конструкции двигателей и различные мероприятия, облегчающие пуск.

Условия пуска обычно разделяют на легкие, нормальные и тяжёлые. При легких условиях пуска требуемый вращающий момент двигателя составляет  10-40 % от номинального; при нормальных условиях пуска –  50÷75 % номинального; при тяжёлых условиях – до  100 % номинального и выше (пуск компрессоров, дробильных барабанов, насосов с открытой задвижкой и др.).

Для управления пуском и ограничения пусковых токов могут применяться различные схемы пуска: прямой, автотрансформаторный, реакторный, частотный.

Прямой пуск (рис. 2.25,а) осуществляется подачей выключателем полного напряжения на двигатель.  Преимуществом способа являются простота схемы и сокращение времени пуска. Применяется при пуске двигателей небольшой мощности.

Автотрансформаторный пуск осуществляется по схеме, показанной на рис. 2.25,б. Сначала включается выключатель В1. Двигатель начинает разгоняться при пониженном напряжении, потребляя сравнительно небольшой ток. После того, как асинхронный двигатель достигнет номинальных оборотов, а синхронный будет синхронизирован, включается выключатель В2, шунтирующий реактор, и на двигатель подается нормальное напряжение. Автотрансформаторный пуск применяется для  двигателей средней мощности (до 12,5 МВт).

Автотрансформатор достаточно дорог и, кроме того, создает толчки намагничивающего тока при переключениях. Поэтому автотрансформаторный пуск применяется достаточно редко.

а)                             б)                                  в)                                  г)

Рис. 2.25. Схемы пуска двигателей: прямой  (а), автотрансформаторный (б),

реакторный (в),  частотный пуск (г)

Реакторный пуск производится в соответствии со схемой, приведённой на рис. 2.25,в. С помощью выключателя В1 двигатель подключается к сети через реактор. Двигатель начинает разгоняться и по мере уменьшения тока напряжение на двигателе возрастает за счёт снижения падения напряжения на реакторе. При достижении асинхронным двигателем номинальных оборотов включается шунтирующий выключатель В2. При реакторном пуске синхронного двигателя выключатель В2 включается после того, как двигатель войдёт в синхронизм.

Сопротивление реактора определяется по формуле

Хр=UНОМ1IДОП−1IПУСК,

где Iдоп – величина, до которой нужно ограничить пусковой ток;

Iпуск – пусковой ток двигателя;

Uном – номинальное напряжение.

Недостаток схемы – достаточно большие затраты на пусковое оборудование. Схема применяется для пуска двигателей средней мощности (до 12,5 МВт).

Частотный пуск (рис. 2.25,г) производится подключением двигателя к преобразователю частоты (ПЧ). Изменением частоты и амплитуды выходного напряжения ПЧ добиваются плавного увеличения оборотов пускаемого двигателя. При этом никаких толчков потребляемого тока не происходит.

Схема частотного пуска используется для очень мощных двигателей, например для пуска в двигательном режиме обратимых синхронных машин гидроаккумулирующих электростанций.

2.4.3. Пуск синхронных двигателей

Синхронные двигатели при пуске подключаются к сети невозбуждёнными. Их роторные обмотки при этом короткозамкнуты или замкнуты на пусковое сопротивление. До подсинхронной скорости синхронный двигатель разгоняется как асинхронный. На подсинхронной скорости подаётся возбуждение, двигатель приобретает свойства синхронного и входит в синхронизм.

Таким образом, на первом этапе пуска существенными являются начальный толчок тока статора и время разгона до подсинхронной скорости.

Начальный толчок периодической составляющей тока статора определяется как

I≃UxdΣ} } } } } {,

где U– напряжение сети в той точке, где оно может быть принято независимым от режима двигателя;

xdΣ} } =x rSub { size 8{d} }  rSup { size 8{+хВН – сверхпереходное сопротивление двигателя и внешнее сопротивление между точкой с напряжением U и двигателем.

На втором этапе пуска на несинхронно вращающийся ротор синхронного двигателя, кроме асинхронного момента, действуют синхронный момент, обусловленный возбуждением, и момент сопротивления механизма. Практически, вхождение в синхронизм может произойти только после подачи возбуждения, за счёт которого будет создан дополнительный момент.

Успешность синхронизации можно приближённо оценить по значению критического скольжения установившегося асинхронного режима двигателя без возбуждения, при котором возможно вхождение в синхронизм:

sкр=M−0,6MСTj,

где М – максимальный электромагнитный синхронный момент при                  номинальном возбуждении;

Tj – постоянная инерции.

Если скольжение sуст синхронного двигателя, определяемое точкой пересечения кривых асинхронного момента и момента сопротивления, будет равно или меньше sкр, то втягивание в синхронизм обеспечено.

2.4.4. Самозапуск электродвигателей

Основные отличия самозапуска от пуска заключаются в следующем:

- в момент восстановления напряжения все двигатели или их большая  часть вращаются, при пуске – стоят;

- при отключении от сети вращающиеся двигатели, подключенные к питающим шинам, развивают на этих шинах ЭДС Ед, и поэтому в момент восстановления напряжения на шинах периодическая составляющая тока самозапуска в начальный момент времени равна

IП0=UC−EдzΣ,         								(2.12)

где  Uc – напряжение сети;

z – суммарное сопротивление от точки приложения ЭДС до источника питания.

- самозапуск происходит при нагруженных двигателях, что увеличивает длительность разгона и нагрев двигателей;

- в самозапуске участвует одновременно группа двигателей, что приводит к значительному снижению напряжения на шинах питания.

Процесс самозапуска состоит из двух этапов: выбега и разгона.

Этап выбега

Как только нарушается электроснабжение, электромагнитный момент двигателя исчезает и начинается процесс остановки агрегата двигатель-механизм под действием момента сопротивления механизма.

По количеству двигателей выбег может быть одиночным или групповым. Одиночный выбег имеет место, когда один электродвигатель оказывается отсоединённым от сети. Выбег такого двигателя называется «свободным». Если отключаются двигатели, подключённые к одной системе шин, то начинается групповой выбег.

Процесс выбега в значительной мере определяется характеристиками приводимых механизмов. Он зависит также и от момента инерции агрегата, его загрузки, начальной скорости, удаленности КЗ и других факторов.

У любого двигателя, отключённого от источника питания, при выбеге в обмотке статора наводится ЭДС. У асинхронных двигателей она невелика, у синхронных – значительна. Величина тока двигателя в процессе восстановления напряжения зависит от величины этой ЭДС. Поэтому необходимо создать выдержку времени для её затухания. У асинхронных двигателей ЭДС затухает быстрее, чем происходит снижение скорости. У синхронных двигателей в первый момент после отключения напряжение возрастает, так как обычно они работают с перевозбуждением, выдавая в нормальном режиме реактивную мощность в сеть. Так как в момент отключения двигателя от сети ток в обмотке возбуждения некоторое время ещё сохраняется, то и ЭДС двигателя снижается медленно. Для ускорения её снижения применяются:

- включение обмотки возбуждения на гасительное сопротивление; чаще всего эта схема применяется на электромашинных системах возбуждения;

- перевод тиристорного возбудителя в инверторный режим.

Однако на практике нет необходимости гасить поле полностью. Достаточно снизить напряжение до значения 0,5÷0,6 Uном, при котором допустимо несинхронное включение.

При групповом выбеге двигатели оказываются связанными между собой через общие шины. Запасённая ими кинетическая энергия по величине разная у разных двигателей. Имеющие больший запас энергии двигатели переходят в генераторный режим, и у них на валу появляется дополнительный тормозной момент (по сравнению с моментом при свободном выбеге). Двигатели с меньшим запасом кинетической энергии получают дополнительный вращающий момент  за счёт подпитки от первых. Выбег всех двигателей происходит по одному закону, синхронно. С уменьшением напряжения синхронность группового выбега нарушается, и при напряжении ниже 0,25UНОМ выбег продолжается как одиночный.

Этап разгона

Бросок тока в момент подачи напряжения определяется по выражению (2.12). Видно, что в самом худшем случае, когда вектор напряжения сети Uc  и ЭДС двигателя Ед находятся в противофазе, ток самозапуска может значительно превышать пусковой:

IП0=UC+EдzΣ.

Однако ЭДС асинхронного двигателя затухает быстро, и к моменту восстановления напряжения она невелика. Поэтому ток включения при самозапуске  асинхронного двигателя ненамного превышает пусковой.

У синхронного двигателя ЭДС в момент восстановления электроснабжения может быть равна напряжению сети или даже превышать его. Соответственно и ток включения может почти в два раза превышать пусковой и вызывать повреждения в двигателе. Однако, если в момент нарушения электроснабжения начинать гасить поле ротора, бросок тока при самозапуске будет практически равен пусковому току.

При восстановлении электроснабжения величина напряжения на шинах устанавливается в соответствии с обычной схемой замещения (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Схемы для расчёта напряжения при самозапуске:

одиночном (а); групповом (б);  при наличии статической нагрузки (в)

Расчётное сопротивление асинхронного двигателя хд, участвующего в самозапуске, определяется следующим образом:

хд=SБUном2SпUБ2,

где SБ,UБ – базисные мощность и напряжение;

Sп  –  расчётная пусковая мощность двигателя при номинальном напряжении и заданном скольжении.

Sп=РНОМkcosϕНОМηНОМ,

где Рном, cosном, ном – номинальные параметры двигателя;

k – кратность пускового тока при скольжении s0 в момент восстановления питания.

Асинхронный двигатель при наличии напряжения на его зажимах будет разгоняться только в том случае, если развиваемый им вращающий момент будет больше момента сопротивления механизма.

Таким образом, для обеспечения разгона двигателя достаточно выполнить условие

М > Мс.

Двигатель при самозапуске разгоняется медленнее, чем при пуске. Более длительный разгон вызывает нагрев двигателя. Поэтому успешным считается такой самозапуск, когда двигатель разгонится до рабочей скорости и при этом температура обмоток не превысит допустимого значения.

Практически все асинхронные двигатели, выпускаемые промышленностью, допускают возможность, как минимум, одного самозапуска  без превышения температуры обмоток сверх допустимой. Поэтому обычно при расчётах самозапуска асинхронных двигателей тепловых расчётов производить не требуется.

В общем случае определение возможности самозапуска асинхронного двигателя складывается из следующей последовательности расчетов:

- определяется снижение скорости (увеличение скольжения) за время перерыва электроснабжения и скольжение в момент восстановления напряжения;

- определяется напряжение на зажимах двигателя в момент восстановления электроснабжения;

- рассчитывается вращающий момент двигателя для полученного выше напряжения;

- момент сопротивления механизма определяется по его характеристике, которая должна быть задана;

- если условие М > Мс  выполняется, то самозапуск обеспечен.

Иногда для определения возможности самозапуска производят упрощённый расчёт. Достаточно получить значение напряжения на зажимах электродвигателя и проверить условие

U>(0,55÷0,65)UНОМ,

при выполнении которого самозапуск будет успешным. Однако такой приём возможен только для двигателей механизмов, момент сопротивления которых зависит от скорости вращения (скольжения).

2.4.5. Резкие изменения режима в системах электроснабжения

Эти изменения происходят по следующим причинам:

- авария, например КЗ или перегрузка в распределительной или питающей сети, и последующее её устранение; напряжение в момент t=0 уменьшается от величины U0 до U1, а затем по истечении времени t1 вновь восстанавливается;

- отключение узла нагрузки (перерыв питания) и подключение резервного питания через время t1;

- изменение момента сопротивления механизма в связи с увеличением или уменьшением нагрузки механизма с последующим восстановлением прежнего значения момента.

Рассмотрим эти случаи упрощённо, чтобы выяснить основную физическую картину процесса и особенности поведения синхронных и асинхронных двигателей. Будем считать, что механический момент нагрузки двигателей Ммех  изменяется скачком в моменты времени t=0, t=t1, что электромеханический момент М может быть определен по статической характеристике, а электромагнитные переходные процессы в двигателях не учитываются, так как они в большинстве случаев сравнительно мало влияют на изучаемые процессы.

Предположим, что напряжение питания меняется так, как показано на рис. 2.27,а, или момент сопротивления меняется так, как показано на рис. 2.27,б. В обоих случаях происходит наброс нагрузки, который может вызвать неустойчивость.

а)                                                                      б)

Рис. 2.27. Изменение режима:

а – снижение напряжения; б – увеличение момента

Наброс нагрузки на синхронный двигатель

При снижении напряжения от U0 до U1 максимальный момент уменьшится от М0 до М1. Процесс будет определяться характеристиками, приведёнными на рис. 2.28,а. При снижении напряжения до U1 система остаётся устойчивой. Аналогично протекает процесс при увеличении момента нагрузки от Ммех0 до Ммех1 (рис. 2.28,б). В обоих случаях площадь ускорения abca меньше максимально возможной площади торможения cdec. Новый установившийся режим будет в точке с.

а)                                                                     б)

Рис. 2.28. Изменение напряжения  и нагрузки синхронного двигателя:

а – уменьшение напряжения от U0 до U1 и U2;

б – увеличение механического момента от Ммех0 до Ммех1 и Ммех2

При снижении напряжения до U2 (рис. 2.28,а) или увеличении механического момента до Ммех2 (рис. 2.28,б) система оказывается неустойчивой. В обоих случаях площадь ускорения  ab1c1a  больше возможной площади торможения с1d1e1c1.

Для сохранения устойчивости нужно при угле δоткл  восстановить исходные условия (поднять напряжение до U0 в случае а, снизить момент до Ммех0 в случае б). Угол δоткл надо подобрать так, чтобы площадь ускорения была равна площади торможения. Например, в случае на рис. 2.28, а

(пл. ab1c1a + пл. e1fk1e1) – ( пл. с1d1e1c1 + пл. k1kmnk1) = 0.

В частном случае при периодически меняющейся нагрузке, график которой показан на рис. 2.29, будем иметь при δ0=0, М0=0, М0I=P0=Pm. Предельный угол (при котором сохраняется устойчивость) будет δ1. В рассматриваемом случае при P0=Pm предельный угол составляет δ1=2 рад 114, а при P0=2Pm δ1=1 рад  57.

а)                                                                 б)

Рис. 2.29. Наброс нагрузки P0=Pm (a)  и P0=2Pm (б)

на ненагруженный синхронный двигатель

Наброс нагрузки на асинхронный двигатель

Изменение напряжения питающей сети или механической нагрузки на валу двигателя вызывает изменение скольжения. С уменьшением напряжения или ростом механического момента скольжение увеличивается (рис. 2.30).

а)                                                              б)

Рис. 2.30. Наброс нагрузки на асинхронный двигатель:

а – понижение напряжения от U0 до U1 (уменьшение момента от М0 до М1);

б – увеличение механического момента от Ммех0 до Ммех1

Если при этом механический момент Ммех окажется больше максимального Ммех > Mm, то двигатель будет увеличивать своё скольжение до полной остановки (s = 1).

Скольжение, при котором возможно восстановление исходного режима после восстановлении напряжения, s<s1. При s2<s1 исходный режим восстанавливается. При s3>s1 двигатель останавливается. Во избежание этого надо своевременно восстановить напряжение (или уменьшить механический момент на валу).

Вопросы для самопроверки

1. Приведите примеры больших возмущений в системах электроснабжения.

2. Каков порядок пусковых токов асинхронных двигателей?

3. Дайте характеристику легких условий пуска асинхронного двигателя.

4. Дайте характеристику нормальных условий пуска асинхронного двигателя.

5. Дайте характеристику тяжелых условий пуска асинхронного двигателя.

6. Дайте характеристику прямого пуска асинхронного двигателя.

7. Дайте характеристику реакторного пуска асинхронного двигателя.

8. Дайте характеристику автотрансформаторного пуска асинхронного двигателя.

9. Дайте характеристику частотного пуска двигателя.

10. Приведите алгоритм пуска синхронного двигателя.

11. Приведите характерные отличия самозапуска двигателей от пуска.

12. Дайте характеристику периодической составляющей тока самозапуска двигателей в начальный момент времени после восстановления напряжения.

13. Приведите соотношение между моментом двигателя и моментом сопротивления механизма, при котором самозапуск будет успешным.

14. Каково должно быть напряжение на зажимах двигателя для его успешного самозапуска?

15. Как изменяется скольжение асинхронного двигателя при изменении напряжения на его зажимах?

16. Как изменяется скольжение асинхронного двигателя при изменении механического момента механизма?

17. Приведите примеры (рисунки) наброса нагрузки на синхронный двигатель и изменения напряжения питающей сети.

18. Приведите примеры (рисунки) наброса нагрузки на асинхронный двигатель и изменения напряжения питающей сети.

Заключение

При изучении дисциплины рассматриваются только основы теории переходных процессов в электроэнергетических системах и системах электроснабжения.

В инженерных исследованиях переходных процессов находят все большее применение:

- методы кибернетического моделирования переходных процессов;

- методы виртуального моделирования переходных процессов;

- теория электроэнергетических расчетов на основе прямого (второго) метода Ляпунова;

- теория катастроф и др.

Поэтому в современных условиях становление грамотного специалиста в области электроэнергетики потребует самостоятельного творческого изучения новых подходов и, возможно, новых, более совершенных теорий и их практических приложений.

3.3. Глоссарий (краткий словарь терминов)

| Термин | Что обозначает |
| --- | --- |
| Апериодическая составляющая тока | Составляющая тока, изменяющаяся по экспоненциальному закону |
| Асинхронный режим синхронной машины | Режим синхронной машины при частоте вращения ротора, отличающейся от синхронной |
| Глухозаземленная нейтраль | Нейтраль источника, непосредственно соединенная с землей |
| Демпферная обмотка | Дополнительная обмотка на роторе синхронной машины |
| Динамическая устойчивость | Способность системы восстанавливать исходный режим после большого возмущения, например после короткого замыкания |
| Изолированная нейтраль | Нейтраль источника, не имеющая соединения с землей |
| Интеграл Джоуля | Параметр, характеризующий термическое действие тока |
| Компенсированная нейтраль | Нейтраль источника, соединенная с землей через индуктивность |
| Короткое замыкание | Внезапное резкое уменьшение сопротивления цепи, подключенной к источнику напряжения |
| Комплексная схема замещения | Схема, включающая в себя схемы прямой, обратной и нулевой последовательностей |
| Лавина напряжения | Глубокое снижение напряжения в результате нарушения устойчивости работы асинхронных двигателей |
| Нулевая последовательность | Система, состоящая из трех одинаковых векторов, совпадающих но направлению друг с другом |
| Обобщённая нагрузка | Совокупность различных электроприемников, подключенных к шинам источника питания |
| Обратная последовательность | Система трех равных векторов, сдвинутых по фазе на 120, с обратным порядком чередования векторов, чем в несимметричной системе |
| Опрокидывание электродвигателя | Останов двигателя по причине снижения напряжения на его зажимах |
| Относительное значение величины | Отношение этой величины к заранее принятой базисной величине |
| Периодическая составляющая тока | Составляющая тока, изменяющаяся по синусоидальному закону |
| Преобразование координат | Переход от одной системы координат к другой системе координат |
| Поперечная ось синхронной машины | Ось синхронной машины, направленная между полюсами ротора |
| Продольная ось синхронной машины | Ось синхронной машины, направленная по полюсам ротора |
| Простейшая трёхфазная схема | Симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии трансформаторных связей |
| Прямая последовательность | Система трех равных векторов, сдвинутых по фазе на 120, с тем же порядком чередования векторов, что и в несимметричной системе |
| Реакторный пуск двигателя | Пуск двигателя через реактор, включенный между шинами и двигателем |
| Ресинхронизация | Автоматическая или самопроизвольная ликвидация асинхронного режима синхронной машины |
| Самозапуск электродвигателей | Пуск группы двигателей после кратковременного перерыва питания, за который двигатели успели затормозиться |
| Сопротивление переходное | Сопротивление синхронной машины в начальный момент КЗ при отсутствии на роторе демпферных обмоток |
| Сопротивление сверхпереходное | Сопротивление синхронной машины в начальный момент КЗ при наличии на роторе демпферных обмоток |
| Сопротивление синхронное | Сопротивление синхронной машины в установившемся режиме работы |
| Статическая устойчивость | Способность системы восстанавливать исходный режим после малого возмущения |
| Ударный ток | Максимальное мгновенное значение тока КЗ |
| Шунт несимметричного короткого замыкания | Сопротивление, включаемое между началом и концом схемы замещения прямой последовательности и определяемое величинами результирующих сопротивлений схем замещения обратной и нулевой последовательностей |
| ЭДС синхронная | ЭДС синхронной машины в установившемся режиме работы |
| ЭДС переходная | ЭДС синхронной машины в начальный момент КЗ при отсутствии на роторе демпферных обмоток |
| ЭДС сверхпереходная | ЭДС синхронной машины в начальный момент КЗ при наличии на роторе демпферных обмоток |

3.4. Технические средства обеспечения дисциплины

При выполнении лабораторных работ используется программа Multisim компании Electronics Workbench.

3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ

Общие указания

В процессе изучения первого раздела дисциплины студенты должны выполнить три лабораторные работы, основной целью которых является закрепление теоретического материала по курсу.

До выполнения лабораторных работ студенты должны прослушать лекции по темам 1.1 и 1.4 или самостоятельно проработать теоретический материал. Перед каждым занятием необходимо ознакомиться с целью, теоретическими положениями, заданием и порядком выполнения работы. Студенты, обучающиеся с применением ДОТ, выполняют лабораторные работы на учебном сайте СЗТУ.

Лабораторные работы проводятся в дисплейных классах университета и представляют собой виртуальное моделирование электрических схем в программе Multisim компании Electronics Workbench.

После выполнения всех лабораторных работ каждый студент должен оформить отчет. На титульном листе отчета указываются название дисциплины, номера и названия лабораторных работ, фамилия, инициалы и шифр студента. Текст отчета должен быть изложен аккуратно, с обязательным приведением цели работы, исходных данных, схем, единиц измерения физических величин, распечаток результатов расчетов. При оформлении отчета оставляются поля шириной 3-4 см для замечаний преподавателя.

К экзамену по дисциплине допускаются студенты, в полном объеме выполнившие лабораторные работы и оформившие отчеты.

Работа №1. Исследование процесса КЗ в простейшей сети

Цель работы – определение периодической и апериодической составляющих тока КЗ, оценка ударного тока КЗ, исследование влияния на ток КЗ фазы напряжения источника питания и постоянной времени цепи КЗ.

Основные теоретические положения

Трехфазное КЗ является симметричным повреждением. Поэтому анализ переходного процесса в простейшей трехфазной схеме можно проводить для одной фазы, схема замещения которой приведена на рис. 3.5.1.

Пусть в момент времени t=0 замыкается ключ К1, моделируя КЗ на линии W. Ток в линии W в предшествующем режиме равен нулю i(t=0)= 0.

Переходный процесс КЗ будет описываться дифференциальным уравнением

Ldidt+Ri=U.

Решение этого уравнения имеет вид

i = iп + i а = Iп m sin(t+–к) – Iп m sin(–к)е−tTк,

где iп – вынужденная периодическая составляющая фазного тока КЗ, обязанная своим существованием наличию напряжения U источника;

iа – свободная апериодическая составляющая фазного тока КЗ, обеспечивающая неизменность тока КЗ в начальный момент времени;

Iп m = UmR2+(ωL)2 – амплитуда периодической составляющей тока КЗ;

Um – амплитуда фазного напряжения источника;

 – фазный угол напряжения источника в момент возникновения КЗ;

к=arctangωLR – угол сдвига тока в цепи КЗ;

Тк = LR– постоянная времени цепи КЗ.

В большинстве практических случаев L>>R, поэтому к ≈π/2.

Анализ решения дифференциального уравнения показывает, что на величину тока КЗ влияют:

- величина напряжения U источника питания;

- фазный угол  напряжения источника в момент возникновения КЗ;

- постоянная времени Тк цепи КЗ.

Наличие затухающей апериодической составляющей обусловит изменение тока КЗ во времени. Максимальное мгновенное значение тока КЗ достигается приблизительно через 0,01 секунды после возникновения КЗ. Это значение тока КЗ называется ударным током, рассчитываемым по формуле

iу = 2 Ку In,

где Ку = 1+е−0,01Tк– ударный коэффициент;

In – действующее значение периодической составляющей тока КЗ.

Описание виртуальной модели

Исследуемая электрическая схема (рис. 3.5.1) включает в себя источник питания с напряжением U, работающий на линию электропередачи W с сопротивлением R и индуктивностью L.

В конце линии ключом К1 (или К2) моделируется КЗ. Действующее значение тока КЗ измеряется виртуальным мультиметром (ХММ1 на рис. 3.5.2), включенным в режим амперметра. Мгновенное значение тока КЗ измеряется по каналу А виртуального осциллографа (XSC1 на рис. 3.5.3), куда подается напряжение UR0 на шунте R0=1 m.  Ток КЗ для любого момента времени составит

IКЗ=UR0R0=UR010−3=1000UR0, kА.

По каналу В осциллографа измеряется мгновенное значение напряжения U источника.

Рис. 3.5.1.  Электрическая схема с измерительными приборами

Рис. 3.5.2. Виртуальный мультиметр, включенный в режиме амперметра (А)

Рис. 3.5.3. Виртуальный осциллограф

Раскрытие виртуального изображения осциллографа и мультиметра осуществляется двойным кликом левой кнопки мышки по схемному изображению приборов.

Изменение параметров схемы (U, L, R и других) осуществляется следующим образом:

- установить курсор на параметре, величину которого нужно изменить, например на значении 500 m резистора R;

- двойной клик левой кнопкой мышки по параметру открывает диалоговое окно «Резистор» (рис. 3.5.4);

- в окне «Сопротивление R» выбирается требуемое значение сопротивления;

- закрытие диалогового окна осуществляется кликом кнопки «ОК».

Запуск моделирования работы схемы осуществляется кнопкой «Пуск» в главном меню, останов – кнопкой «Стоп» (рис. 3.5.5).

Режим КЗ моделируется замыканием ключа К1 или ключа К2.

Замыкание или размыкание ключа К1 осуществляются кликом левой кнопки мышки при подведении курсора к изображению ключа. Замыкание ключа  К2  осуществляется  автоматически  с  заданной  выдержкой  времени  (3 ms на рис. 3.5.1) после запуска схемы кнопкой «Пуск».

Рис. 3.5.4. Диалоговое окно изменения параметров схемы

Рис. 3.5.5. Кнопки управления «Пуск» и «Стоп»

Порядок выполнения работы

1. Установить на схеме значения параметров (U, R, L) в соответствии с табл. 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Исходные данные

| Параметр | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U, kV | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 |
| R,  | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| L, mH | 3.0 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 50.0 | 2.0 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 40.0 |

2. Смоделировать КЗ при фазе напряжения источника питания, равной нулю:

- замкнуть кликом мышки  ключ К1;

- запустить моделирование кнопкой «Пуск»;

- при достижении лучами осциллографа правого края экрана остановить моделирование кнопкой «Стоп».

3. Выбрать оптимальные значения горизонтальной и вертикальной разверток осциллографа. На рис. 3.5.3 значение горизонтальной развертки составляет  20 ms/Div, вертикальной развертки по каналу А – 2 V/Div (Div – деление).

4. Запустить моделирование. Дождаться установления показания амперметра. Остановить моделирование. Зафиксировать по амперметру действующее значение I установившегося тока КЗ. Рассчитать амплитуду этого тока по формуле I ампл =2 I.

5. Запустить моделирование. При достижении лучами осциллографа правого края экрана остановить моделирование. Определить на экране осциллографа величину iу ударного тока КЗ и время его достижения. Для этого (см. рис. 3.5.3) правой прокруткой Т1 сдвигать вертикальный маркер до максимального мгновенного значения тока. Правее под надписью «Время» будет показано время достижения током КЗ максимального значения (9,186 ms на рис. 3.5.3). Под надписью «Канал А» будет показана величина напряжения UR0 на шунте R0 (4,317 V на рис. 3.5.3). По формуле iу= 1000UR0  рассчитать ударный ток.

6. Рассчитать значения апериодической составляющей тока КЗ. Для этого в моменты прохождения полным током КЗ через амплитудные значения вычесть из амплитудного значения тока величину I ампл,  полученную в п. 4.

Изобразить графически периодическую и апериодическую составляющие тока КЗ, как это показано на рис. 3.5.6.

Рис. 3.5.6. Апериодическая (а) и периодическая (б) составляющие тока КЗ

7. Смоделировать КЗ при фазе напряжения источника питания, отличающейся от нуля:

- отключить ключ К1;

- установить выдержку времени ключа К2 равной 1 ms, что будет соответствовать фазе напряжения источника 18;

- запустить моделирование;

- остановить моделирование при достижении лучами осциллографа правого края экрана;

- оценить величины ударного тока и установившегося тока КЗ;

- повторить указанные пункты с другой выдержкой времени (до 20 ms).

На рис. 3.5.7 показан процесс при выдержке времени, равной 4 ms.

Рис. 3.5.7. Ток КЗ при фазе напряжения источника питания, отличной от нуля

8. Изменить  сопротивление R (индуктивность L) источника питания таким образом, чтобы полное сопротивление источника

Z= R+jХ=R+jL= R+j314L

осталось неизменным.

При изменении R или L  изменяется постоянная времени цепи КЗ

Тк=LR.

9. Оценить ударный ток и установившееся значение тока КЗ при изменении постоянной времени Тк. Оценку выполнить при фазе напряжения источника, равной нулю.

Результаты экспериментов свести в табл. 3.5.2 и 3.5.3.

Таблица 3.5.2

Зависимость токов КЗ от фазы напряжения источника

| № | Начальная фаза напряжения источника ,  | Максимальное мгновенное значение тока КЗ, kA | Установившееся значение тока КЗ I, kA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |
| 2 | 18 |  |  |
| 3 | 36 |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |
| … | 360 |  |  |

Таблица 3.5.3

Зависимость токов КЗ от постоянной времени Тк

| № | R,  | L, mH | Х,  | Z,  | Tк, ms | iу, kA | I, kA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчёта

- название и цель работы;

- виртуальная электрическая схема;

- графики периодической и апериодической составляющих тока КЗ;

- таблицы экспериментальных данных;

- выводы по работе.

Работа №2. Исследование токов КЗ в электроэнергетической системе

Цель работы – определение начального значения тока КЗ в различных точках разветвленной схемы  и оценка влияния параметров схемы на величину тока КЗ.

Основные теоретические положения

Расчет токов КЗ в разветвленной схеме достаточно сложен и требует эквивалентирования ЭДС и сопротивлений относительно точки КЗ, т. е. преобразования разветвленной схемы до простейшего вида, содержащего одну эквивалентную ЭДС и одно результирующее сопротивление. Для новой точки КЗ требуется новое преобразование разветвленной схемы.

Виртуальное моделирование электрических схем позволяет определять токи КЗ в разветвленной схеме без ее сведения к простейшему виду. Величины токов КЗ в различных точках определяются по показаниям виртуальных измерительных приборов (амперметров, осциллографов).

Достоверность измеряемых параметров тока КЗ зависит от правильно введенной в компьютер исходной информации. Поскольку в работе моделируется начальный момент КЗ, все параметры схемы должны соответствовать этому моменту времени:

- генераторы вводятся в схему замещения сверхпереходной ЭДС Е″, приложенной за сверхпереходным индуктивным сопротивлением Хd″;

- асинхронные двигатели вводятся в схему замещения сверхпереходной ЭДС Ед″ 0,9, приложенной за сверхпереходным сопротивлением Х″.

Параметры остальных элементов схемы не зависят от времени.

Описание виртуальной модели

В лабораторной работе рассматривается та же схема электроэнергетической системы (рис. 3.5.8), что и в контрольной работе (см. п. 4.1).

Рис. 3.5.8.  Схема электроэнергетической системы

Схема замещения показана на рис. 3.5.9.

При моделировании процессов в программе Multisim:

- индуктивные сопротивления Х представляются соответствующими индуктивностями L=Хω=X314;

- индуктивности элементов схемы приводятся к одной ступени напряжения (на рис. 3.5.9 индуктивности приведены к генераторному напряжению).

Короткие замыкания в точках К1, К2, К3, К4 моделируются включением одноименных ключей. Токи КЗ измеряются виртуальными мультиметрами ХММ1, ХММ2, ХММ3, ХММ4, включенными в режим амперметра (А).

Рис. 3.5.9. Схема замещения электроэнергетической системы

Порядок выполнения работы

1. Установить на виртуальной схеме замещения параметры ЭДС и индуктивностей в соответствии с нижеследующей таблицей. Алгоритм изменения параметров схемы приведен в работе №1.

Исходные данные

| Параметр | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЕС, kV | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| ЕG, kV | 6,56 | 6,81 | 6,86 | 6,82 | 6,81 | 6,81 | 6,59 | 6,66 | 6,56 | 6,66 |
| ЕD, kV | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| L1, mH | 0 | 10,14 | 2,43 | 2,30 | 3,37 | 10,13 | 0,512 | 1,68 | 0,40 | 0 |
| L2(3), mH | 0,015 | 7,71 | 8,84 | 16,2 | 13,81 | 7,71 | 18,18 | 13,25 | 11,04 | 21,82 |
| L4(5), mH | 0,008 | 10,2 | 10,61 | 4,85 | 11,12 | 10,2 | 3,90 | 5,56 | 10,61 | 5,16 |
| L6, mH | 1,84 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 0,74 | 0,55 | 0,92 | 0,98 | 1,84 | 0,98 |
| L7(8,9,10), mH | 5,11 | 15,94 | 10,27 | 8,47 | 11,11 | 15,94 | 2,12 | 15,46 | 16,82 | 4,70 |
| L11, mH | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| L12, mH | 2,37 | 1,01 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,37 | 1,50 |
| L13, mH | 23,75 | 3,16 | 11,3 | 11,3 | 7,71 | 7,71 | 14,28 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |

Примечание. Все индуктивности приведены к генераторному напряжению.

2. Смоделировать КЗ в точке К1:

- замкнуть кликом мышки  ключ К1 (ключи К2, К3, К4 разомкнуты);

- запустить моделирование кнопкой «Пуск»;

- снять показания мультиметра ХММ1 (значение тока КЗ в точке К1);

- остановить моделирование кнопкой «Стоп».

3.  Аналогично п. 2 определить начальные значения токов КЗ в точках К2, К3, К4.

4. Изменяя индуктивность L11, определить влияние  величины индуктивности линейного реактора на ток КЗ в точке К3.

5. Изменяя индуктивность L6, определить влияние  величины индуктивности секционного реактора на ток КЗ в точке К2.

6. Оценить влияние суммарной мощности генераторов G на ток КЗ в точке К2. Суммарная мощность генераторов определяется положением ключей К5, К6, К7, К8, моделирующих генераторные выключатели.

7. Изменяя индуктивность L13, оценить влияние мощности двигателя на ток КЗ в точке К4. Следует помнить, что мощность и индуктивность двигателя связаны обратной зависимостью  Р1L.

Результаты экспериментов свести в нижеследующие таблицы.

Таблица 3.5.4

Начальные значения токов КЗ в различных точках схемы

| Точка КЗ | К1 | К2 | К3 | К4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I″i, kA |  |  |  |  |

Таблица 3.5.5

Влияние на ток КЗ индуктивности линейного реактора

| L11, mH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I″К3, kA |  |  |  |  |

Таблица 3.5.6

Влияние на ток КЗ индуктивности секционного реактора

| L6, mH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I″К2, kA |  |  |  |  |

Таблица 3.5.7

Влияние на ток КЗ суммарной мощности и месторасположения генераторов

| Включены генераторы (ключи) | G1,G2,G3,G4 (К5,К6,К7,К8) | G2,G3,G4 (К6,К7,К8) | G3,G4 (К6,К7) | G4 (К8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I″К2, kA |  |  |  |  |

Таблица 3.5.8

Влияние на ток КЗ мощности двигателя

| L13, mH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I″К4, kA |  |  |  |  |

Содержание отчёта

- название и цель работы;

- схема электроэнергетической системы;

- виртуальная схема замещения;

- таблицы экспериментальных данных;

- выводы по работе.

Работа №3. Исследование замыканий в сети с изолированной

(компенсированной) нейтралью

Цель работы – определение токов и напряжений при различных видах повреждений в сети с изолированной нейтралью; исследование способа уменьшения (компенсации) емкостного тока замыкания на землю.

Основные теоретические положения

При несимметричных повреждениях в трехфазной системе нельзя рассматривать процесс только в одной фазе, поскольку явления, происходящие в разных фазах, различны.

Для расчетов несимметричных режимов применяется метод симметричных составляющих. Суть метода заключается в том, что любую несимметричную систему трех векторов (тока, напряжения) всегда можно разложить (рис. 3.5.10) на три симметричные системы (последовательности) – прямую, обратную и  нулевую.

Система прямой последовательности состоит из трех равных векторов  А1, В1, С1, сдвинутых по фазе на угол  120 с тем же порядком чередования векторов, что и в несимметричной системе.

Система обратной последовательности состоит также из трех равных между собой векторов А2, В2, С2, сдвинутых по фазе на угол 120,  но с обратным порядком чередования векторов, чем в несимметричной системе.

Система нулевой последовательности состоит из трех одинаковых векторов А0, В0, С0,  совпадающих но направлению друг с другом.

Связь между векторами А, В, С  несимметричной системы и векторами А1, А2, А0 симметричных систем определяется матричными соотношениями

АВ,         А1А2 ,

где а – оператор поворота вектора на 120.

Порядок расчета несимметричных КЗ методом симметричных составляющих основан на замене расчета токов в одной несимметричной схеме расчетом токов в трех симметричных схемах, в каждой  из которых действуют независимые друг от друга симметричные системы ЭДС, токов и напряжений. Это позволяет применять при расчетах принцип наложения и находить реальные токи несимметричной трехфазной схемы как сумму токов в трех независимых друг от друга симметричных трехфазных схемах.

а)                                                     б)                                с)                           д)

Рис. 3.5.10. Несимметричная трехфазная система векторов А, В, С (а) и ее

представление прямой А1, В1, С1 (б), обратной А2, В2, С2 (с) и

нулевой А0, В0, С0 (д) последовательностями

Виртуальное моделирование электрических схем позволяет определять токи и напряжения в точке несимметричного КЗ непосредственно по показаниям виртуальных измерительных приборов.

В сетях с изолированной нейтралью при замыкании одной фазы на землю короткозамкнутый контур не образуется и тока КЗ не будет. Поэтому замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью называется просто замыканием, а не коротким замыканием.

При замыкании на землю через место повреждения протекает емкостной ток, обусловленный емкостными проводимостями С оборудования сети. Величина этого тока

Ic=3UфC,

где Uф – фазное напряжение источника питания;

С – емкость между фазой и землей

=2f =314.

При значительном токе замыкания на землю в месте повреждения возникает перемежающая дуга, вызывающая опасные для изоляции перенапряжения и возможность перехода повреждения в двух- или трехфазное КЗ.

Ток замыкания на землю может быть уменьшен (скомпенсирован) с помощью реактора L, включенного в нейтраль источника. Индуктивность реактора рассчитывается по формуле

L=UфωIcΣ.

В соответствии с ПУЭ компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока:

- в сетях 6 кВ – более 30 А;

- в сетях 10 кВ – более 20 А;

- в сетях 35 кВ – более 10 А.

Электрические сети с реакторами в нейтралях источников называются сетями с компенсированной нейтралью.

Описание виртуальной модели

Электрическая схема (рис. 3.5.11) включает в себя источник питания с напряжением U, работающий на линию электропередачи W с сопротивлением R и индуктивностью L. Суммарная емкостная проводимость всех линий, питающихся от источника, моделируется конденсаторами С1, С2, С3.

Нейтраль источника может быть:

- изолированной (ключ  К5 разомкнут);

- заземленной через реактор L4 (ключ  К5 замкнут).

На линии электропередачи W с помощью ключей К1, К2, К3, К4 могут моделироваться различного вида повреждения:

- трехфазное КЗ;

- двухфазное КЗ;

-  двухфазное КЗ на землю;

- однофазное замыкание на землю.

Токи замыканий измеряются мультиметрами ХММ1, ХММ2, ХММ3, работающими в режиме амперметра (А). Фазные напряжения измеряются мультиметрами ХММ4, ХММ5, ХММ6, работающими в режиме вольтметра (V).  Мультиметр  ХММ7, работающий в режиме вольтметра (V), измеряет напряжение на  нейтрали источника питания.

Порядок выполнения работы

1. Установить на виртуальной схеме параметры U, R, L, C в соответствии с табл. 3.5.9. Алгоритм изменения параметров схемы приведен в работе №1. Напомним, что в программе Multisim устанавливается фазное, а не линейное напряжение трехфазного источника, указанное в таблице исходных данных.

Таблица 3.5.9

Исходные данные

| Параметр | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| U, kV | 6 | 10 | 10 | 20 | 35 | 6 | 10 | 10 | 20 | 35 |
| L, mH | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 11 |
| R,  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| C, F | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1.5 | 0.7 |

Примечание. В таблице указано линейное напряжение источника, тогда как в схеме рис. 3.5.11 устанавливается его фазное напряжение.

2. Смоделировать трехфазное КЗ на землю:

- замкнуть ключи К1, К2, К3, К4 (ключ К5 разомкнут);

- запустить моделирование кнопкой «Пуск»;

- снять показания всех мультиметров ХММ;

- остановить моделирование кнопкой «Стоп».

При снятии показаний мультиметров величины, измеряемые в милли-, микро-, нановольтах; милли-, микро-, наноамперах) следует считать нулевыми.

3.  Аналогично п. 3 смоделировать двухфазное КЗ (ключи К1, К3 замкнуты, ключи К2, К4, К5 разомкнуты) и двухфазное КЗ на землю (ключи К1, К3, К4 замкнуты, ключи К2, К5 разомкнуты).

Рис. 3.5.11. Схема электрической сети

4. На основе измерений, выполненных в п. 4, построить векторные диаграммы токов и напряжений при двухфазном КЗ (без земли и с землей).

5. Смоделировать однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью (ключи К2, К4 замкнуты, ключи К1, К3, К5 разомкнуты).

6. Смоделировать однофазное замыкание на землю в сети с компенсированной нейтралью (ключи К2, К4, К5 замкнуты, ключи К1, К3 разомкнуты). Подобрать индуктивность L4 реактора в нейтрали источника такой, чтобы ток замыкания на землю был приблизительно равен нулю.

Результаты экспериментов свести в нижеследующие таблицы.

Таблица 3.5.10

Результаты экспериментов

| Параметры трехфазного КЗ на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, kA |  | I2, kА |  | I3, kА |  | U1, kV |  | U2, kV |  | U3, kV |  | U0, kV |  |
| Параметры двухфазного КЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1, kA |  | I2, kА |  | I3, kА |  | U1, kV |  | U2, kV |  | U3, kV |  | U0, kV |  |
| Параметры двухфазного КЗ на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1, kA |  | I2, kА |  | I3, kА |  | U1, kV |  | U2, kV |  | U3, kV |  | U0, kV |  |
| Параметры однофазного замыкания (нейтраль изолированная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1, A |  | I2, А |  | I3, А |  | U1, kV |  | U2, kV |  | U3, kV |  | U0, kV |  |
| Параметры однофазного замыкания (нейтраль компенсированная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L4, H | I1, A |  | I2, А |  | I3, А |  | U1, kV |  | U2, kV |  | U3, kV |  | U0, kV |

Содержание отчёта

- название и цель работы;

- схема электрической сети;

- таблицы экспериментальных данных;

- векторные диаграммы токов и напряжений;

- выводы по работе.

3.6. Методические указания к выполнению заданий

практических занятий

Общие указания

При  изучении второго раздела дисциплины учебным планом предусмотрены два практических занятия, основной задачей которых является  подготовка студентов к выполнению курсовой работы.

На практических занятиях решается комплексная задача расчета процессов пуска и самозапуска  электродвигателей в системе электроснабжения.

Занятие №1 включает рассмотрение вопросов пуска двигателей.

Занятие №2 включает рассмотрение вопросов самозапуска двигателей.

Ниже приводится пример решения задачи. По усмотрению преподавателя, ведущего практические занятия, исходные данные могут изменяться.

3.6.1. Постановка задания и исходные данные

Рассчитать процессы пуска и самозапуска  электродвигателей в схеме электроснабжения, приведенной на рис. 3.6.1. От энергосистемы С через два трансформатора Т1 и Т2 получают питание асинхронные электродвигатели Э1, Э2, Э3, Э5, Э6, синхронный электродвигатель Э4, нагрузки других потребителей Н1 и Н2.

Основные параметры электрооборудования и исходные данные:

- энергосистема мощностью Sc=450 МВА, напряжением Uc=115 кВ;

- трансформаторы Т1 и Т2 мощностью 25 МВА каждый, номинальное напряжение на вторичной стороне трансформаторов 6,3 кВ, напряжение короткого замыкания Uк=10,5 %;

- электродвигатели Э1, Э6 мощностью Рэ=2 МВт с маховым моментом GD2=0,3 тм2 каждый;

- электродвигатели Э2, Э3, Э5 мощностью Рэ=5 МВт с маховым моментом GD2=0,74 тм2 каждый;

Рис. 3.6.1. Принципиальная схема электроснабжения              Рис. 3.6.2. Графики расчетных зависимостей

-  синхронный электродвигатель Э4 мощностью Рэ=4 МВт с маховым моментом GD2=0,6 тм2 ;

- нагрузка Н1, Н2 мощностью Рн=4 МВт каждая;

- сдвоенные реакторы РC1, РС2 рассчитаны нa длительный ток в ветвях 2x0,6 кА при реактивности х0,5 = 4 % и коэффициенте связи Кс = 0,5;

- номинальное напряжение всех электродвигателей, нагрузки и реакторов 6 кВ;

- номинальные значения коэффициента мощности и КПД для асинхронных электродвигателей  cosφэа = 0,9,  ηэа = 0,96;  для синхронных двигателей cos φэс = 0,90,  ηэс = 0,97;

- коэффициент мощности нагрузки второй ветви реакторов РC1 и РС2 cosφн = 0,8;

- номинальная частота синхронного вращения электродвигателей nэ ном = 3000 об/мин;

- маховый момент приводного механизма GD2м составляет 80 % от махового момента GD2э электродвигателя;

- максимальный момент синхронного электродвигателя при синхронной частоте вращения mm = 2, кратность форсировки возбуждения iв ф= 1,5.

- графики расчетных зависимостей даны на рис. 3.6.2; на этих графиках обозначены: Iэс, mэс, mk – соответственно ток, вращающий момент и момент сопротивления синхронного электродвигателя Э4; Iэа, mэа, mн – соответственно ток, вращающий момент и момент сопротивления асинхронных электродвигателей Э1, Э2, Э3, Э5, Э6;

- секционный выключатель ВС разомкнут и включается от АВР.

Требуется:

1. Проверить пуск асинхронного электродвигателя Э1 по условию: остаточное напряжение на шинах секции должно быть не менее 85 % номинального значения и пусковой момент двигателя должен быть больше момента сопротивления на 10 %. Рассчитать и простроить график разгона электродвигателя.

2. Определить необходимость в установке реактора Р1 и его сопротивление для пуска электродвигателя Э2 по следующим условиям:

а) остаточное напряжение на шинах должно быть не менее 85 % номинального значения;

б) остаточное напряжение на зажимах двигателя должно быть достаточным для обеспечения пуска.

3. Проверить правильность выбора сдвоенного реактора РС1 по пуску асинхронного электродвигателя Э3.

При расчетах по п. 1, 2, 3 считать, что остальные электродвигатели и нагрузка включены и работают в нормальном режиме.

4. Определить возможность группового самозапуска всех электродвигателей секции 1 при отключении ее от трансформатора Т1 и включении секционного выключателя ВС через время tABP = 1,5 с от устройства АВР. При этом следует считать, что:

а) синхронный электродвигатель является источником ЭДС с параметрами E’ = 1,05 = const, x’d = 15 %;

б) нагрузка второй ветви реактора РС1 при самозапуске электродвигателя Э3 автоматически отключается.

5. Оценить возможность выпадения из синхронизма и вхождения в синхронизм синхронного электродвигателя Э4 при времени перерыва питания tАВР = 1,5 с. Выпадение из синхронизма оценить по угловой характеристике нормального режима двигателя, т. е. считать, что влияние форсировки магнитного поля двигателя компенсирует снижение напряжения на его зажимах при восстановлении питания от резервного источника (от трансформатора Т1). Считать, что нагрузка второй ветви реактора РС2 при перерыве питания автоматически отключается.

6. Определить возможность группового самозапуска всех электродвигателей секции 2 при отключении ее от трансформатора Т2 и включении секционного выключателя ВС через время tABP = 1,5 с от устройства АВР. При этом следует считать, что нагрузка второй ветви реактора РС2 при самозапуске синхронного электродвигателя автоматически отключается.

3.6.2. Параметры схемы замещения

Исходная схема замещения показана на рис. 3.6.3.

Рис. 3.6.3. Исходная схема замещения

Примем  базисные  значения  мощности  Sб = 100 МВА  и  напряжения Uб = 6 кВ.

Базисный ток

Iб=Sб3⋅Uб=1003⋅6=9,6 кА.

Сопротивления системы, трансформаторов и одной ветви сдвоенных реакторов

Хс=SбSc=100450=0,22;

ХТ1=ХТ2=Uк(%)100SбSТUТUб2= 10,5⋅100100⋅25⋅6,362=0,46;

Х0,5=x0,5(%)Iб100IрUрUб=4⋅9,6⋅6100⋅0,6⋅6=0,64.

Сопротивления двигателей при пуске

Х1=Х6=1IS=1SбSэUэUб2=1⋅1006⋅2,3⋅662=7,2;

аналогично

Х2=Х3=Х5=1⋅1006⋅5,8⋅662=2,9;

Х4=1⋅1006,5⋅4,6⋅662=3,3.

где IS=1 – кратность пускового тока при s=1 (из графиков рис. 3.6.2)

Sэ=Pэcosϕэ⋅ηэ, МВА – полная мощность двигателя.

Sэ1=Sэ6=20,9⋅0,96=2,3 МВ⋅А;

Sэ2=Sэ3=Sэ5=50,9⋅0,96=5,8 МВ⋅А;

Sэ4=40,9⋅0,97=4,6 МВ⋅А.

Сопротивления двигателей в номинальном режиме

Х1ном=Х6ном=SбηэРэtgϕэUэUб2=100⋅0,962⋅0,49⋅662=98;

аналогично

Х2ном=Х3ном=Х5ном=100⋅0,965⋅0,49⋅662=39;

Х4ном=100⋅0,974⋅0,49⋅662=50.

Сопротивление нагрузки вторых ветвей реакторов

Хн1=Хн2=SбРнtgϕнUнUб2=1004⋅0,75⋅662=33.

3.6.3. Проверка пуска асинхронного электродвигателя Э1

Схема замещения режима приведена на рис. 3.6.4.

Рис. 3.6.4. Схема замещения

Сопротивления ветвей сдвоенного реактора

Хв1=Хв2=(1 – Кс)Х0,5=(1−0,5)⋅0,64=0,32.

Общее сопротивление сдвоенного реактора

Хрс=(Хв1+Х3ном)(Хв2+Хн1)Хв1+Х3ном+Хв2+Хн1=0,32+39⋅0,32+3339,32+33,32=18.

Эквивалентное сопротивление нагрузки трансформатора

Хэн=Х2номХрсХ2ном+Хрс=39⋅1857=12,3.

Общее сопротивление при пуске электродвигателя

Х1Σ=Х1ХэнХ1+Хэн=7,2⋅12,319,5=4,5.

Остаточное напряжение на шинах при пуске электродвигателя

Uшо=Х1ΣХс+ХТ1+Х1ΣUc=4,5⋅1,050,22+0,46+4,5=0,91.

Условие по величине снижения напряжения на шинах соблюдается, так как Uшо =0,91 > 0,85.

Величина пускового момента электродвигателя

mпуск=mэа(n=0)Uшо2=0,7⋅0,912=0,58,

где mэа(n=0) – момент на валу электродвигателя для n = 0 (см. рис. 3.6.2).

Величина момента на валу насоса (см.  рис. 3.6.2)

mн(n=0) =0,1

Условие трогания и разгона электродвигателей

mпуск>1,1mн(n=0),    0,58 > 0,11

выполняется.

Расчет движения ротора двигателя при его разгоне производим методом последовательных интервалов:

- постоянная времени

Tэ=GDΣ2nэном2365⋅Pэ⋅103=0,3+0,8⋅0,3⋅30002365⋅2⋅103=6,7 с,

где GDΣ2=GDэ2+GDМ2– суммарный маховый момент двигателя и приводного механизма, тм2;

- расчетный интервал времени Δt = 2 с;

- график вращающего момента на валу электродвигателя при Uшо = 0,91 показан на рис. 3.6.2 пунктирной линией;

- для первого интервала (n = 0) из графиков mэо1 = 0,58 и mн1 = 0,1; тогда Δm1 = mэо1 – mн1 = 0,58 – 0,1= 0,48,

Δn1=Δm1TэΔt1 = 0,486,72=0,14;

n1=0+Δn1=0,14;

- для последующих интервалов расчет сводим в табл. 3.6.1, откуда видно, что разгон электродвигателя завершается примерно через 15 секунд.

Таблица 3.6.1

| Номер интервала | Интервал t, c | Время t, c | Момент двигателя mэ | Момент сопротивления mн | Момент избыточный m | Приращение частоты вращения n | Частота вращения n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 0,58 | 0,1 | 0,48 | 0,14 | 0,14 |
| 2 | 2 | 4 | 0,59 | 0,15 | 0,44 | 0,13 | 0,27 |
| 3 | 2 | 6 | 0,60 | 0,2 | 0,4 | 0,12 | 0,39 |
| 4 | 2 | 8 | 0,66 | 0,26 | 0,4 | 0,12 | 0,51 |
| 5 | 2 | 10 | 0,75 | 0,36 | 0,39 | 0,12 | 0,63 |
| 6 | 2 | 12 | 0,86 | 0,46 | 0,4 | 0,12 | 0,75 |
| 7 | 2 | 14 | 1,1 | 0,62 | 0,48 | 0,14 | 0,89 |

3.6.4. Определение сопротивления реактора P1 для пуска двигателя Э2

Схема замещения режима приведена на рис. 3.6.5.

Рис. 3.6.5. Схема замещения

Эквивалентное сопротивление нагрузки, подключенной к трансформатору,

Хэн=Х1номХрсХ1ном+Хрс=98⋅18116=15,2.

При прямом пуске электродвигателя Э2 общее сопротивление, включенное на трансформатор,

Х2Σ=Х2⋅ХэнХ2+Хэн=2,9⋅15,218,1=2,4.

Остаточное напряжение при прямом пуске Э2

Uшо=Х2ΣUcХс+ХТ1+Х2Σ=2,4⋅1,050,22+0,46+2,4=0,82.

Так как Uшо < 0,85, то устанавливается реактор, сопротивление которого

Х2ΣP=0,85(Хв+ХТ1)Uс−0,85=0,85⋅0,22+0,4601,05−0,85=2,89,

ХP∗Х2ΣP(Хэн+Х2)−ХэнХ2Хэн−Х2ΣP=2,89⋅15,2+2,9−15,2⋅2,915,2−2,89=0,67о.е.,

ХP=ХР∗Uб3Iб=0,6763⋅9,6=0,242 Ом.

По каталогу выбираем реактор

РБГ10-630-0,25,   Iном = 630 А,   xр = 0,25 Ом.

Напряжение на зажимах электродвигателя

Uэо=0,85Х2Х2+ХРкат=0,852,92,9+0,69=0,68.

Пусковой момент электродвигателя

mпуск = mэа(n=0)Uэо2 	=0,7⋅0,682=0,32.

Проверка условия успешного разгона двигателя

mпуск > 1,1mн(n=0),

0,32 > 1,1 · 0,1 = 0,11.

Условие выполняется, следовательно,  разгон обеспечен.

3.6.5. Проверка правильности выбора реактора РC1 по пуску

асинхронного электродвигателя Э3

Схема замещения режима представлена на рис. 3.6.6.

Рис. 3.6.6. Схема замещения при пуске двигателя Э3

Сопротивление плеч реактора для схемы рис. 3.6.7,а

Х0= – Кс Х0,5

ХI =ХII =(1+Кс)х0,5=(1+0,5)0,64=0,96.

Коэффициенты токораспределения

К1=IIIII=ХII+Хн1ХI+Х3=0,96+330,96+2,9=8,8;  К2=IIIII=1К1=0,114.

Сопротивления ветвей реактора для схемы рис. 3.6.7,б

Хв1=(1−КсК2)Х0,5=(1−0,5⋅0,114)⋅0,64=0,6;

Хв2=(1−КсК1)Х0,5=(1−0,5⋅8,8)⋅0,64=-2,2.

Эквивалентное сопротивление нагрузки трансформатора (рис. 3.6.6)

Xэн=1Yэн=10,01+0,026+0,032=14,7,

где Yэн = Y1ном+Y2ном+Yвн1 – суммарная проводимость эквивалентной нагрузки;

а)                                                       б)

Рис. 3.6.7. Схемы замещения

Y1ном=1X1ном=198=0,01;

Y2ном=1X2ном=139=0,026;

Yвн1=1Xв2+Xн1=133−2,2=0,032.

Общее сопротивление при пуске ЭЗ

X3Σ=(X3+XВ1)XэнX3+XВ1+Xэн=2,9+0,6⋅14,718,2=2,83.

Остаточное напряжение при пуске Э3

Uшо=X3ΣUcXс+XТ1+X3Σ=2,83⋅1,050,22+0,46+2,83=0,86.

Условие Uшо > 0,85 соблюдается.

Напряжение на зажимах электродвигателя при пуске

Uэо=X3XВ11+X3Uшо=2,9⋅0,850,6+2,9=0,7.

Пусковой момент

mпуск=mэа(n=0)Uэ02=0,70,72=0,34,

где mэа(n=0) – вращающий момент на валу двигателя при n = 0 (рис. 3.6.2).

Разгон двигателя обеспечивается, поскольку

mпуск>1,1mн(n=0), 	0,34 > 1,10,1,

где mн(n=0) – момент сопротивления на валу двигателя при n = 0 (рис. 3.6.2).

3.6.6. Определение возможности группового самозапуска всех

двигателей секции 1

Схема замещения приведена на рис. 3.6.8.

Механические постоянные времени приводов

Tэ1=(GDэ12+GDм12)⋅nэном2365⋅Pэ1103=1,8⋅0,3⋅30002365⋅103⋅2=6,7с;

Tэ2=Tэ3=1,8⋅0,74⋅30002365⋅1035=6,6 с,

где GDм2 – маховый момент вращающихся частей приводного механизма, т м2;

Рэ ном – номинальная мощность электродвигателя, МВт.

Рис. 3.6.8. Схема замещения

Эквивалентная постоянная времени группы приводов

TэΣ=Tэ1Pэ1+Tэ2Pэ2+Tэ3Pэ3Pэ1+Pэ2+Pэ3=6,7⋅2+2⋅6,6⋅512=6,6с.

Эквивалентный момент сопротивления приводов

mcΣ=ΣКз iPэ i номΣPэ i ном=1⋅2+2⋅1⋅512=1,

где Кзi – коэффициент загрузки электродвигателей, определяемый по графикам рис. 3.6.2 для значения n=nном.

Скольжение группы электроприводов через 1,5 секунды

S0=mcΣ⋅tАВРTэΣ=16,61,5=0,23.

Токи электродвигателей при s0 = 0,23 определяются по рис. 3.6.2

Iэ1= Iэ2=Iэ3 =4,7.

Предварительно по графику Iэ(s) для значения s0 определяются токи IэS, а затем реактивные сопротивления электродвигателей Э1, Э2, Э3 при s0:

XS0=1IэSSбSэномUэномUб2,

X1S0=14,7⋅1002,3662=9,2;

X2S0= х3S0=14,7⋅1005,8662=3,7.

Общее сопротивление группы электродвигателей секции 1 при самозапуске в момент включения секционного выключателя равно

XΣS0=1YΣS0=10,61=1,64,

где  YS0=1X1S0+1X2S0+1X0,5+X3S0=19,2+13,7+10,64+3,7=0,61.

Сопротивление синхронного электродвигателя

X4=Xd'100SбSэ4номUэнUб2=15100⋅1004,6662=3,26.

Коэффициенты токораспределения для реактора РС2

К1=XII+Xн2XI+X4=0,96+330,96+3,26=8;   К2=1К1=18=0,125.

Сопротивление ветвей реактора

Xв11=(1+КсК2)X0,5=(1+0,5⋅0,125)⋅0,64=0,69;

Xв22=(1+КсК1)X0,5=(1+0,5⋅8)⋅0,64=3,25.

Общее сопротивление нагрузки секции 2 для рис. 3.6.9,а

XΣном=1YΣном=10,0635=15,8,

где YΣном=1X5ном+1X6ном+1XВ2+Xн2=139+198+13,25+33=0,0635.

Полное сопротивление нагрузки на секции 2 с момента включения выключателя ВС для рис. 3.6.9,б

XΣ=XΣS⋅XΣномXΣS+XΣном=1,64⋅15,81,64+15,8=1,49.

Общее сопротивление источников питания для рис. 3.6.9,в

Xи=XсТ2X4В1XсТ2+X4В1= 0,68⋅3,950,68+3,95=0,58,

где XсТ2=Xс+XТ2;  X4В1=X4+XВ1.

а)                                                   б)                                  в)

Рис. 3.6.9. Схемы замещения

Остаточное напряжение на шинах при групповом самозапуске

Uш0=XΣUcXИ+XΣ=1,49⋅1,051,49+0,58=0,76.

Напряжение на зажимах электродвигателя ЭЗ

Uэ0=X3SUш0X3S+X0,5=3,7⋅0,763,7+0,64=0,65.

Вращающие моменты электродвигателей секции 1 для s0 = 0,23

mэ1(S,U)=mэ1(S)Uш02=1,42⋅0,762=0,82;

mэ2(S,U)=mэ2(S)Uш02=1,42⋅0,762=0,82;

mэ3(S,U)=mэ3(S)Uш02=1,42⋅0,652=0,6.

Возможность самозапуска электродвигателей определяется условием

mэ(S,U)≥1,1mнs;

для двигателей Э1, Э2 условие выполняется (0,82 > 1,1·0,64 = 0,7);  для двигателя ЭЗ условие  не выполняется (0,6 < 0,7); этот двигатель в групповом самозапуске не будет участвовать; его самозапуск возможен после самозапуска электродвигателей Э1 и Э2, когда восстановится напряжение на шинах.

3.6.7. Определение возможности выпадения из синхронизма и вхождения в синхронизм синхронного двигателя

Время перерыва питания, в течение которого синхронный электродвигатель не выпадает из синхронизма,

tс=0,01(θАВР−θ0)Tэ4кз=0,01125−8⋅6,70,8=0,31,

где θАВР=arccosP0(180−2θ0)π180−PMI⋅cosθ0PMI=arccos0,032⋅164⋅3,14180−0,22⋅cos8°0,22=125°, – угол вылета ротора двигателя по условию динамической устойчивости, гр. эл.;

P0=кзPД ном= 0,8 0,04=0,032 – мощность на валу двигателя, б. е.;

PДном=Sэcosϕэ⋅ηэSб=4,6⋅0,9⋅0,97100=0,04– номинальная мощность двигателя, б. е.;

PMI=Uс⋅Е'ηэxdΣ'=1,05⋅1,05⋅0,974,58=0,22– амплитуда угловой характеристики двигателя в номинальном режиме, б.е.;

θ0=arcsinP0PMI=arcsin0,0320,22=8°–угол вылета ротора при нагрузке, гр. эл.;

XdΣ'=X4+X0,5+XT+Xc=3,26+0,64+0,46+0,22=4,85 б. е.

Электродвигатель выпадает из синхронизма, так как tАВР = 1,5 с > 0,31 с.

Величина скольжения при вхождении электродвигателя в синхронизм

Sкр=0,06mmiв фTэ4=0,0626,7⋅1,5=0,04.

Возможность ресинхронизации двигателя при Uш =1 определяется условием

sкр > sa или  0,04 > 0,02,

где sa – скольжение, определяемое точкой пересечения характеристики момента сопротивления mк (см. рис. 3.6.2) и асинхронного момента синхронного электродвигателя mэс при известном напряжении на его зажимах (точка а для Uном).

Ресинхронизация электродвигателя будет обеспечена.

3.6.8. Определение возможности группового самозапуска

всех двигателей секции 2

Схема замещения приведена на рис. 3.6.10.

Рис. 3.6.10. Схема замещения

Порядок расчета и расчетные формулы здесь такие же, как в п. 3.6.6, поэтому расчетные формулы в общем виде не приводятся. Отличие заключается в том, что на секции 1 нет синхронного электродвигателя, и поэтому в схеме замещения (рис. 3.6.10) не будет дополнительного источника ЭДС. Так как здесь рассматривается групповой самозапуск электродвигателей, в числе которых имеется синхронный двигатель, то для определения его реактивного сопротивления в асинхронном режиме следует использовать графики зависимости Iэс(s) и mэс(s), приведенные на рис. 3.6.2. (Предполагается, что синхронный двигатель выпадает из синхронизма).

Механические постоянные времени группы электроприводов Э4-Э6

TЭ4=1,8⋅0,6⋅30002365⋅103⋅4=6,7с;

TЭ5=TЭ2=6,6с;      TЭ6=TЭ1=6,7с.

Эквивалентная постоянная времени

Тэ = 6,7⋅4+6,6⋅5+6,7⋅211=6,6с.

Эквивалентный момент сопротивления

mсэ = 0,8⋅4+1⋅5+1⋅211=0,93.

Скольжение группы электроприводов через 1,5 секунды

S0=0,936,61,5=0,21.

Токи электродвигателей при s0 = 0,21 по рис. 3.6.2

IЭ4=5,3;  IЭ5=IЭ6=4,5.

Сопротивления электродвигателей при s0 = 0,21

X4So =15,3⋅1004,6662=4,1;

X5So =14,5⋅1005,8662=3,8;

X6So =14,6⋅1002,3662=9,5.

Общее сопротивление группы электродвигателей Э4-Э6 при самозапуске

YS =10,64+4,1+13,8+19,5=0,58; XS =10,58=1,73.

Коэффициенты токораспределения для реактора РС1

XI=XII=(1+0,5)⋅0,64=0,96;

K1=0,96+330,96+39=0,85;  K2=10,85=1,18.

Сопротивление ветвей реактора

Xв11 =(1−0,5⋅1,18)⋅0,64=0,27;    Xв22 =(1−0,5⋅0,85)⋅0,64=0,37.

Общее сопротивление нагрузки секции 1 (см. рис. 3.6.10)

Yном =1XΣ1,2ном+1XB11+X3ном+1XB22+XH1;

Yном =198+139+10,27+39+10,37+33=0,091;   Xном =10,091=11.

Полное сопротивление нагрузки на секции 1 с момента включения выключателя (см. рис. 3.6.10)

XΣ=XΣномXΣSXΣном+XΣS=11⋅1,7311+1,73=1,5.

Остаточное напряжение на шинах при групповом самозапуске

Uшо = XΣXc+XT1+XΣUС=1,5⋅1,050,22+0,46+1,5=0,72.

Напряжение на зажимах электродвигателя Э4

UЭ4 = X4SоX4Sо+X0,5UШ0 = 4,14,1+0,640,72=0,62.

Вращающие моменты асинхронных электродвигателей секции 2

mэ5 = mэ6 = 1,47⋅0,722=0,76,    0,76 > 1,1 · 0,66 = 0,73;

mэ4 = 2,3⋅0,622=0,88,             0,88 > 1,1 · 0,5 = 0,55

– самозапуск всех электродвигателей обеспечивается.

Вращающий момент синхронного электродвигателя в асинхронном режиме для sкр = 0,04 и при Uн = 0,62

mэ4 = 1,4⋅0,622=0,54.

Эта величина оказывается меньше момента сопротивления mк = 0,75 для sкр = 0,04, поэтому ресинхронизация двигателя может произойти по мере восстановления напряжения на шинах после самозапуска электродвигателей Э5 и Э6.

Результаты расчетов сведены в табл. 3.6.2.

| Таблица 3.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина | Исходные данные |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |
|  | Система | Трансформатор | Двигатели |  |  | При пуске двигателя Э1 | Необходимость в реакторе Р1 для пуска дв-ля Э2 | Оценка реактора РС1 для пуска дв-ля Э3 | При групповом самозапуске дв-лей секции I | Оценка ресинхронизации двигателя Э4 | При групповом самозапуске дв-лей секции II |
|  |  |  | №1,6 | №2,3,5 | №4 |  |  |  |  |  |  |
| Мощность S, МВА | 450 | 2х25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность Р, МВт |  |  | 2 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение Uшо, о.е. Uэо, о.е. |  |  |  |  |  | 0,91 | 0,82 | 0,85 0,7 | 0,76 0,65 |  | 0,72 0,62 |
| Момент пусковой mпуск, о.е. |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,32> 0,11 | 0,34> 0,11 | Для Э1, Э2 0,82>0,7; для Э3 0,6<0,7 |  | Для Э5, Э6 0,76>0,73; для Э4 0,88>0,55 |
| Время пуска, c |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Скольжение sкр, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| Момент вхождения в синхронизм mэ4, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
| Вывод |  |  |  |  |  | Разгон обес-печивается | Реактор нужен РБ10-630-0,25 | Выбор правилен | Самозапуск неодновре-менный | После самозапуска Э5, Э6 | Самозапуск одновременный |

4. Блок контроля освоения дисциплины

4.1. Общие указания

Блок контроля освоения дисциплины включает:

1. Задание на контрольную работу и методические указания к ее выполнению

Контрольная работа состоит из трех заданий. Порядок выбора индивидуальных заданий указан в пункте «Задания на контрольную работу и методические указания к ее выполнению».

2. Задание на курсовую работу и методические указания к ее выполнению

Курсовая работа состоит из одного задания. Порядок выбора индивидуальных заданий указан в пункте «Задания на курсовую работу и исходные данные».

3. Блок тестов текущего контроля

Приводятся семь тестов текущего контроля (по основным темам дисциплины). Тесты предлагаются студентам в качестве тренировочных (репетиционных). После работы с этими тестами можно проверить правильные ответы, приведенные на с. 241-242.

Завершив работу с тренировочным тестом, студент должен пройти аналогичный контрольный тест. Задание для контрольного тестирования студент получает у преподавателя либо на учебном сайте СЗТУ. Время ответа и число попыток ответа для контрольного теста ограничены.

4. Блок итогового контроля за первый семестр (раздел 1)

Первый семестр завершается сдачей экзамена. В данном блоке приводятся вопросы для подготовки к экзамену по программе раздела 1.

5. Блок итогового контроля за второй семестр (раздел 2)

Второй семестр также завершается сдачей экзамена. В данном блоке приводятся вопросы для подготовки к экзамену по программе раздела 2.

4.2. Задания на контрольную работу и методические указания

к ее выполнению

В процессе изучения дисциплины студенты должны выполнить контрольную работу. Перед решением каждой задачи следует ознакомиться с исходными данными, проработать соответствующий теоретический материал, методические указания к решению задачи.

При оформлении контрольных работ на титульном листе указываются название дисциплины, специальность, фамилия, инициалы и шифр студента.

Текст работ должен быть изложен аккуратно, четко, с обязательным приведением условия задачи, исходных данных, необходимых формул, рисунков, схем, единиц измерения физических величин.

Студенты допускаются к экзамену по дисциплине только после рецензирования и защиты контрольной работы.

Выбор варианта задания проводится по двум последним цифрам шифра студента.

Задача 1

На основании схемы электрических соединений рис. 4.2.1 и исходных данных, приведенных в табл. 4.2.1-4.2.6, требуется рассчитать:

- начальное значение периодической составляющей тока при трехфазном КЗ в точках К1...К4;

- ударный ток трехфазного КЗ в точках К2 и К3.

Задача 2

На основании результатов расчетов в задаче 1 для заданной схемы электрических соединений  (рис. 4.2.1) требуется рассчитать в точке К2:

- действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ для времени  t = 0,1 с;

- значение апериодической составляющей тока для времени t = 0,1с.

Задача 3

На основании результатов расчетов в задачах 1 и 2 для схемы (рис. 4.2.1) требуется рассчитать для момента времени  t = 0:

- ток однофазного КЗ;

- ток двухфазного КЗ на землю

в точке К1.

Результаты расчета свести в табл. 4.2.7, как показано далее в примере.

Рис. 4.2.1. Схема электрических соединений

Таблица 4.2.1

Исходные данные

| Последняя цифра шифра | Генераторы G |  | Трансформаторы связи Т |  | Линии электропередачи W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рном, МВт | Тип | Sном, МВА | Тип | U, кВ | l, км |
| 1 | 4х110 | ТВФ-110-2ЕУ3 | 2х125 | ТДЦ-125000/330 | 330 | 200 |
| 2 | 2х63 | ТВФ-63-2У3 | 2х40 | ТД-40000/110 | 110 | 80 |
| 3 | 4х100 | ТВФ-120-2У3 | 2х125 | ТДЦ-125000/150 | 150 | 200 |
| 4 | 2х110 | ТВФ-110-2ЕУ3 | 2х80 | ТД-80000/220 | 220 | 250 |
| 5 | 2х100 | ТВФ-120-2У3 | 2х80 | ТД-80000/220 | 220 | 150 |
| 6 | 2х63 | ТВФ-63-2ЕУ3 | 2х40 | ТД-40000/35 | 35 | 50 |
| 7 | 4х32 | ТВС-32-У3 | 2х80 | ТД-80000/110 | 110 | 120 |
| 8 | 4х25 | ТВС-32-Т3 | 2х40 | ТД-40000/110 | 110 | 100 |
| 9 | 2х32 | ТВС-32-У3 | 2х25 | ТД-25000/35 | 35 | 60 |
| 0 | 2х25 | ТВС-32-Т3 | 2х16 | ТД-16000/35 | 35 | 40 |
| Пример | 4х63 | ТВФ-63-2У3 | 2х125 | ТДЦ-125000/110 | 110 | 100 |

Окончание табл. 4.2.1

| Последняя цифра шифра | Реактор секционный RS, Uном=10 кВ |  | Реактор линейный RL, Uном=10 кВ |  | Трансформатор Т3 |  | Электродвигатель М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность Sрс, МВА | Сопр-е Хр, % | Мощность Sрл, МВА | Сопр-е Х0,5, % | Мощность, МВА | Тип | Мощность, МВт |
| 1 | 69,2 | 12 | 10,4 | 6 | 10 | ТДНС-10000/35 | 5 |
| 2 | 34,6 | 12 | 6,9 | 4 | 6,3 | ТМ-6300/10 | 1,6 |
| 3 | 69,2 | 12 | 10,4 | 6 | 10 | ТДНС-10000/35 | 4 |
| 4 | 51,9 | 12 | 10,4 | 4 | 6,3 | ТМ-6300/10 | 2,5 |
| 5 | 43,3 | 8 | 10,4 | 4 | 10 | ТДНС-10000/35 | 2 |
| 6 | 34,6 | 10 | 6,9 | 3 | 6,3 | ТМ-6300/10 | 1,25 |
| 7 | 26,0 | 8 | 6,9 | 3 | 6,3 | ТМ-6300/10 | 2 |
| 8 | 17,3 | 10 | 6,9 | 3 | 4 | ТМ-4000/10 | 1,25 |
| 9 | 26,0 | 8 | 6,9 | 3 | 6,3 | ТМ-6300/10 | 1 |
| 0 | 17,3 | 10 | 6,9 | 3 | 4 | ТМ-4000/10 | 0,8 |
| Пример | 51,9 | 12 | 10,4 | 4 | 10 | ТДНС-10000/35 | 4 |

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность системы, МВА | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |  |  | 4000 |
| Сопротивление системы, о.е. | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,4 |

Таблица 4.2.2

Технические данные турбогенераторов

| Р, МВт | Тип | cosном | Uном, кВ | КПД, % | Xd”, % | Xd’, % | Xd, % | X2, % | X0” % | Td0, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ТВС-32Т3 | 0,8 | 10,5 | 98 | 13 | 21,6 | 220 | 16 | 8,1 | 10,3 |
| 32 | ТВС-32У3 | 0,8 | 10,5 | 98 | 15,3 | 26 | 265 | 18,7 | 7,4 | 10,4 |
| 63 | ТВФ-63-2ЕУ3 | 0,8 | 10,5 | 98 | 13,6 | 20 | 151 | 16,6 | 6,7 | 6,15 |
| 63 | ТВФ-63-2У3 | 0,8 | 10,5 | 98 | 20 | 30 | 191 | 24 | 10 | 6,2 |
| 100 | ТВФ-120-2У3 | 0,8 | 10,5 | 98 | 19,2 | 27,8 | 191 | 23,4 | 9,7 | 6,5 |
| 110 | ТВФ-110-2ЕУ3 | 0,8 | 10,5 | 98 | 18,9 | 27,1 | 204 | 23 | 10,6 | 6,7 |

Таблица 4.2.3

Трансформаторы с высшим напряжением 35-330 кВ

| Sном, МВА | Тип | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uк, % | Ркз, кВт | Рхх, кВт | Iхх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТДН-16000/35 | 36,75 | 10,5 | 10 | 85 | 17 | 0,7 |
| 25 | ТДН-25000/35 | 36,75 | 10,5 | 10,5 | 115 | 25 | 0,65 |
| 40 | ТДН-25000/35 | 36,75 | 10,5 | 12,7 | 170 | 36 | 0,65 |
| 40 | ТД-40000/110 | 121 | 10,5 | 10,5 | 175 | 52 | 0,7 |
| 80 | ТДЦ-80000/110 | 121 | 10,5 | 11 | 310 | 85 | 0,6 |
| 80 | ТД-80000/220 | 242 | 10,5 | 11 | 315 | 79 | 0,45 |
| 125 | ТДЦ-125000/110 | 121 | 10,5 | 10,5 | 400 | 120 | 0,55 |
| 125 | ТДЦ-125000/150 | 165 | 10,5 | 11 | 380 | 110 | 0,5 |
| 125 | ТДЦ-125000/330 | 347 | 10,5 | 11 | 380 | 125 | 0,55 |

Таблица 4.2.4

Трансформаторы с высшим напряжением 10 кВ

| Sном, МВА | Тип | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Uк, % | Ркз, кВт | Рхх, кВт | Iхх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ТМ-4000/10 | 10 | 6,3 | 7,5 | 33,5 | 5,2 | 0,9 |
| 6,3 | ТМ-6300/10 | 10 | 6,3 | 7,5 | 46,5 | 7,4 | 0,8 |
| 10 | ТДНС-10000/10 | 10,5 | 6,3 | 8 | 80 | 12 | 0,7 |

Таблица 4.2.5

Асинхронные электродвигатели серии 2АЗМ/6000

| Тип | Рном, кВт | Uном, кВ | nном, об/мин | , % | cosном | Iпуск/Iном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2АЗМ-800 | 800 | 6 | 2970 | 95,8 | 0,9 | 5,2 |
| 2АЗМ-1000 | 1000 | 6 | 2870 | 95,8 | 0,89 | 5 |
| 2АЗМ-1250 | 1250 | 6 | 2975 | 96,3 | 0,89 | 5,5 |
| 2АЗМ-1600 | 1600 | 6 | 2975 | 96,5 | 0,9 | 5,5 |
| 2АЗМ-2000 | 2000 | 6 | 2975 | 96,5 | 0,91 | 4,8 |
| 2АЗМ-2500 | 2500 | 6 | 2975 | 96,9 | 0,92 | 5,3 |
| 2АЗМ-4000 | 4000 | 6 | 2985 | 96,9 | 0,92 | 6,3 |
| 2АЗМ-5000 | 5000 | 6 | 2985 | 97,4 | 0,92 | 6,5 |

Примечание. Электродвигатели серии 2АЗМ используются для привода питательных насосов.

Таблица 4.2.6

Отношения Х/R для элементов электроэнергетической системы

| № | Наименование элемента | Отношение Х/R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Турбогенераторы мощностью до 100 МВт То же мощностью 100-500 МВт | 15-85 100-140 |
| 2 | Трансформаторы мощностью 5-30 МВА То же мощностью 60-600 МВА | 7-17 20-50 |
| 3 | Реакторы 6-10 кВ до 1000 А То же 1500 А и выше | 15-70 40-80 |
| 4 | Воздушные линии | 2-8 |
| 5 | Обобщенная нагрузка | 2,5 |
| 6 | Система | 50 |

Дополнительные условия при выполнении заданий следующие:

- генераторы работают с номинальной нагрузкой при  Uном = 10,5кВ;

- генераторы имеют тиристорную систему  возбуждения;

- частота вращения генератора при КЗ не изменяется;

- ЭДС системы Ес″= 1;

- ЭДС электродвигателя Ед″= 0,9;

- удельное индуктивное сопротивление воздушной линии  X0=0,4  Ом/км;

- сопротивления обратной и нулевой последовательностей системы X1= =X2= X0;

- сопротивление обратной последовательности воздушных линий X0 = 5,5X1;

- расчет начального значения тока трехфазного КЗ в точках К3 и К4 (рис. 4.2.1) выполнить приближенно, принимая ЭДС системы и генераторов равными единице;

- значения ударного коэффициента принять Куд=1,93 за линейным реактором генераторного напряжения 10,5 кВ; Куд= 1,8 на шинах собственных нужд 6,3 кВ;  Куд= 1,75 для ветви электродвигателя.

Методические указания к выполнению контрольной работы

Последовательность расчетов токов КЗ следующая:

- на основе расчетной схемы рис. 4.2.1 для заданной точки КЗ составляется схема замещения, в которой элементы цепи соединены электрически, причем все сопротивления схемы замещения выражаются в относительных единицах, приведенных к базисным значениям;

- производятся преобразования схемы замещения и определение результирующих сопротивлений относительно точки  КЗ и источников энергии (все схемы замещения помещаются в пояснительной записке  к расчету);

- рассчитывается начальное  значение периодической составляющей тока КЗ (начальный сверхпереходный ток);

- рассчитывается ток КЗ для заданного момента времени.

Расчет токов КЗ в точках К2 и К3 производится с целью выбора соответственно генераторного выключателя и выключателей в ветвях реактора по токам КЗ.

Схемы замещения и их приведение к базисным условиям

Схема замещения составляется для определения токов КЗ в расчетной точке (рис. 4.2.2) и должна содержать источники ЭДС со своими сопротивлениями и сопротивления элементов электрической цепи, соединяющей источники ЭДС с местом возникновения  КЗ (трансформаторы, автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии, реакторы).

Для расчетов токов КЗ целесообразно использовать систему относительных единиц. С этой целью задаются базисные единицы:

- базисная мощность  Sб,

- базисное напряжение Uб

и определяется базисный ток Iб=Sб3Uб.

Величину Sб целесообразно выбирать кратной 10, 100, 1000 МВА.  Величину Uб принимают равной номинальному напряжению на первичной и вторичной обмотках трансформаторов (при точном приведении) или равной  среднему значению напряжения на  ступени, где производится расчет токов КЗ (при приближенном приведении).

Рис. 4.2.2. Общая схема замещения

ЭДС генератора Е″ вводится в схему замещения за сверхпереходным индуктивным сопротивлением xd″. Эта ЭДС в относительных единицах (о.е.) равна

Е}}  size 12{ {}= {  {E rSup { size 8{ size 10{Uб. 										(4.2.1)

Значения Е″ при номинальной нагрузке генератора приведены в табл. 6.1 [4]. Значения  Е*″ при заданной нагрузке и при Uном могут быть определены по формуле

Е*″ = (1+QгХd}}  \)  rSup { size 10{2}} + \( P rSub { size 10{г}} Х rSub { size 10{d}}  rSup {)2, 						(4.2.2)

где Pг, Qг – соответственно активная и реактивная мощности генератора в режиме перед КЗ, о.е.

ЭДС за сопротивлением системы считается постоянной и равной единице:

Ес* = 1. 										(4.2.3)

Сопротивления всех элементов схемы замещения в относительных единицах при принятых базисных условиях определяют по нижеследующим формулам и наносят на схему замещения.

Сопротивление системы

Х1∗=ХсSбSc,                     							(4.2.4)

где Хс – эквивалентное сопротивление системы, отнесенное к заданной мощности системы Sc, МВ А.

Если задана мощность КЗ системы, то

Х1∗=SсSc} } } } {,                              							 (4.2.5)

где Sc, Sc” – соответственно номинальная мощность и мощность КЗ системы, МВА.

Сопротивление воздушной линии

Х2∗=Х3∗=ХудlSбUл2, 								 (4.2.6)

где Худ – удельное сопротивление линии, Ом/км;

l – протяженность линии, км;

Uл – среднее напряжение линии или напряжение обмотки трансформатора, кВ.

Сопротивление трансформатора

Х4∗=Х5∗=Uк100SбSт ном,            							  (4.2.7)

где Uк – напряжение КЗ трансформатора, %;

Sт ном – номинальная мощность трансформатора, МВА.

Сопротивление секционного реактора

Х6∗=Хр100IбIномUномUб	      						            (4.2.8)

или

Х6∗=Хр100SбSномUномUб,       						           (4.2.9)

где  Хр – индуктивное сопротивление реактора, %;

Uном, Iном – номинальные напряжения и ток реактора, кВ и кА;

Uб, Iб  – базисные напряжение и ток на ступени реактора, кВ и кА;

Sном – пропускная мощность реактора, МВА.

Сопротивление генератора

Х7∗=Х8∗=Х9∗=Х10∗=Хd} }  over  {100} }  {  {S rSub { size 8{ size 10{б}} } }  over  {S rSub { size 10{гном}} } } }} {,				    		(4.2.10)

где Хd” – сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора, %

Sг ном  – номинальная полная мощность генератора, МВ А.

Сопротивление эквивалентной схемы сдвоенного реактора

Х11* = – 0,5Х0,5*;  									 (4.2.11)

Х12* = Х13* = 1,5Х0,5*,      								 (4.2.12)

где Х0,5* – сопротивление одной ветви реактора, приведенное к базисным единицам (б. е.) по формуле (4.2.8) или (4.2.9).

Сопротивление трансформатора Т3

Х14 =Uк100SбSт ном.

Сопротивление асинхронного двигателя

Х15 = IномIпускSбSном=IномIпускSбηcosϕном100Рном.

Вычисленные сопротивления элементов схемы в относительных базисных единицах наносят на схему замещения. При этом каждый элемент схемы замещения обозначают дробью: в числителе помещается порядковый номер, а в знаменателе – вычисленное значение его сопротивления. Затем схему замещения (см. рис. 4.2.2) упрощают, «свертывая» к конкретной точке КЗ так, чтобы между этой точкой и эквивалентной ЭДС было одно результирующее сопротивление Хрез (рис. 4.2.3).

В процессе этих преобразований используют известные формулы для определения сопротивлений при последовательном и параллельном соединениях электрических сопротивлений, преобразовании «треугольника» в «звезду»  и обратном преобразовании «звезды» в «треугольник» (рис. 4.2.4):

Х1=Х12⋅Х13Х12+Х13+Х23;  Х2=Х12Х23Х12+Х13+Х23;    Х3=Х13⋅Х23Х12+Х13+Х23;        (4.2.13)

Х12=Х1+Х2+Х1⋅Х2Х3; Х13=Х1+Х3+Х1⋅Х3Х2; Х23=Х2+Х3+Х2⋅Х3Х1. (4.2.14)

Рис. 4.2.3. Схема замещения           Рис. 4.2.4. Схема соединения сопротивлений

после «свертывания»                        «звезда» и «треугольник»

а)                                                                       б)

Рис. 4.2.5.  Схема замещения с равнопотенциальными точками А и Б (а) и

ее преобразование (б)

Для симметричных схем, в которых ЭДС источников питания одинаковы, производится совмещение равнопотенциальных точек, как показано на рис. 4.2.5.

В результате преобразований схема сводится к лучам, по которым ток КЗ поступает в точку КЗ от источников ЭДС (от систем, генераторов, электродвигателей).

Отдельный луч сопротивления с электродвигателем в данном задании может выделиться только при расчете тока КЗ в точке К4; влияние электродвигателя при расчете токов КЗ в других точках схемы не учитывается.

Расчет периодической составляющей тока в начальный момент КЗ

Периодическая составляющая тока (начальный сверхпереходный ток) в момент КЗ вычисляется так:

I= {  {Еэ*Хрез*Iб,            						                     (4.2.15)

где Е″э* – эквивалентная ЭДС источников энергии, б.е.;

Хрез* – результирующее сопротивление схемы замещения от ЭДС Е″э*  до точки КЗ, б.е.;

Iб – базисный ток на ступени напряжения Uб, вычисляемый по формуле

Iб=Sб3Uб.  								           (4.2.16)

Для начального значения тока КЗ от генератора при точке КЗ вблизи его зажимов справедливо

Iг= {  {ЕХрез*Iб,  							                    (4.2.17)

где величина  Е″* определяется по (4.2.2).

Для расчета тока КЗ от системы следует принимать Е″* = 1 и тогда

Iс= {  {I rSub { size 10{б}} }  over  { size 12{Х rSub { size 8{ size 10{рез∗}} } } } } } {.      								          (4.2.18)

При расчете результирующего значения тока КЗ от  источников энергии с различной удаленностью (см. рис. 4.2.3) , т. е. c отличающимися друг от друга ЭДС  и сопротивлениями, используется зависимость

I″= Ic″+ Iг″=IбХрез с*+Е rSub { size 8{ size 10{*}} } }  over  {Х rSub { size 10{резг∗}} } }  size 12{I rSub { size 8{ size 10{б}} } }} {,   						(4.2.19)

где Хрез с*, Хрез г* – соответственно результирующее сопротивление ветви системы и ветви эквивалентного генератора.

Расчет ударного тока КЗ

Ударный ток КЗ от источника энергии вычисляется так:

iу=Ку2I}} {,  									(4.2.20)

где Ку – ударный коэффициент, рассчитываемый по формуле

Ку = 1+е−0,01Та, 									(4.2.21)

где Та – постоянная времени цепи КЗ, определяемая по выражению

Та=Хрез*ωrрез*. 										(4.2.22)

Постоянная времени Та вычисляется по схеме замещения, в которой вычисляется Хрез* при всех r=0, а затем вычисляется rрез* при всех Х=0.  Соотношение между Х и r для различных элементов схемы можно принимать по табл. 4.2.6.

В случае короткого замыкания на шинах генераторного  напряжения (точка К2 на рис. 4.2.1)  ударный ток состоит из двух составляющих:

iу=2(КугIг+К rSub { size 8{ size 10{ус}} } } size 12{I rSub { size 10{сг}} } size 12{,        							 (4.2.23)

где Iг″, Iсг″ – соответственно начальные периодические токи от генераторов, непосредственно подключенных к месту  КЗ, и удаленных источников энергии (от энергосистемы и генераторов);

Куг, Кус – соответственно ударные коэффициенты для ветви генераторов и источников энергии по (4.2.21) и (4.2.22).

В схеме с секционным реактором на шинах 6-10 кВ генераторы секции, на которой имеется повреждение, выделяются в одну группу, а генераторы другой секции, расположенной за секционным реактором, объединяются в общую ветвь с системой.

В случае удаленного КЗ  в распределительном устройстве напряжением 35 кВ и выше или за линейным реактором (точка К3 на рис. 4.2.1) ударный ток вычисляется по формуле

iу=Ку2IΣ}} {, 							                     (4.2.24)

где I″ – суммарное значение начальных периодических токов в точке КЗ;

Ку – значение ударного коэффициента по (4.2.21)

При КЗ вблизи узла двигательной нагрузки  (точка К4 рис. 4.2.1) ударный ток

iу=2(КудIд+К rSub { size 8{ size 10{ус}} } } size 12{I rSub { size 10{сг}} } size 12{),      						          (4.2.25)

где Iд″ – сверхпереходный ток от асинхронного электродвигателя, принимаемый равным пусковому току электродвигателя Iпуск;

Куд – ударный коэффициент для электродвигателя;

Кус, Iсг″ – соответственно ударный коэффициент и сверхпереходный ток от удаленных источников энергии  (от энергосистемы и генераторов).

Расчет тока, отключаемого выключателем

В соответствии с ГОСТ 687-78Е для выбора выключателей необходимо знать не только I″ и  iу, но и периодическую Iпt и апериодическую iat  составляющие тока КЗ к моменту размыкания контактов выключателя.

Периодическая составляющая тока КЗ с момента возникновения КЗ начинает затухать  и тем интенсивнее, чем ближе короткое замыкание к зажимам генераторов.

Периодическую составляющую Iпt для момента времени t определяют по расчетным кривым рис. 4.2.6, придерживаясь следующей последовательности расчета:

а) вычисляется отношение действующего значения периодической составляющей тока в начальный момент КЗ  Iп0 (сверхпереходный  ток I″) в данном луче к номинальному току луча:

Iп0(ном)*=Iп0Iл ном,    Iп0(ном)*=I}  over  {I rSub { size 8{ size 10{лном}} } } } } {,						  (4.2.26)

где I″ по (4.2.15).

Номинальный ток луча, кА

Iл ном=ΣSл ном3Uном, 							                      (4.2.27)

где Sл ном – суммарная номинальная мощность  источников ЭДС, МВА;

Uном – номинальное напряжение ступени, где происходит КЗ, кВ.

Отношение (4.2.26) характеризует удаленность точки КЗ  от  источников ЭДС. При значении этого отношения менее единицы КЗ следует считать удаленным и периодическую составляющую тока КЗ принимать неизменной по амплитуде для любого момента времени,  т. е.

Iпt=Iп0,   Iпt=I″.								           (4.2.28)

Это равенство справедливо и для луча от энергосистемы.

Если отношение (4.2.26) больше единицы, то следует определить степень изменения периодической составляющей как указано ниже:

- для найденного значения Iп0(ном) для заданного момента времени t кривыми (рис. 4.2.6) определяется отношение действующего значения периодической составляющей к начальному значению последней t:

t = IпtIп0,     t =IпtI} } } {;

- вычисляется искомое действующее значение периодической составляющей  тока КЗ в момент времени t:

Iпt = tIп0,   Iпt = tI″;						                     (4.2.29)

- ток в точке КЗ в данный момент времени равен сумме токов:

Iпt = Iп 1t + Iп 2t + … + Iп nt.

Если ток КЗ от источников ЭДС поступает в точку КЗ через общее сопротивление (рис. 4.2.7), то необходимо выполнить преобразование схемы в n-лучевую схему таким образом, чтобы значения результирующего сопротивления и токораспределения в лучах исходной схемы остались неизменными. С этой целью определяются коэффициенты токораспределения:

Сл1=Хэкв*Х1∗,   Сл2=Хэкв*Х2∗,   Сл3=Хэкв*Х3∗ и т. д.,  		   	 	(4.2.30)

где Хэкв*=1Yэкв*;  Yэкв*=1Х1∗+1Х2∗+1Х3∗+ …

Рис. 4.2.6. Изменение периодической составляющей тока КЗ от синхронных машин с тиристорной или высокочастотной системами возбуждения

Тогда результирующие сопротивления лучей определяются так:

X1рез*  = Хрез*Сл1      X2рез*= Хрез*Сл2  и т. д.,   					 (4.2.31)

где  Xрез*= Xэкв+ Xоб*.                                       				           (4.2.32)

При КЗ на шинах генераторного напряжения (точка К2 рис. 4.2.1) ток от генератора к моменту t заметно снижается, а ток от системы практически остается прежним. Поэтому расчет общего значения периодической составляющей тока КЗ для момента времени t производится по формуле

а)                                                                    б)

Рис. 4.2.7. Схемы замещения

а – с общим сопротивлением, б – n-лучевая схема

Iпt=Iпгt + Iс″, 							                      (4.2.33)

где Iпгt – суммарное значение периодических составляющих токов генераторов для момента времени t по расчетным кривым;

Iс″–  периодическая составляющая тока от системы.

Апериодическая составляющая тока КЗ в этом случае вычисляется по формуле

iat =2(ΣγагIг+γ rSub { size 8{ size 10{аc}} } I rSub { size 10{c}} } size 12{),						                     (4.2.34)

где аг =  1+е−tТаг,   ас = 1+е−tТас; 				   		           (4.2.35)

аг, ас –  коэффициенты затухания апериодических составляющих;

Taг,  и   Tac  – соответственно постоянные времени цепей генераторов и системы, вычисляемые по (4.2.22).

Расчет изменения тока от разноудаленных источников энергии не следует применять в случае точки КЗ за относительно большим сопротивлением Хрез (за реакторами линий генераторного напряжения, за трансформаторами собственных нужд, на стороне вторичного напряжения подстанций). В этом случае расчет производится для одного луча (точки К2, К3 и К4).

Расчет тока при несимметричном КЗ

Для расчета тока при однофазном (1) и двухфазном (1.1) коротких замыканиях на землю в точках К1 (см. рис. 4.2.1) следует составить дополнительно схемы замещения обратной и нулевой последовательностей.

Схема замещения обратной  последовательности в данном задании будет отличаться от схемы замещения прямой последовательности только сопротивлениями генераторов, которые вводятся в схему сопротивлениями обратной последовательности Х2 = 1,2 Хd″. В схеме замещения нулевой последовательности необходимо учесть сопротивление линии Х0, значительно отличающееся от Х1 (см. дополнительные условия).

На основании  результирующих сопротивлений схем прямой, обратной и нулевой последовательностей составляется комплексная схема замещения, в которую включается соответствующий виду КЗ шунт короткого замыкания. Затем вычисляются суммарные сопротивления для тока прямой последовательности и ток прямой последовательности при однофазном и двухфазном КЗ на землю для момента времени t=0 по формулам

I1,0(1)=E1Х1рез+ΔХрез(1);   I1,0(1,1)=E1X1рез+ΔХрез(1,1) ,   				 (4.2.36)

где знаменатели формул – суммарные сопротивления данного луча комплексной схемы замещения.

Ток прямой последовательности в заданный момент времени I1,t определяется по графикам рис. 4.2.6 так же, как и для трехфазного КЗ.

Полный ток в месте КЗ равен

It(1)=m(1)I1,t(1);     It(1,1)=m(1,1)I1,t(1,1).					           (4.2.37)

Результаты расчетов помещаются в табл. 4.2.7.

Таблица 4.2.7

Результаты расчетов (пример заполнения таблицы)

| Точка КЗ | Источник энергии | Sном, МВА | Ток КЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трехфазное КЗ |  |  |  | Однофазное КЗ (1) | Двухфазное КЗ (1.1) |
|  |  |  | I″, кА | iу, кА | Iпt, кА | iat, кА | I″, кА | I″, кА |
| К1 | Система Генераторы G1, G2, G3, G4 Суммарное значение | 4000 4х79 - | 3,3 5,2 8,4 |  |  |  | 3,63 5,7 9,53 | 3,6 5,4 9,0 |
| К2 | Система Генераторы G3, G4 Генератор G2 Суммарное значение Генератор G1 | 4000 2х79 79 - 79 | 21 23 25 69 25 | 57,4 63 68,4 188,8 68,4 | 21 20,7 18,7 51,9 18,7 | 16 17,2 18,7 51,9 18,7 |  |  |
| К3 | Система Генераторы G1, G2, G3, G4 Суммарное значение | 4000 4х79 - | - 13,3 | - 36,2 |  |  |  |  |
| К4 | Система Генераторы G1, G2, G3, G4 Электродвигатель Суммарное значение | 4000 4х79 | - 10,6 2,6 13,2 |  |  |  |  |  |

4.3. Задания на курсовую работу и методические указания

к ее выполнению

Общие указания

В процессе изучения раздела 2 студенты должны выполнить курсовую работу. В состав курсовой работы входят расчетно-пояснительная записка и графическая часть в виде рисунков, схем электрических соединений и схем замещения. В начале пояснительной записки должны быть приведены задание и исходные данные, которые принимаются по двум последним цифрам шифра студента.

При выполнении расчетов сначала приводятся расчетные формулы, затем в них подставляются числовые значения величин и дается конечный результат вычисления. Все расчеты производятся в системе относительных единиц. Если размерности величин отличаются от принятых, то это указывается. Пояснительный текст, который необходим при расчетах, должен быть кратким. Пояснительная записка должна заканчиваться выводами и рекомендациями по существу полученных результатов, которые сводятся в итоговую таблицу.

Выполненная работа сдается на проверку и после допуска к защите защищается на кафедре автором, который должен объяснить ход решения и принципы расчета.

4.3.1. Задание на курсовую работу и исходные данные

Выполнить расчеты по пуску и самозапуску электродвигателей и снижению напряжения на шинах цеха промышленного предприятия.

Постановка задачи. Цех промышленного предприятия снабжается электроэнергией от энергосистемы в соответствии с принципиальной схемой (рис. 4.3.1) через два трансформатора Т1 и Т2. От секций 1 и 2 распределительного устройства 6 кВ получают питание асинхронные электродвигатели Э1, Э2, Э3, Э5 и Э6 центробежных насосов, синхронный электродвигатель Э4 турбокомпрессора, другие потребители Н1 и Н2.

Предусматривается, что электродвигатели Э2, Э5 имеют реакторный пуск. Электродвигатели Э3, Э4 присоединяются к шинам секции через одну ветвь сдвоенного реактора; через другую ветвь этого реактора получают питание потребители Н1, Н2.

Основные параметры электрооборудования приведены в табл. 4.3.1 и 4.3.2. Графики расчетных зависимостей даны на рис. 4.3.2. На графиках обозначены: Iэс, mэс, mk – соответственно ток, вращающий момент и момент сопротивления синхронного электродвигателя Э4; Iэа, mэа, mн – соответственно токи, вращающие моменты и моменты сопротивления асинхронных электродвигателей Э1, Э2, Э3, Э5, Э6.

Секционный выключатель ВС разомкнут и включается от АВР.

Требуется:

1. Проверить пуск асинхронного электродвигателя Э1 по условию: остаточное напряжение на шинах секции должно быть не менее 85 % номинального значения и пусковой момент двигателя должен быть больше момента сопротивления на 10 %. Рассчитать и простроить график разгона электродвигателя.

2. Определить необходимость в установке реактора Р1 и его сопротивление для пуска электродвигателя Э2 по следующим условиям:

а) остаточное напряжение на шинах должно быть не менее 85 % номинального значения;

б) остаточное напряжение на зажимах двигателя должно быть достаточным для обеспечения пуска.

3. Проверить правильность выбора сдвоенного реактора РС1 по пуску асинхронного электродвигателя Э3.

При расчетах по п. 1, 2, 3 считать, что остальные электродвигатели и нагрузка включены и работают в нормальном режиме.

4. Определить возможность группового самозапуска всех электродвигателей секции 1 при отключении ее от трансформатора Т1 и включении секционного выключателя ВС через время tABP = 1,5 с от устройства АВР.

Рис. 4.3.1. Принципиальная схема электроснабжения цеха                      Рис. 4.3.2. Графики расчетных зависимостей

Таблица 4.3.1

| Последняя цифра шифра | Электродвигатели напряжением 6 кВ |  |  |  |  |  | Нагрузка Н1, Н2, МВт | Трансформаторы Т1, Т2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Асинхронные |  |  |  | Синхронный |  |  | Мощность Sт, МВА | Uк, % |
|  | Э1, Э6 |  | Э2, Э3, Э5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Рэ, МВт | GD2, тм2 | Рэ, МВт | GD2, тм2 | Рэ, МВт | GD2, тм2 |  |  |  |
| 1 | 4 | 0,7 | 6 | 0,86 | 6 | 1,3 | 6 | 40 | 10,5 |
| 2 | 3,2 | 0,64 | 5 | 0,74 | 4 | 0,6 | 4 | 32 | 10,5 |
| 3 | 2 | 0,3 | 4 | 0,7 | 4 | 0,6 | 4 | 25 | 10,5 |
| 4 | 1,6 | 0,16 | 3,2 | 0,64 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 25 | 10,5 |
| 5 | 1,25 | 0,14 | 2,5 | 0,34 | 2 | 0,4 | 2 | 16 | 10,5 |
| 6 | 3,2 | 0,64 | 6 | 0,86 | 4 | 0,6 | 4 | 25 | 10,5 |
| 7 | 2,5 | 0,34 | 5 | 0,75 | 4 | 0,6 | 4 | 25 | 10,5 |
| 8 | 2 | 0,3 | 4 | 0,7 | 4 | 0,6 | 4 | 16 | 10,5 |
| 9 | 1,6 | 0,16 | 3,2 | 0,64 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 16 | 10,5 |
| 0 | 1,25 | 0,14 | 2,5 | 0,34 | 2 | 0,4 | 2 | 16 | 10,5 |
| Пример | 2 | 0,3 | 5 | 0,74 | 4 | 0,6 | 4 | 25 | 10,5 |

Таблица 4.3.2

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность энергосистемы, Sc, МВА | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 575 | 600 | 450 |

При этом следует считать:

а) синхронный электродвигатель является источником ЭДС с параметрами E’ = 1,05 = const, X’d = 15 %;

б) нагрузка второй ветви реактора РС1 при самозапуске электродвигателя Э3 автоматически отключается.

5. Оценить возможность выпадения из синхронизма и вхождения в синхронизм синхронного электродвигателя Э4 при времени перерыва питания tАВР = 1,5 с. Выпадение из синхронизма оценить по угловой характеристике нормального режима двигателя, т. е. считать, что влияние форсировки магнитного поля двигателя компенсирует снижение напряжения на его зажимах при восстановлении питания от резервного источника (от трансформатора Т1). Считать, что нагрузка второй ветви реактора РС2 при перерыве питания автоматически отключается.

6. Определить то же, что и в пункте 4, но для секции 2.

Нагрузка второй ветви реактора РС2 при самозапуске синхронного электродвигателя также автоматически отключается.

При расчетах дополнительно к данным табл. 4.3.1 (для всех вариантов) принимать во внимание:

- номинальное напряжение на вторичной стороне трансформаторов 6,3 кВ;

- номинальное напряжение всех электродвигателей, нагрузки, сдвоенных реакторов и реакторов 6 кВ;

- номинальные значения коэффициента мощности и КПД для асинхронных электродвигателей  cosφэа = 0,9,  ηэа = 0,96;  для синхронных двигателей cos φэс = 0,90,  ηэс = 0,97;

- сдвоенные реакторы РC1, РС2 рассчитаны нa длительный ток в ветвях 2x0,6 кА при реактивности х0,5 = 4 % и коэффициенте связи Кс = 0,5;

- коэффициент мощности нагрузки второй ветви реакторов РC1 и РС2 cosφн = 0,8;

- номинальная частота синхронного вращения электродвигателей nэ ном = 3000 об/мин;

- маховый момент приводного механизма GD2м составляет 80 % от махового момента GD2э электродвигателя;

- максимальный момент синхронного электродвигателя при синхронной частоте вращения mm = 2, а кратность форсировки возбуждения iв ф= 1,5.

4.3.2. Схема замещения и ее параметры

Для проведения расчетов необходимо составить схему замещения. Следует учесть, что при расчетах переходных процессов в схемах напряжением выше 1 кВ активными сопротивлениями элементов можно пренебречь. Тогда схема замещения примет вид, изображенный на рис. 4.3.3.

Рис. 4.3.3. Схема замещения

Расчет производится в относительных единицах. Если за базисные значения принять Sб (например, 100 МВА) и Uб (например, 6 кВ), то сопротивления схемы замещения в относительных базисных единицах составят:

- для системы

Xc=SбSс; 										(4.3.1)

- для трансформаторов

XТ1=XТ2=Uк(%)100SбSТUТUб2; 						(4.3.2)

- для каждой ветви сдвоенных реакторов

X0,5=X0,5(%)Iб100IрUрUб,								(4.3.3)

где Iб=Sб3Uб;

- для электродвигателей при пуске

X1=1IS=1SбSэUэUб2  (аналогично х2…х6),					 (4.3.4)

где IS=1 – кратность пускового тока при скольжении s=1 (из графиков рис. 4.3.2)

Sэ=Pэcosϕэ⋅ηэ;

- для двигателей при номинальном режиме

X1ном=SбηэРэtgϕэUэUб2  (аналогично х2…х6),  				(4.3.5)

- для нагрузки вторых ветвей реакторов

Xн1=SбРнtgϕнUнUб2  (аналогично хн2).  					(4.3.6)

4.3.3.  Проверка пуска асинхронного двигателя Э1

Чтобы определить остаточное напряжение на шинах первой секции Uшо при пуске асинхронного электродвигателя Э1, следует обратиться к схеме замещения, изображенной на рис. 4.3,4, составленной для нормального режима остальной нагрузки. Сопротивления ветвей сдвоенного реактора в нормальном режиме равны, так как нагрузка их практически одинакова (см. исходные данные). Поэтому

Xв1=Xв2=(1-Кс)х0,5. 									(4.3.7)

Тогда общее сопротивление сдвоенного реактора

Xрс=(Xв1+X3ном)(Xв2+Xн1)Xв1+X3ном+Xв2+Xн1. 						(4.3.8)

Рис. 4.3.4. Схема замещения

Эквивалентное реактивное сопротивление нагрузки, подключенной к трансформатору,

Xэн=X2ном⋅XрсX2ном+Xрс.								(4.3.9)

При пуске электродвигателя общее сопротивление, включенное на трансформатор, равно

X1Σ=X1XэнX1+Xэн. 									(4.3.10)

Остаточное напряжение на шинах при пуске электродвигателя

Uшо=X1ΣXс+XТ1+X1ΣUc, 							(4.3.11)

где Uс=КТUc(кВ)Uб(кВ);

Кт – коэффициент трансформации трансформатора.

При пуске электродвигателя должно быть

Uшо > 0,85.

Величина пускового момента электродвигателя

mпуск=mэа(n=0)Uшо2 							(4.3.12)

и по условиям пуска (трогания и разгона) его должно быть

mпуск>1,1mн(n=0), 								(4.3.13)

где mэа(n=0), mн(n=0) – соответственно моменты на валу электродвигателя и насоса для n = 0 (см. графики на рис. 4.3.2).

Следовательно, разгон двигателя считается обеспеченным, если его пусковой момент будет превышать на 10% момент сопротивления.

При выполнении условия (4.3.13) электродвигатель начнет разгон и через определенный промежуток времени достигнет своей нормальной частоты вращения.

Быстрота разгона его будет зависеть от механической постоянной времени

Tэ=GDΣ2nэном2365⋅Pэ⋅103, 									(4.3.14)

где GDΣ2=GDЭ2+GDМ2– суммарный маховый момент двигателя и приводного механизма, тм2;

Рэ, nэ ном – номинальные мощность и частота вращения электродвигателя, МВт, об/мин.

Расчет движения ротора методом последовательных интервалов начинается с выбора интервала времени Δt. В данном случае можно принимать Δt = 1...2 с.

Тогда приращение скорости электродвигателя в первом и последующих интервалах времени с момента включения его на шины

Δnq=ΔmqTэΔtq 									(4.3.15)

и частота вращения

nq=nq−1+Δnq, 									(4.3.16)

где Δmq=mэа(U)−mн – избыточный момент на валу электродвигателя при снижении напряжения на шинах при его пуске.

Для определения избыточного момента Δmq в каждом расчетном интервале времени целесообразно на рис. 4.3.2 нанести график mэа(U) (см. пунктирный график) для найденного значения остаточного напряжения, рассчитанный по формуле

mэа(U) = mэа U2шо. 									(4.3.17)

Тогда для первого интервала времени приращение частоты вращения определяется по формуле (4.3.15)

Δn1=Δm1TэΔt1,

где m1=mэа(U) – mн  находится по графикам рис. 4.3.2  для n = 0 (s = 1).

Частота вращения электродвигателя по формуле (4.3.16)

n1=n0+n1=0+n1,

где n0 = 0, так как электродвигатель в момент включения не вращался.

Для второго интервала времени для значения n1 по графикам рис. 4.3.2 определяются mэа(U) и mн, вычисляется m2.

Затем аналогично

Δn2=Δm2TэΔt2,

и частота вращения во втором интервале

n2=n1+n2

и т. д.

Расчет целесообразно проводить по форме, указанной в табл. 4.3.3.

Таблица 4.3.3

Форма проведения расчетов

| Номер интервала q | Интервал tq, c | Время t, c | Момент двигателя mэq | Момент сопротивления mнq | Момент избыточный mq=mэq ‒ mнq | Приращение частоты вращения nq=mq tq / Тэ | Частота вращения nq= nq-1+ nq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам расчета строится график разгона электродвигателя, по которому определяется время его разгона до скорости, близкой к номинальной (рис. 4.3.5).

4.3.5. График разгона электродвигателя

4.3.4. Определение необходимости и сопротивления реактора для

пуска электродвигателя Э2

Для этого расчета схема замещения с реактором примет вид, изображенный на рис. 4.3.6. Реактивное сопротивление электродвигателя Э1 в нормальном режиме совместно с общим сопротивлением сдвоенного реактора, т. е. эквивалентное сопротивление нагрузки, подключенной к трансформатору, равно

Xэн=X1номXрсX1ном+Xрс, 								(4.3.18)

где хрс рассчитывается по формуле (4.3.8).

При прямом пуске электродвигателя Э2 общее сопротивление, включенное на трансформатор, равно

X2Σ=X2⋅XэнX2+Xэн .									(4.3.19)

Остаточное напряжение на шинах

Uшо=X2ΣUcXс+Т1+X2Σ. 								(4.3.20)

Рис. 4.3.6. Схема замещения

Если величина Uшо ≥ 0,85, то нет необходимости устанавливать реактор. В противном случае необходимое сопротивление реактора рассчитывается по формулам

X2ΣP=0,85(Xв+XТ1)Uс−0,85, 								(4.3.21)

XP∗X2ΣP(Xэн+X2)−XэнX2Xэн−X2ΣP

и в омах

XP=XР∗Uб3Iб. 									(4.3.22)

Эта величина служит для подбора необходимого реактора по каталогу. Сопротивление выбранного к установке реактора переводится в относительные базисные единицы:

XP кат=XРкат(Ом)3Iб(кА)Uб(кВ).

Тогда напряжение на зажимах электродвигателя (см. рис. 4.3.6) вычисляется так:

Uэо=0,85X2X2+XРкат. 								(4.3.23)

В этом случае пусковой момент электродвигателя равен

mпуск = mэа(n=0)Uэо2 							 		(4.3.24)

и разгон электродвигателя будет обеспечен при условии

mпуск > 1,1mн(n=0) ,									(4.3.25)

где mэа(n=0), mн(n=0)  – моменты на валу электродвигателя  для n = 0, определяемые по графикам рис. 4.3.2.

4.3.5. Проверка правильности выбора сдвоенного реактора по условию разгона асинхронного электродвигателя Э3

Схема замещения для этого расчета изображена на рис. 4.3.7. При пуске асинхронного электродвигателя токи, протекающие по ветвям сдвоенного реактора, будут иметь различную величину и, следовательно, реактивные сопротивления ветвей реактора, имеющих электрическую и индуктивную связи, будут различны.

Рис. 4.3.7. Схема замещения

Токораспределение в ветвях реактора можно найти из схемы замещения сдвоенного реактора «звезда» (рис. 4.3,8,а), для которой справедливо

X0 = - КсX0,5,

XI=XII=(1+Кс)X0,5.									(4.3.26)

Отношения токов в ветвях реактора при пуске электродвигателя можно найти из равенства, составленного для этой схемы:

Uо=(XI+X3)II=(XII+Xн1)III,

а именно

К1=IIIII=XII+Xн1XI+X3;  К2=IIIII=1К1. 					(4.3.27)

Тогда реактивные сопротивления ветвей реактора при включении электродвигателя согласно принятой в расчете схемы замещения сдвоенного реактора (рис. 4.3.8,б) определяются по формулам

а)                                                       б)

Рис. 4.3.8. Схемы замещения

Xв1=(1−КсК2)X0,5,        Xв2=(1−КсК1)X0,5.			           (4.3.28)

Следовательно, эквивалентное реактивное сопротивление нагрузки, включенной на трансформатор, по схеме замещения, изображенной на рис. 4.3.7, может быть определено так:

Xэн=1Yэн, 										(4.3.29)

где Yэн=Y1ном+Y2ном+Yвн1 – суммарная реактивная проводимость эквивалентной нагрузки и

Y1ном=1X1ном,  Y2ном=1X2ном,  Yвн1=1Xв2+Xн1.				 (4.3.30)

При пуске асинхронного электродвигателя Э3 общее сопротивление, включенное на трансформатор, равно

X3Σ=(X3+XВ1)XэнX3+XВ1+Xэн.								(4.3.31)

Остаточное напряжение на шинах секции при пуске электродвигателя

Uшо=X3ΣUcXс+Xт1+X3Σ.							      	(4.3.32)

Напряжение на зажимах электродвигателя при его пуске будет равно

Uэо=X3XВ1+X3Uшо, 							 	(4.3.33)

и, следовательно, пусковой момент

mпуск=mэа(n=0)Uэ02 								(4.3.34)

Разгон электродвигателя обеспечивается при условии

mпуск>1,1mн(n=0), 									(4.3.35)

где mэа(n=0), mн(n=0) – моменты на валу электродвигателя при n = 0 из графика рис. 4.3.2.

Если разгон электродвигателя обеспечивается, то следует решить вопрос о допустимости на шинах секции напряжения Uшо, которое не должно быть по заданным условиям меньше 85 % от Uшо ном.

В противном случае следует дать рекомендации для Вашего случая: следует ли заменить реактор, трансформатор и т. п.

(Подобным же образом производятся расчеты применительно к синхронному электродвигателю Э4 при его асинхронном пуске; в курсовом проекте эти расчеты не выполняются).

4.3.6. Определение возможности группового самозапуска всех электродвигателей секции 1

При отключении секции шин от трансформатора устройство АВР через 1,5 секунды включает секционный выключатель ВС и тем самым обеспечивает питание этой секции от второго трансформатора. С момента отключения питания группа электроприводов Э1, Э2, Э3 начинает останавливаться.

Выбег электродвигателей будет зависеть от механических постоянных времени, которые рассчитываются по формуле

Tэ1=(GDэ12+GDм12)⋅nэном2365⋅Pэ1103, 							(4.3.36)

где GDм2 – маховый момент вращающихся частей приводного механизма, т м2;

Рэ ном – номинальная мощность электродвигателя, МВт.

Эквивалентная постоянная времени группы электроприводов равна

TэΣ=Tэ1Pэ1+Tэ2Pэ2+Tэ3Pэ3Pэ1+Pэ2+Pэ3. 						(4.3.37)

Эквивалентный момент сопротивления электроприводов

mcΣ=ΣКз iPэ i номΣPэ i ном, 								(4.3.38)

где Кзi – коэффициент загрузки электродвигателей, определяемый по графикам рис. 4.3.2 для значения n=nном.

При этих эквивалентной постоянной времени и моменте сопротивления в процессе группового выбега за время перерыва питания tАВР =1,5 секунды электродвигатели достигнут скольжения

S0=mcΣ⋅tАВРTэΣ 									(4.3.39)

Для этой величины скольжения s0 сопротивления электродвигателей Э1- Э3 могут быть рассчитаны при помощи графика Iэ(s) (рис. 4.3.2).

Предварительно по графику Iэ(s) для значения s0 определяется IэS, а затем реактивные сопротивления электродвигателей Э1, Э2, Э3 рассчитываются по формуле

XS0=1IэSSбSэ номUэномUб2 .							(4.3.40)

Схема замещения в этом случае с учетом условий а и б п. 4 задания на курсовую работу принимает вид, изображенный на рис. 4.3.9. Общее сопротивление группы электродвигателей секции 1 при самозапуске в момент включения секционного выключателя равно

XΣS0=1YΣS0, 										(4.3.41)

где  YS0=1X1S0+1X2S0+1Xр3S0;   Xр3S0=X0,5+X3S0.

При самозапуске электродвигателей секции 1 синхронный электродвигатель Э4 будет являться источником ЭДС с внутренним сопротивлением

X4=Xd'100SбSэ4номUэнUб2.								(4.3.42)

Рис. 4.3.9. Схема замещения для расчета группового самозапуска

При включении секции 1 на шины секции 2 через промежуток времени tАВР напряжение на шинах резко снизится, так как при самозапуске рассматриваемой группы электродвигателей большой пусковой ток обусловит падение напряжения на сопротивлениях системы хс и трансформатора хТ2. По этой причине синхронный электродвигатель превращается в источник ЭДС, посылающий ток к шинам подстанции.

Токораспределение в ветвях сдвоенного реактора секции 2 определяется по формулам, аналогичным (4.3.27) и (4.3.28), но с учетом согласного направления токов в ветвях реактора (см. рис. 4.3.9) вследствие изменения направления тока синхронного электродвигателя при резком снижении напряжения на шинах.

Коэффициенты токораспределения

К1=XII+Xн2XI+X4,  К2=1К1. 							(4.3.43)

Тогда сопротивление ветвей

Xв1=(1+КсК2)X0,5;  Xв2=(1+КсК1)X0,5.				 (4.3.44)

Общее сопротивление асинхронных электродвигателей секции 2 и сопротивление нагрузки Н2 в соответствии со схемами замещения (рис. 4.3.9, 4.3.10,а)

XΣном=1YΣном,									 (4.3.45)

где YΣном=1X5ном+1X6ном+1XВН2;   Xвн2=Xв2+Xн2. 			  	(4.3.46)

а)                                                   б)                                  в)

Рис. 4.3.10. Схемы замещения

Полное сопротивление электродвигателей и нагрузки, включенное на шины секции 2 с момента срабатывания выключателя ВС (рис. 4.3.10,б), определяется так:

XΣ=XΣS⋅XΣномXΣS+XΣном.									 (4.3.47)

Так как величины Uc = 1,05 и E’ = 1,05 постоянны и равны между собой, то сопротивление от этих источников энергии до шин равно (рис. 4.3.10,в)

XИ=XсТ2⋅X4В1XсТ2+X4В1, 								(4.3.48)

где XсТ2=Xс+XТ2;  X4В1=X4+XВ1.

Напряжение на шинах при групповом самозапуске электродвигателей секции 1 вычисляется так:

Uш0=XΣUcXИ+XΣ. 									(4.3.49)

Напряжение на зажимах асинхронного электродвигателя Э3, включенного через реактор, определяется следующим образом:

Uэ0=X3SUш0X3S+X0,5.									 (4.3.50)

Вращающие моменты на валах электродвигателей Э1, Э2, Э3 секции 1 определяются по формулам

mэ1(S,U)=mэ1(S)Uш02;

mэ2(S,U)=mэ2(S)Uш02;

mэ3(S,U)=mэ3(S)Uш02,   								 (4.3.51)

где mЭ1(S), mЭ2(S), mЭ3(S) – величины вращающего момента на валах электродвигателя (рис. 4.3.2) при номинальном напряжении для скольжения s0.

Тогда возможность группового самозапуска этих электродвигателей определяется неравенствами

mэ1(S,U)≥1,1mнs;

mэ2(S,U)≥1,1mнs;

mэ3(S,U)≥1,1mнs,									 (4.3.52)

где mНS – моменты сопротивления на валах электродвигателей, определяемые по графикам рис. 4.3.2  для скольжения sо. В выражениях (4.3.52) учитывается, что самозапуск считается надежным тогда, когда вращающий момент электродвигателя превышает на 10 % момент сопротивления.

4.3.7. Определение возможности выпадения из синхронизма и

вхождения в синхронизм синхронного электродвигателя

Время перерыва питания, в течение которого синхронный электродвигатель не выпадает из синхронизма, рассчитывается по формуле

tс=0,01(θАВР−θ0)Tэ4кз, 								(4.3.53)

где θАВР=arccosP0(180−2θ0)π180−PMI⋅cosθ0PMI – угол вылета ротора двигателя по условию динамической устойчивости, гр. эл.;

P0=кзPД ном – мощность на валу двигателя, б. е.;

PДном=Sэcosϕэ⋅ηэSб– номинальная мощность двигателя, б. е.;

PMI=Uс⋅Е'ηэxdΣ'– амплитуда угловой характеристики двигателя в номинальном режиме, б.е.;

θ0=arcsinP0PMI– угол вылета ротора двигателя при нагрузке, гр. эл.;

xdΣ'=x4+x0,5+xT+xc, б. е.

Для оценки сохранения синхронизма электродвигателя следует сопоставить полученное значение времени tc с временем перерыва питания tАВР. Должно быть tАВР < tc.

Величина критического скольжения, при котором будет обеспечено вхождение в синхронизм электродвигателя под действием входного момента после подачи возбуждения (форсировки), определяется так:

Sкр=0,06mmiв фTэ4. 								(4.3.54)

Ресинхронизация электродвигателя будет обеспечена, если

sкр > sa, 										(4.3.55)

где sa – скольжение, определяемое точкой пересечения характеристики момента сопротивления mк (см. рис. 4.3.2) и асинхронного момента синхронного электродвигателя mэс при известном напряжении на его зажимах (точка «а» для Uном).

По результатам расчетов должны быть даны выводы и рекомендации.

4.3.8. Определение возможности группового самозапуска всех

электродвигателей секции 2

Порядок расчета здесь такой же, как в п. 4.3.6. Отличие заключается в том, что на секции 1 нет синхронного электродвигателя, и поэтому в схеме замещения (рис. 4.3.11) не будет дополнительного источника ЭДС. Так как здесь рассматривается групповой самозапуск электродвигателей, в числе которых имеется синхронный двигатель, то для определения его реактивного сопротивления в асинхронном режиме следует использовать графики зависимости Iэс(s) и mэс(s), приведенные на рис. 4.3.2. (Предполагается, что синхронный двигатель выпадает из синхронизма).

Рис. 4.3.11. Схема замещения для расчета группового самозапуска

По результатам расчета самозапуска электродвигателей секции 1 и 2 следует сделать сравнение и дать выводы с рекомендациями по обеспечению группового самозапуска электродвигателей.

Исходные данные и основные результаты расчетов представить в конце пояснительной записки в виде таблицы, аналогичной табл. 3.6.2.

4.4. Промежуточный контроль

Тренировочные тесты

Блок включает в себя тесты, охватывающие все темы  дисциплины. Правильные ответы на тестовые вопросы приведены в таблице на с. 241-242. После завершения работы с тренировочным тестом студент получает у преподавателя либо на учебном сайте СЗТУ соответствующий контрольный тест. Время ответа и число попыток для  контрольного теста ограничены.

Тест 1. (Тема 1.1)

1. Простейшая трёхфазная сеть – это

а. Несимметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии трансформаторных связей.

b. Симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при отсутствии трансформаторных связей.

c. Симметричная трёхфазная цепь с распределенными параметрами при отсутствии трансформаторных связей.

d. Симметричная трёхфазная цепь с сосредоточенными параметрами при наличии трансформаторных связей.

2. Ток КЗ в цепи с индуктивностью и активным сопротивлением содержит

a. Периодическую и синусоидальную составляющие.

b. Апериодическую и экспоненциальную составляющие.

c. Периодические составляющие одинарной и двойной частоты.

d. Периодическую и апериодическую составляющие.

3. Максимальный ударный ток КЗ будет при фазном угле ЭДС источника в момент возникновения КЗ, равном

a. 90.

b. 60.

c. 30.

d. 0.

4. Минимальный ударный ток КЗ будет при фазном угле ЭДС источника в момент возникновения КЗ, равном

a. 90.

b. 60.

c. 30.

d. 0.

5. Ударный ток КЗ достигается приблизительно через

a. Один период после возникновения КЗ.

b. Полпериода после возникновения КЗ.

c. 0,1 с после возникновения КЗ.

d. 0,001 с после возникновения КЗ.

6. Ударный ток КЗ достигается приблизительно через

a. 0,1 с после возникновения КЗ.

b. 0,01 с после возникновения КЗ.

c. Четверть периода после возникновения КЗ.

d. Один период после возникновения КЗ.

7. Ударный коэффициент рассчитывается по формуле

a. Ку = е−0,01Tк.

b. Ку = 1 – е−0,01Tк.

c. Ку = 1+е−0,01Tк.

d. Ку = 1+е−Тк0,01.

8. Постоянная времени Т (с) цепи с индуктивностью L (Гн) и активным сопротивлением R (Ом) определяется как

a. Т=LR.

b. Т=RL.

c. Т=RL.

d. Т=R+L.

9. Постоянная времени Т цепи с индуктивным сопротивлением Х и активным сопротивлением R определяется как

a. Т=ХR.

b. T=RX.

c. Т=ХωR.

d. T=R+jX.

10. При расчете тока КЗ в установках выше 1000 В активным сопротивлением можно пренебречь при соотношении результирующих сопротивлений Х и R схемы замещения

a. XΣRΣ< 3.

b. XΣRΣconst.

c. XΣRΣ1.

d. XΣRΣ> 3.

11. При базисной мощности Sб и базисном напряжении Uб базисный ток трехфазной системы рассчитывается по формуле

a. Iб=SбUб.

b. Iб=Sб3Uб.

c. Iб=3SбUб.

d. Iб=3UбSб.

12. При базисной мощности Sб и базисном напряжении Uб базисное сопротивление трехфазной системы рассчитывается по формуле:

a. Zб=UбSб.

b. Zб=Uб2Sб2.

c. Zб=Uб2Sб.

d. Zб=UбSб2.

13. При параллельном соединении сопротивлений Xi результирующее сопротивление составит

a. Х = Хi.

b. Х = 1Хi.

c. Х =X1X2X3...X1+X2+X3+....

d. Х =11Xi

14. Точку КЗ подпитывают несколько ЭДС Еi через сопротивления Xi. Эквивалентная ЭДС составит

a. Еэ=Еi.

b. Еэ=ХiЕi.

c. Еэ=ЕiXi

d. Eэ=ЕiXi1Xi.

15. Особенностью расчета токов КЗ в установках до 1000 В является

a. Пренебрежение активными сопротивлениями элементов цепи.

b. Пренебрежение индуктивными сопротивлениями элементов цепи.

c. Учет активных сопротивлений элементов цепи.

d. Учет насыщения элементов с магнитопроводами.

16. Подпитку точки КЗ от двигателей в сетях до 1000 В следует учитывать, если:

a. Суммарный номинальный ток двигателей не превышает 10 % значения периодической составляющей тока КЗ.

b. Суммарный номинальный ток двигателей превышает 10 % значения периодической составляющей тока КЗ.

c. Суммарная мощность двигателей превышает 100 кВт.

d. Суммарные мощности синхронных и асинхронных двигателей соизмеримы.

Тест 2. (Тема 1.2)

1. Любую несимметричную систему трех векторов можно разложить на

a. Прямую, обратную и квадратичную последовательности.

Б. Прямую, обратную и нулевую последовательности.

c. Прямую, обратную и апериодическую последовательности.

d. Прямую, обратную и периодическую последовательности.

2. Система прямой последовательности состоит

a. Из трех равных векторов,  совпадающих по направлению друг с другом.

b. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол 120, с порядком чередования фаз А,В,С.

c. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол  120, с порядком чередования фаз А,С,В.

3. Система обратной последовательности состоит

a. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол  120, с порядком чередования фаз А,В,С.

b. Из трех равных векторов,  совпадающих по направлению друг с другом.

c. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол  90.

d. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол 120, с порядком чередования фаз А,С,В.

4. Система нулевой последовательности состоит

a. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол 120,  с порядком чередования фаз А,С,В.

b. Из трех одинаковых векторов,  совпадающих по направлению друг с другом.

c. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол  90.

d. Из трех равных векторов, сдвинутых по фазе на угол  120, с порядком чередования фаз А,В,С.

5. Выберите векторную диаграмму токов при однофазном КЗ фазы А

a.  b. c.

6. Выберите векторную диаграмму напряжений при однофазном КЗ фазы А

a.b.c.

7. Выберите векторную диаграмму токов при КЗ фаз В и С

a. b. c.

8. Выберите векторную диаграмму напряжений при КЗ фаз В и С

a.b.c.

9. Выберите векторную диаграмму токов при КЗ на землю фаз В и С

a. b. c.

10. Выберите векторную диаграмму напряжений при КЗ на землю фаз В и С

a.b.c.

11. Какой характер имеет ток замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью

a. Активный.

b. Апериодический.

c. Емкостной.

d. Индуктивный.

12. В сетях 10 кВ компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значении этого тока

a. Более 20 А.

b. Более 10 А.

c. Более 1 А.

d. Более 5 А.

13. Компенсация емкостного тока замыкания на землю осуществляется

a. Включением резистора в нейтраль источника питания.

b. Включением индуктивности в нейтраль источника питания.

c. Включением емкости в нейтраль источника питания.

d. Разземлением нейтрали.

Тест 3. (Темы 1.3 и 1.4)

1. Ударный ток КЗ оказывает на оборудование электроустановок

a. Термическое воздействие.

b. Положительное воздействие.

c. Перенапряжения.

d. Электродинамическое воздействие.

2. Тепловой импульс тока КЗ Iк за время tотк рассчитывается по выражению

a. В= Iк tотк.

b. В= Iк tотк2.

c. В= Iк2 tотк2.

d. В= Iк2 tотк.

3. Бросок тока намагничивания при включении ненагруженного трансформатора в сеть обусловлен

a. Потерями на гистерезис в сердечнике трансформатора.

b. Потерями на вихревые токи в сердечнике трансформатора.

c. Насыщением сердечника трансформатора и уменьшением индуктивности первичной обмотки.

d. Потерями на гистерезис и вихревые токи в сердечнике трансформатора.

4. При КЗ в трансформаторе по его обмоткам протекают

a. Периодическая и апериодическая составляющие тока КЗ.

b. Переходная и сверхпереходная апериодические составляющие тока КЗ.

c. Переходная и сверхпереходная периодические составляющие тока КЗ.

d. Переходная апериодическая, сверхпереходная апериодическая и периодическая составляющие тока КЗ.

5. Соотношение между R и Х в мощных силовых трансформаторах

a. R >> Х.

b. R << Х.

c. R  Х.

6. Величина электромагнитного момента двигателя пропорциональна

a. Напряжению на зажимах двигателя.

b. Квадрату частоты сети.

c. Квадрату напряжения на зажимах двигателя.

d. Частоте сети.

7. Пусковой Iп и номинальный Iн токи асинхронного двигателя находятся в соотношении

a. Iп Iн.

b. Iп =(2-2,5)Iн.

c. Iп =(5-7)Iн

d. Iп < Iн.

8. Реакторный пуск мощного двигателя применяется

a. Для снижения токов КЗ.

b. Для повышения напряжения на шинах источника, к которым подключены другие потребители.

c. Для повышения статической устойчивости.

d. Для повышения динамической устойчивости.

9. Самозапуск двигателей – это:

a. То же самое, что и пуск.

b. Последовательное подключение двигателей к питающей сети.

c. Разгон двигателей после кратковременного перерыва питания и снижения частоты вращения.

d. Пуск двигателя с помощью средств автоматики.

Тест 4. (Тема 1.5)

1. Трёхфазная система токов в трех неподвижных контурах статора синхронной машины создает

a. Пульсирующее поле.

b. Неизменное во времени поле.

c. Вращающееся поле.

d. Электростатическое поле.

2. Наибольшее отличие сопротивлений хd и хq

a. У генераторов ТЭЦ.

b. У генераторов АЭС.

c. У генераторов ГЭС.

d. У генераторов КЭС.

3. Каково соотношение между синхронным хd, переходным хd и сверхпереходным х″d сопротивлениями синхронной машины?

a. хd< хd < х″d.

b. хd> хd > х″d.

c. хd= хd = х″d.

d. хd< хd > х″d.

4. Продольная ось синхронной машины – это

a. Вертикальная ось статора машины.

b. Ось с наименьшим магнитным сопротивлением, совпадающая с осью полюсов ротора.

c. Ось с наибольшим магнитным сопротивлением, совпадающая с осью междуполюсного пространства ротора.

d.  Горизонтальная ось статора машины.

5. Поперечная ось синхронной машины – это

a. Вертикальная ось статора машины.

b. Ось с наименьшим магнитным сопротивлением, совпадающая с осью полюсов ротора.

c. Ось с наибольшим магнитным сопротивлением, совпадающая с осью междуполюсного пространства ротора.

d.  Горизонтальная ось статора машины.

6. Постоянные времени ротора при разомкнутом Тd0 и замкнутом Тd статоре связаны соотношением

a. Тd0 =Тd.

b. Тd0 >Тd.

c. Тd0 <Тd.

7. Соотношение между синхронной Еq и переходной Eq ЭДС

a. Еq =Eq.

b. Еq >Eq.

c. Еq <Eq.

8. Синхронная ЭДС Eq синхронной машины

a. Пропорциональна квадрату потока, обусловленному током возбуждения.

b. Равна току возбуждения.

c. Пропорциональна потоку рассеяния.

d. Пропорциональна потоку, обусловленному током возбуждения.

9. В начальный момент КЗ синхронная машина без демпферной обмотки на роторе представляется

a. Сверхпереходной ЭДС Е″q, приложенной за сверхпереходным сопротивлением х″d.

b. Переходной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

c. Переходной ЭДС Еq, приложенной за переходным сопротивлением хd.

d. Синхронной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

10. В начальный момент КЗ синхронная машина с демпферной обмоткой на роторе представляется

a. Сверхпереходной ЭДС Е″q, приложенной за сверхпереходным сопротивлением х″d.

b. Переходной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

c. Переходной ЭДС Еq, приложенной за переходным сопротивлением хd.

d. Синхронной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

11. В установившемся режиме КЗ синхронная машина без демпферной обмотки на роторе представляется

a. Сверхпереходной ЭДС Е″q, приложенной за сверхпереходным сопротивлением х″d.

b. Переходной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

c. Переходной ЭДС Еq, приложенной за переходным сопротивлением хd.

d. Синхронной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

12. В установившемся режиме КЗ синхронная машина с демпферной обмоткой на роторе представляется

a. Сверхпереходной ЭДС Е″q, приложенной за сверхпереходным сопротивлением х″d.

b. Переходной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

c. Переходной ЭДС Еq, приложенной за переходным сопротивлением хd.

d. Синхронной ЭДС Еq, приложенной за синхронным сопротивлением хd.

Тест 5. (Тема 2.1)

1. Параметры режима электрической системы – это:

a. Сопротивления элементов.

b. Емкостные проводимости линий.

c. Коэффициенты трансформации.

d. Напряжение, ток, мощность.

2. Параметры электрической системы – это:

a. Напряжение, ток, мощность.

b. Сопротивления элементов.

c. Частота.

d. Качество электроэнергии.

3. Статическая устойчивость электроэнергетической системы – это

a. Способность системы восстанавливать исходный режим после отключения близкого КЗ.

b. Способность элементов системы выдерживать токи КЗ.

c. Способность системы входить в синхронизм после кратковременного асинхронного хода.

d. Способность системы восстанавливать исходный режим после малого его возмущения.

4. Пропускной способностью элемента системы называют

a. Способность элемента выдерживать ток КЗ.

b. Наибольшую мощность, которую можно передать через этот элемент с учетом различных ограничивающих факторов

c. Термическую стойкость элемента.

d. Электродинамическую стойкость элемента

5. Позиционная система – это

a. Система, в которой параметры режима зависят от ее текущего состояния и от  того, как было достигнуто это состояние.

b. Система, в которой параметры режима зависят от ее текущего состояния, независимо от того, как было достигнуто это состояние.

c. Система, в которой все параметры неизменны.

d. Система, в которой меняется один параметр, а остальные неизменны.

6. Статические характеристики системы – это

a. Номинальные параметры элементов системы.

b. Взаимосвязи параметров режима системы, не зависящие от времени.

c. Взаимосвязи параметров режима системы, зависящие от времени.

d. Зависимости параметров системы от воздействий окружающей среды.

7. Напряжение приемной системы можно считать неизменным, если

a. Мощность генераторов системы значительно больше мощности синхронной машины, работающей на эту систему.

b. Мощность генераторов системы соизмерима с мощностью синхронной машины, работающей на эту систему.

c. Генераторы системы имеют регуляторы частоты.

d. Мощность генераторов системы значительно меньше мощности синхронной машины, работающей на эту систему.

8. Генератор с ЭДС Е и нагрузкой I работает через сопротивление Х на систему с напряжением U. Выберите векторную диаграмму режима.

a.b.c.

9. Выберите выражение характеристики мощности синхронной машины

a. P=ХEUsinδ.

b. P=EUХsinδ.

c. P=EUХtgδ.

d. P=EUХcosδ.

10. Характеристика мощности синхронной машины имеет

a. Экспоненциальный характер.

b. Тангенциальный характер.

c. Параболический характер.

d. Синусоидальный характер.

11. Мощность турбины при отсутствии регулирования в координатах Р,  имеет вид:

a.         b.        c.

12. Если мощность генератора больше мощности турбины, то

a. На валу системы турбина-генератор возникает избыточный ускоряющий момент.

b. Напряжение генератора повышается.

c. Сопротивление генератора уменьшается.

d. На валу системы турбина-генератор возникает избыточный тормозящий момент.

13. Если мощность генератора меньше мощности турбины, то

a. На валу системы турбина-генератор возникает избыточный ускоряющий момент.

b. Напряжение генератора повышается.

c. Сопротивление генератора уменьшается.

d. На валу системы турбина-генератор возникает избыточный тормозящий момент.

14. Критерий статической устойчивости

a. ΔPΔδ> 0.

b. ΔδΔР> 0.

c. ΔPΔδ< 0.

15. Точка характеристики мощности является точкой устойчивого равновесия, если

a. Положительному приращению угла  соответствует положительное приращение мощности Р.

b. Положительному приращению угла  соответствует отрицательное приращение мощности Р.

c. Положительному приращению угла  соответствует нулевое приращение мощности Р.

16. Для синхронного генератора точка характеристики мощности является точкой неустойчивого равновесия, если

a. Положительному приращению угла  соответствует положительное приращение мощности Р.

b. Положительному приращению угла  соответствует отрицательное приращение мощности Р.

c. Положительному приращению угла  соответствует нулевое приращение мощности Р.

17. Точка а (см. рисунок) является

a. Точкой неустойчивого равновесия.

b. Границей зон устойчивой и неустойчивой работы.

c. Точкой устойчивого равновесия.

d. Точкой, соответствующей предельному углу отключения тока КЗ.

18. Точка в (см. рисунок) является

a. Точкой неустойчивого равновесия.

b. Границей зон устойчивой и неустойчивой работы.

c. Точкой устойчивого равновесия.

d. Точкой, соответствующей предельному углу отключения тока КЗ.

19. Точка с (см. рисунок) является

a. Точкой неустойчивого равновесия.

b. Границей зон устойчивой и неустойчивой работы.

c. Точкой устойчивого равновесия.

d. Точкой, соответствующей предельному углу отключения тока КЗ.

20. Запас статической устойчивости электропередачи в нормальном режиме должен быть

a. Не менее 20 %.

b. Не менее 8 %.

c. Не менее 50 %.

d. Не менее 100 %.

21. Характер нарушения статической устойчивости типа «сползание» обусловлен

a. Наличием в системе быстродействующих автоматических регуляторов.

b. Наличием в системе асинхронных двигателей.

c. Загрузкой передачи до предельной мощности.

d. Тормозным моментом на валу системы турбина-генератор.

22. Характер нарушения статической устойчивости типа «самораскачивание» обусловлен:

a. Наличием в системе быстродействующих автоматических регуляторов.

b. Наличием в системе асинхронных двигателей.

c. Загрузкой передачи до предельной мощности.

d. Тормозным моментом на валу системы турбина-генератор.

23. Уравнение движения ротора синхронной машины может быть записано в виде

a. Tjdδdt2=ΔP.

b. Tjd2δdt=ΔP.

c. Tjdδdt=ΔP.

d. Tjd2δdt2=ΔP.

24. В системе турбина-генератор момент турбины является

a. Вращающим.

b. Тормозящим.

c. Реактивным.

d. Асинхронным.

25. В системе турбина-генератор момент генератора является

a. Вращающим.

b. Тормозящим.

c. Реактивным.

d. Асинхронным.

26. Постоянная Tj характеризует

a. Инерцию масс роторов турбины и генератора.

b. Отношение L/R обмоток статора синхронной машины.

c. Отношение L/R обмоток ротора синхронной машины.

d. Характер нарушения статической устойчивости.

Тест 6. (Тема 2.2)

1. Динамическая устойчивость электроэнергетической системы – это:

a. Способность системы возвращаться в исходное (или близкое к исходному) состояние после малого возмущения.

b. Способность системы к перегрузкам.

c. Способность системы возвращаться в исходное (или близкое к исходному) состояние после большого возмущения.

d. Стойкость элементов системы к электродинамическому действию токов КЗ.

2. Площадь abcd (см. рисунок) характеризует

a. Статическую устойчивость синхронного генератора.

b. Энергию, ускоряющую ротор синхронного генератора.

c. Энергию, тормозящую ротор синхронного генератора.

d. Предельную мощность синхронного генератора.

3. Площадь defg (см. рисунок) характеризует

a. Статическую устойчивость синхронного генератора.

b. Энергию, ускоряющую ротор синхронного генератора.

c. Энергию, тормозящую ротор синхронного генератора.

d. Предельную мощность синхронного генератора.

4. Возможная площадь торможения (см. рисунок) характеризуется фигурой

a. abcd.

b. defg.

c. defhg

d. fgh.

5. Энергия, ускоряющая ротор (см. рисунок), характеризуется площадью

a. abcd.

b. defg.

c. defhg.

d. fgh.

6. Энергия, тормозящая ротор (см. рисунок), характеризуется площадью

a. abcd.

b. defg.

c. defhg.

d. fgh.

7. Предельный угол отключения КЗ – это

a. Угол, при котором достигается равенство площади ускорения и возможной площади торможения.

b. Угол, при котором площадь ускорения равна площади торможения.

c. Угол, при котором площадь ускорения больше площади торможения.

d. Угол, при котором площадь ускорения меньше площади торможения.

8. Для численного решения уравнения движения ротора синхронной машины используются

a. Алгебраические методы.

b. Методы численного интегрирования.

c. Градиентные методы.

d. Методы поиска экстремума нелинейной функции.

9. Для решения уравнения движения ротора синхронной машины используется

a. Алгебраический метод.

b. Метод последовательных интервалов.

c. Симплекс-метод.

d. Метод множителей Лагранжа.

10. Асинхронный момент в синхронной машине возникает при

a. Вращении машины с синхронной скоростью.

b. Вращении машины со скоростью, отличающейся от синхронной.

c. Форсировке возбуждения.

d. Регулировании частоты вращения.

11. При возникновении асинхронного хода возбуждение генератора

а. Отключают.

b. Форсируют.

c. Снижают до возбуждения холостого хода.

d. Поддерживают неизменным.

Тест 7. (Темы 2.3 и 2.4)

1. Скольжение асинхронного двигателя определяется по формуле

a. s =ω0−ωω0.

b. s =ω0−ωω.

c. s =ω0−ω.

d. s =ωω0.

2. Критическое скольжение асинхронного двигателя – это

a. Скольжение, соответствующее минимуму момента двигателя.

b. Скольжение, соответствующее номинальному моменту двигателя.

c. Скольжение, соответствующее моменту двигателя, равному пусковому моменту.

d. Скольжение, соответствующее максимуму момента двигателя.

3.  Критическое напряжение на зажимах асинхронного двигателя – это

a. Напряжение, при котором максимальный момент двигателя равен моменту механизма.

b. Напряжение, при котором номинальный момент двигателя равен моменту механизма.

c. Напряжение на зажимах двигателя в первый момент его пуска.

d. Напряжение на зажимах двигателя при его самозапуске после кратковременного перерыва питания.

4.  Условие устойчивой работы асинхронного двигателя

a. dPds<0

b. dsdP<0.

c. dPds>0.

d. dPds=∞.

5. Опрокидывание асинхронного двигателя обозначает

а. Разгон двигателя до скорости выше синхронной.

b. Значительное увеличение вибрации двигателя.

c.  Снижение скорости до полной остановки при снижении напряжения.

d. Начало разворота после полной остановки.

6. Статические характеристики нагрузки – это

a. Зависимости, проявляющиеся в установившихся режимах или при медленных изменениях режима.

b. Зависимости, проявляющиеся в переходных процессах при быстрых изменениях параметров режима.

c. Параметры режима, влияющие на статическую устойчивость нагрузки.

d. Параметры режима, влияющие на динамическую устойчивость нагрузки.

7.  Механизм, имеющий вентиляторную характеристику, – это

a. Транспортер.

b. Центробежный насос.

c. Генератор постоянного тока.

8. Критерий устойчивости комплексной нагрузки, получающей питание от одного источника, имеет вид

a. dEdU>0.

b. dEdU=0.

c. dEdU<0.

9. Кратность пускового тока асинхронных двигателей составляет

а. 10-20.

b. 2-3.

с. 8-10.

d. 5-7.

10.  При легких условиях пуска вращающий момент асинхронного двигателя составляет

а. 10-40 % от номинального момента.

b. 50-75 % от номинального момента.

с. до 100 % от номинального момента.

11. Для синхронных двигателей очень большой мощности применяется

а. Автотрансформаторный и реакторный пуск.

b. Прямой пуск.

с. Частотный пуск.

12. Синхронные двигатели при пуске подключаются к сети

а. Невозбуждёнными.

b. С возбуждением холостого хода.

c. С номинальным возбуждением.

d. С форсировкой возбуждения.

13.  Самозапуск асинхронного двигателя будет успешным при напряжении на его зажимах

а. U < (0,55 - 0,65)Uном.

b. U > (0,55 - 0,65)Uном.

c. U > (0,2 - 0,3)Uном.

Правильные ответы на тестовые вопросы текущего контроля

| № теста | Тема | Номера вопросов / Номера правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Правильный ответ | b | d | d | a | b | b | c | a |
|  |  | Номер вопроса | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Правильный ответ | c | d | b | c | d | d | c | b |

| № теста | Тема | Номера вопросов / Номера правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.2 | Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Правильный ответ | b | c | d | b | a | c | b |
|  |  | Номер вопроса | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Правильный ответ | b | a | a | c | a | b |  |

| № теста | Тема | Номера вопросов / Номера правильных ответов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.3 1.4 | Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Правильный ответ | d | d | c | d | b |
|  |  | Номер вопроса | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Правильный ответ | c | c | b | c |  |

| № теста | Тема | Номера вопросов / Номера правильных ответов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.5 | Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Правильный ответ | c | c | b | b | c | b |
|  |  | Номер вопроса | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Правильный ответ | b | d | c | a | d | d |

| № теста | Тема | Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Правильный ответ | d | b | d | b | b | b | a | a | b |
| 5 | 2.1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  | d | a | d | a | a | a | b | c | a |
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  |  | b | a | c | a | d | a | b | a |  |

| № теста | Тема | Номера вопросов / Номера правильных ответов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.2 | Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Правильный ответ | c | b | c | c | a | b |
|  |  | Номер вопроса | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | Правильный ответ | a | b | b | b | a |  |

| № теста | Тема | Номера вопросов / Номера правильных ответов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.3 2.4 | Номер вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Правильный ответ | a | d | a | c | c | a | b |
|  |  | Номер вопроса | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Правильный ответ | a | d | a | c | a | b |  |

4.5. Итоговый контроль за первый семестр

Вопросы для подготовки к экзамену по разделу

«Переходные электромагнитные процессы»

1. Внезапное короткое замыкание в простейшей схеме.

2. Исходные данные для расчета токов КЗ.

3. Система относительных единиц. Расчет сопротивлений схем замещения.

4. Преобразование разветвленных схем.

5. Расчёт токов КЗ в электроустановках до 1000 В.

6. Метод симметричных составляющих.

7. Определение токов и напряжений в точке однофазного КЗ.

8. Определение токов и напряжений в точке двухфазного КЗ.

9. Определение токов и напряжений в точке двухфазного КЗ на землю.

10. Расчет токов несимметричных КЗ.

11. Замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью. Компенсация емкостных токов.

12. Выбор электрооборудования по условиям токов КЗ.

13. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть.

14. Переходные процессы при КЗ в трансформаторе.

15. Переходные процессы при включении в сеть мощных электродвигателей.

16. Преобразование координат для анализа процессов в синхронной машине.

17. Сопротивления и ЭДС синхронной машины.

18. Уравнения статорных контуров синхронной машины.

19. Уравнения контуров ротора синхронной машины. Постоянные времени.

20. Трехфазное КЗ синхронной машины.

4.6. Итоговый контроль за второй семестр

Вопросы для подготовки к экзамену по разделу

«Переходные электромеханические процессы»

1. Статическая устойчивость. Основные понятия и определения.

2. Статическая устойчивость простейшей системы.

3. Характер нарушения статической устойчивости.

4. Уравнение движения ротора синхронной машины.

5. Динамическая устойчивость. Основные понятия и определения.

6. Динамическая устойчивость простейшей системы. Критерий устойчивости.

7. Применение метода площадей для анализа динамической устойчивости.

8. Предельный угол отключения КЗ и предельное время отключения КЗ.

9. Решение уравнения движения ротора.

10. Динамическая устойчивость сложных систем.

11. Результирующая устойчивость систем.

12. Схема замещения и основные характеристики асинхронного двигателя.

13. Статическая устойчивость асинхронных двигателей.

14. Характеристики нагрузки, принимаемые при расчете устойчивости.

15. Характеристики механизмов, приводимых во вращение двигателями.

16. Влияние режима электрической системы на режим нагрузки

17. Практические критерии статической устойчивости нагрузки

18. Пуск асинхронных и синхронных двигателей.

19. Самозапуск двигателей.

20. Влияние резких изменений режима в системах электроснабжения на работу двигательной нагрузки.

Содержание

1. Информация о дисциплине 	3

1.1. Предисловие 	3

1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы	4

2. Рабочие учебные материалы 	5

2.1. Рабочая программа 	5

2.2. Тематический план дисциплины	10

2.3. Структурно-логическая схема дисциплины 	12

2.4. Временной график изучения дисциплины при использовании

информационно-коммуникационных технологий 	13

2.5. Практический блок	14

2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний 	16

3. Информационные ресурсы дисциплины	17

3.1. Библиографический список	17

3.2. Опорный конспект лекций по дисциплине	18

Введение	18

Раздел 1. Переходные электромагнитные процессы	20

Раздел 2. Переходные электромеханические процессы	71

Заключение	128

3.3. Глоссарий	129

3.4. Технические средства обеспечения дисциплины	130

3.5. Методические указания к выполнению лабораторных работ	131

3.6. Методические указания к выполнению заданий практических

занятий	151

4. Блок контроля освоения дисциплины	171

4.1. Общие указания	171

4.2. Задания на контрольную работу и методические указания

к ее выполнению	172

4.3. Задания на курсовую работу и методические указания

к ее выполнению	192

4.4. Промежуточный контроль	214

4.5. Итоговый контроль за первый семестр	243

4.6. Итоговый контроль за второй семестр	244

Костин Владимир Николаевич

Юрганов Алексей Анатольевич

Переходные процессы в электроэнергетических системах

Учебно-методический комплекс

Редактор И.Н. Садчикова

Сводный темплан 2009 г.

Лицензия ЛР №020308 от14.02.97

----------------------------------------------------------------------------------------------

Подписано в печать                                                     Формат 60х84  1/16

Б.кн.-журн.                     П.л. 15,25         Б.л. 7,625                 РТП  РИО  СЗТУ.

Тираж          экз.                                                                 Заказ

----------------------------------------------------------------------------------------------

Северо-Западный государственный заочный технический университет

Издательство СЗТУ,  член  Издательско-полиграфической  ассоциации         университетов России

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС

Санкт-Петербург

2009

При составлении УМК авторы использовали материалы профессора Мелешкина Г.А.  Рабочая программа. Задания на контрольную работу: метод. указ. к выполнению контрольной работы. – СПб: СЗПИ, 2000.

При составлении УМК авторы использовали материалы профессора Мелешкина Г.А.  Переходные процессы в системах электроснабжения: метод. указ. к выполнению курсовой работы. – Л.: СЗПИ, 1994.